	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку блок-контейнера компрессорного
Снежинск
2015 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	1.1.1 Блок-контейнер компрессорный для производства и подготовки сжатого воздуха с одной компрессорной установкой и приводом от электродвигателя и одним осушителем адсорбционного типа холодной регенерации (БКК-10/10-2 с одной компрессорной установкой ДЭН-30Ш Плюс ОПТИМ с тепловентилятором и осушителем адсорбционного типа холодной регенерации с точкой росы минус 70 0С).

1.1.2 Допускается изготовление и поставка продукции (аналога) при условии ее полного соответствия конструктивам блок-контейнера компрессорного БКК-10/10-2 и требованиям настоящего технического задания.

1.1.3 В составе заявки должно быть представлено «Техническое предложение» с подробным указанием технических характеристик, параметров, головного изготовителя предлагаемой к поставке продукции, состав и комплектность, технологическую схему оборудования с указанием всех элементов, электрическую схему, принципиальную схему размещения оборудования в контейнере, а также инструкции по эксплуатации для подтверждения указанных выше сведений.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.
Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ.
Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	2912020


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Блок-контейнер компрессорный предназначен для автоматизированного производства сжатого воздуха качеством не менее 2.2.2 класса чистоты по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005, потребляемого генератором азота высокой чистоты (99,999%).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1 Блок-контейнер компрессорный для производства и подготовки сжатого воздуха с одной компрессорной установкой и приводом от электродвигателя и одним осушителем адсорбционного типа холодной регенерации (БКК-10/10-2 с одной компрессорной установкой ДЭН-30Ш Плюс ОПТИМ с тепловентилятором и осушителем адсорбционного типа холодной регенерации с точкой росы минус 70 0С) устанавливается на открытой наружной площадке.
3.2 Температура окружающей среды: от -40 до +40 °С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Технические характеристики блок-контейнера

	№ п/п
	Характеристика
	Значение

	1
	Габаритные размеры установки, не менее, мм:

-длина

-ширина

-высота
	6000

2900

3030

	2
	Масса, не более, кг
	7000

	3
	Конструкция контейнера:

- материал изготовления
	бескаркасные трехслойные панели толщиной не менее 60 мм по ТУ 67-18-165-93 с утеплителем из пенополиуретана плотностью не менее 56 кг/м3

	Сведения о подключении оборудования:

- при размещении компрессорной установки ДЭН-30Ш и осушителя адсорбционного типа холодной регенерации с точкой росы минус 70 0С предусмотреть в контейнере место под компрессорную установку заказчика модель Atlas Copco GA 30 (технические характеристики указаны в п. 4.1.4); 
- в конструкции блок-контейнера предусмотреть отдельное отверстие для ввода силового питающего кабеля ВВГнг-LS 5x70 и клеммник, рассчитанные для подключения оборудования поставщика и оборудования заказчика;
- для заземления электроустановки блок-контейнера предусмотреть заземление (зануление) внутреннего оборудования на металлический каркас блок-контейнера и возможность приварки внешнего контура заземления на металлический каркас контейнера не менее чем в двух точках.
- принципиальная схема размещения оборудования в блок-контейнере компрессорном (Раздел 19. Приложение 1).

	4.1.2 Технические характеристики компрессорной установки ДЭН-30Ш

	№ п/п
	Характеристика
	Значение

	1
	Модель компрессорной установки
	ДЭН-30Ш

	2
	Сжимаемый газ
	атмосферный воздух

	3
	Компрессор винтовой
	EVO9

	4
	Номинальное давление избыточное, МПа
	1,0

	5
	Производительность, н.у.
	«Оптим», (мин…макс), м3/мин
	2,50…5,0

	6
	Двигатель приводной
	«Оптим»
	Тип
	Асинхронный трехфазный

	
	
	
	Мощность, кВт
	30,0

	
	
	
	Частота вращения, об/мин
	1470…2940

	
	
	
	Напряжение питания, В
	380/400

	
	
	
	Частота тока, Гц
	25…50

	
	
	
	Класс защиты
	IP55

	7
	Уровень шума, не более, дБ (А)
	75

	8
	Температура окружающего воздуха, °С (согласно У3)
	-40…+40

	9
	Температура эксплуатации, °С (согласно УХЛ4)
	+1…+40

	10
	Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного, °С
	+15…+20

	11
	Система охлаждения с тепловентилятором
	«Оптим»
	Тип
	Воздушная

	
	
	
	Сечение воздуховода, не менее, м2
	0,5

	12
	Количество выделяемой теплоты, кДж/час
	75,600

	13
	Расход масла на унос на номинальном режиме, не более, г/час
	0,72

	14
	Размер раздаточного вентиля
	G 1 1/2

	15
	Габаритные размеры установки, не более, мм
	1200х1000х1400

	16
	Масса, не более, кг
	850

	4.1.3 Технические характеристики осушителя

	№ п/п
	Характеристика
	Значение

	1
	Давление нагнетания избыточное, не менее, МПа
	1,0

	2
	Производительность, привед. к н.у., не менее, м3/мин
	7

	3
	Напряжение питания, В
	220 или 380

	4
	Содержание масла на входе в осушитель, не более, мг/м3
	0,1

	5
	Расход воздуха на процесс регенерации, не более, %
	14,5

	6
	Тип осушителя
	адсорбционный

	7
	Тип регенерации
	холодная

	8
	Температура точки росы, °С
	минус 70

	9
	Наличие байпаса
	есть

	10
	Качество сжатого воздуха
	2.2.2 класса чистоты по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005

	4.1.4 Технические характеристики компрессорной установки Atlas Copco GA 30

	1
	Модель компрессорной установки
	Atlas Copco GA 30

	2
	Габаритные размеры установки, мм
	1200х1000х1475

	3
	Двигатель приводной
	Мощность, кВт
	30,0

	
	
	Напряжение питания, В
	380/400

	
	
	Частота тока, Гц
	50

	
	
	Класс защиты
	IP55

	4
	Номинальное давление избыточное, МПа
	1,0

	5
	Производительность, м3/мин
	4,5

	Подраздел 4.2 Требования по надежности

	4.2.1 Срок службы – не менее 10 лет.

	Подраздел 4.3 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.3.1 Степень защиты электродвигателей для компрессорной установки – 
IP 55.

4.3.2 С целью упрощения и ускорения сервисного обслуживания, а также возможного ремонта, конструкция контейнера с компрессором и осушителем должна обеспечивать возможность максимально простого и удобного проведения всех операций по разборке и демонтажу отдельных элементов. Во избежание длительных простоев компрессора должна обеспечиваться возможность проведения всех ремонтных операций непосредственно на площадке заказчика.

4.3.3 Компрессорная установка поставщика должна поставляться изначально заполненная маслом для осуществления первичного пуска после монтажа.
4.3.4 Требование к системе подготовки сжатого воздуха:

1) комплект фильтров должен обеспечить необходимый класс чистоты воздуха;

2) наличие устройства автоматического отвода конденсата.

	Подраздел 4.4 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	4.4.1 Обязательно применение только оригинальных комплектующих.
4.4.2 Компрессорная установка поставщика должна разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться так, чтобы сырье, материалы и вещества, используемые при ее изготовлении и эксплуатации, не угрожали безопасности жизни или здоровья человека, имуществу, окружающей среде.

	Подраздел 4.5 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.5.1 Категория сейсмостойкости компрессорной станции – III по НП-031-01 (подтверждение не требуется).

4.5.2 Категория помещения – В по НПБ 03-105-03

	Подраздел 4.6 Требования к электропитанию

	4.6.1 Блок-контейнер компрессорный должен подключаться к электрической сети напряжением 380В (3 фазы), частотой тока 50 Гц.

	Подраздел 4.7 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.7.1 Компрессорная установка поставщика должна быть оснащена системой управления, обеспечивающей безопасную эксплуатацию компрессора. Система управления компрессора должна обеспечивать как непосредственно управление (изменение уставок, изменение режимов работы, недельный таймер включения и выключения компрессора), так и вывод сервисной информации на русском языке:

1) текущее состояние;

2) ожидаемое сервисное обслуживание;

3) хранение информации о причинах последних аварийных остановок;

4) индикация температуры сжатого воздуха и масла;

5) индикация давления сжатого воздуха на нагнетании;

6) уровень масла.
4.7.2 Системой управления компрессорной установкой должно быть предусмотрено выведение предупредительной сигнализации о достижении важного параметра предела нормы на дисплей и аварийное отключение компрессорной установки при:

1) недопустимом повышении давления сжатого воздуха на нагнетании;

2) падении уровня масла  ниже допустимого;

3) превышении температуры сжатого воздуха на нагнетании более допустимого;

4) перегрузках и коротких замыканиях электродвигателя;

5) неисправностях в цепях управления.

4.7.3 Компрессорная установка поставщика должна быть снабжена необходимым количеством средств измерения, отслеживающих и контролирующих все жизненно-важные показатели оборудования (температуру сжатого воздуха и масла, давление сжатого воздуха и прочее). Все средства измерения должны пройти первичную поверку.

	Подраздел 4.8 Требования к комплектности

	4.8.1 Комплектация блок-контейнера с компрессором и осушителем

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Техническая характеристика
	Количество, ед.

	1
	Блок-контейнер
	БКК-10/10-2
	1

	2
	Рубильник
	
	1

	3
	Ящик с понижающим трансформатором
	ЯТП-0,25 220/12В
	1

	4
	Силовой щит (на 2 компрессора по 30 кВт и осушитель)
	ПР 160А
	1

	5
	Распределительный щит
	ЩРн-12з-074
	1

	6
	Система освещения (внутри)
	ЛПО-100-лампы освещения
	3

	7
	Система освещения (снаружи)
	Галогеновый прожектор с симметричным отражателем, 500 Вт.
	1

	8
	Кабельный ввод
	
	1

	9
	Электропроводка
	
	комплект

	10
	Монорельс под таль
	
	1

	11
	Таль ручная червячная
	ТРШБ-1 грузоподъемностью 1000 кг, передвижная на монорельсе (двутавр).
	1

	12
	Автоматическая система пожаротушения
	ОСП-2 – автоматические порошковые огнетушители.

Температура срабатывания: +200 0С
	6

	13
	Отопление с системой поддержания положительной температуры
	Электроконвектор
	комплект

	14
	Приточно-вытяжная система, рассчитанная на компрессорные установки поставщика и заказчика
	Жалюзи с автоматическим электроуправлением на впускных и выпускных окнах (электропривод-BELIMO LM 230)
	комплект на 2 компрессорные установки

	15
	Компрессорная установка ДЭН-30Ш Плюс ОПТИМ с тепловентилятором
	
	1

	16
	Сепаратор-влагоотделитель СЦ-270Р в комплекте с конденсатоотводчиком
	
	1

	17
	Осушитель адсорбционного типа холодной регенерации ОВА-0300С (точка росы минус 70 0С)
	
	1

	18
	Трубопроводная обвязка с арматурой
	Полная обвязка компрессорных установок поставщика и заказчика, ресиверов и дополнительного оборудования
	комплект

	19
	Комплект инструмента, необходимого для обслуживания компрессорного оборудования
	
	комплект

	Подраздел 4.9 Требования к маркировке 

	4.9.1 На поставляемой компрессорной установке, на любой видимой части (рама, кожух и прочие внешние компоненты) должна быть информационная табличка (шильдик) с указанием следующих основных данных:

1) наименование или товарный знак предприятия – изготовителя;

2) порядковый заводской номер;

3) дату изготовления;

4) основные технические характеристики оборудования;

4.9.2 Информация на табличке должна быть понятной и читаемой.

4.9.3 Компрессор винтовой воздушный и осушитель должны иметь четкие и нестираемые предупреждающие надписи или знаки о видах опасности, направление вращения вращающихся частей компрессорной установки.

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке

	4.10.1 Все оборудование компрессорной установки должно быть упаковано таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение их на период доставки и хранения, а также защитить их от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль, и т.п.
4.10.2 Упаковка должна обеспечивать безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

4.10.3 Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. 

4.10.4 Вся упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
4.10.5 Сопроводительная документация, прилагаемая к оборудованию, должна быть герметично упакована в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82, или пленки поливинилхлоридной пластифицированной технической по ГОСТ 16272-79 или другого водонепроницаемого материала. Упакованная документация должна помещаться в контейнер, тару или вложена в металлический карман по ГОСТ 24634-81, прикрепленный к таре.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Согласно «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации», для изделия требуется проведение обязательной сертификации.

5.1.2 Требуется предоставление разрешения на применение, выданного Ростехнадзором РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1 Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки на склад Заказчика следующие документы:

1) товарные накладные (ТОРГ-12);

2) счеты-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту;

3) копии дилерского или дистрибьюторского договора либо документа от изготовителя указанного в заявке товара, подтверждающие согласие изготовителя на предложение в рамках закупки его товара участником в срок и на условиях, указанных в конкурсной документации

4) паспорта на оборудование блок-контейнера компрессорного;

5) руководства по эксплуатации, которые включают в себя:

а) сведения о конструкции, принципе (алгоритмы) действия, характеристиках (свойствах) оборудования, технологические, электрические схемы, схемы КИПиА;

б) указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию;

в) указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения;

г) указания по ремонту и техническому обслуживанию;

6) декларации соответствия согласно требованиям регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). (или Сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г.).

7) сопроводительную документацию, которая включает в себя:

а) упаковочный лист;

б) комплектовочную ведомость;

в) спецификацию на оборудование, входящее в состав блок-контейнера компрессорного;

г) ведомость ЗИП.
д) паспорта на сосуды, работающие под давлением.
5.2.2 На средства измерения из состава установки должны поставляться:

1) эксплуатационная документация на русском языке с действующим оттиском в паспорте поверительного клейма о первичной поверке при выпуске из производства или свидетельства о первичной поверке в органах Росстандарта;
2) действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа с указанием номера регистрации в Госреестре;
3) описание типа средства измерения для Госреестра;
4) методика периодической поверки СИ.
5.2.3 Документы, удостоверяющее качество продукции (сертификаты и т.д.) предоставляются в подлиннике, либо в копии, заверенной нотариусом или органом, выдавшим документ о качестве.

5.2.4 Документы должны быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки. 

6.2 Требование к виду транспорта – автомобильный.
6.3 Транспортирование и хранение компрессорной установки, узлов и деталей должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных проектной (конструкторской) и эксплуатационной документацией.

6.4 Компрессорная установка должна поставляться в собранном виде, законсервированной и упакованной, без необходимости ее доукомплектовывания и сборки на месте.

6.5 При перевозке должна обеспечиваться полная сохранность оборудования и отсутствие возможности его повреждения. При перевозке должна обеспечиваться защита оборудования от воздействия внешней среды (атмосферные осадки).

6.6 Все транспортировочные места должны быть оборудованы надлежащим образом, согласно документации завода-изготовителя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1 Хранение оборудования производится в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации поставляемого оборудования.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1 На поставляемое оборудование гарантийный срок эксплуатации должен быть указан в заверенном паспорте и составлять 12 месяцев с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1 Весь ремонт и техническое обслуживание оборудования должны производиться только на месте его установки. Допускается ремонт вне места установки оборудования (в ремонтной мастерской поставщика) только основных, крупногабаритных деталей (например, винтовые пары, двигатели).


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1 Для обеспечения обслуживания и ремонта оборудования, поставщик оборудования должен в обязательном порядке иметь развитую сервисную службу на территории Российской Федерации.
10.2 В период гарантийных обязательств обслуживание и ремонт оборудования должен производиться только силами квалифицированного персонала сервисной службы поставщика оборудования с использованием только оригинальных запасных частей и специального инструмента.

10.3 В инструкции по эксплуатации (или инструкции по техническому обслуживанию и ремонту) на оборудование должен быть четко прописан сервисный план по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. На дисплее системы управления компрессорной установки должен выводиться сигнал о необходимости проведения технического обслуживания (сервисные предупреждения).
10.4 Шефмонтаж компрессорной станции – требуется.

10.5 Шефналадка компрессорной станции – требуется.

10.6 Оказание консультационных услуг по теме: «Эксплуатация и ремонт винтовых компрессорных установок» - требуется.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1 Компрессор и оборудование должны разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться так, чтобы сырье, материалы и вещества, используемые при их изготовлении и эксплуатации, не угрожали безопасности жизни или здоровья человека, имуществу, окружающей среде.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1 Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) – 4Н.
12.2 Категория помещения по НПБ 03-105-03 – В.

12.3 Степень огнестойкости по СНиП 21-01-99 – III.

12.4 Компрессорные установки должны оснащаться органом управления «Аварийный останов», с помощью которого они могут быть безопасно полностью остановлены. Управление остановкой компрессорных установок должно иметь приоритет над управлением пуском.

12.5 Орган управления аварийной остановкой должен быть:

1) ясно идентифицируемым и легко доступным;

2) останавливать машину и (или) оборудование быстро, не создавая опасности;

3) находиться после приведения его в действие в положении, соответствующем остановке, пока он не будет возвращен пользователем в исходное положение;

4) возвращаться в исходное положение, не приводя к пуску машины и (или) оборудования;

5) быть красного цвета, отличаться формой и размерами от других органов управления.

12.6 Детали компрессорных установок и их соединения должны выдерживать усилия и напряжения, которым они подвергаются при эксплуатации.

12.7 В руководстве (инструкции) по эксплуатации компрессорных установок должны быть указаны тип и периодичность контроля и технического обслуживания, требуемые для обеспечения безопасности.

12.8 Защитные ограждения должны устанавливаться таким образом, чтобы при разрушении частей или узлов компрессора его фрагменты не могли привести к травмированию персонала или повреждению рядом стоящего оборудования.

12.9 Трубопроводы должны выдерживать предусмотренные нагрузки, должны быть надежно зафиксированы и защищены от внешних механических воздействий.

12.10 Доступные части компрессора не должны иметь режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей, способных нанести травму и технологически не связанных с выполнением функций компрессора.

12.11 Неподвижные защитные ограждения должны надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в ограждаемую зону был возможен только с использованием инструментов.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	13.1 ГОСТ 12.2.016-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности.

13.2 «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» (ПБ 03-581-03).
13.3 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03).

13.4 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих по давлением, для объектов использования атомной энергии» (НП-044-03).
13.5 Класс безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) – 4Н.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	14.1 К каждой единице оборудования в составе блок-контейнера компрессорного обязательно прилагается заполненный и заверенный паспорт (формуляр).


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	15.1 Согласно условиям договора на поставку.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	16.1 Документация должна быть предоставлена на русском языке. Носитель – бумажный, дублированный в электронном виде.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	17.1 Оказание консультационных услуг по теме: «Эксплуатация и ремонт винтовых компрессорных установок».


РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом адми№3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, не территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Принципиальная схема размещения оборудования в блок-контейнере компрессорном (БКК).
	13


Приложение 1. Принципиальная схема размещения оборудования в блок-контейнере компрессорном (БКК)

[image: image1.emf]
3

