Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименова-ние | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который ус-танавливает технические требования | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведен-ного перечня | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Система оперативно-диспетчерской связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система оперативно-диспетчерской связи Типа "НАБАТ" или эквивалент | Назначение: Организация прямой связи: оперативного дежурного, руководителя, секретаря с абонентами системы и абонентами телефонных сетей общего пользования. Позволяет реализовать групповую и индивидуальную телефонную связь по двухпроводным линиям, как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме при управлении с пультов операторов (ПО). Особенности: Безкорпусное исполнение, монтаж в 19”стойку (коммутационный шкаф) в соответствии со стандартом МЭК 297 или метрическим стандартом МЭК 917 Л, непрерывный режим работы при условиях: температура окружающей среды - от 1 до 40° С; относительная влажность при температуре 25° С - не более 80%; атмосферное давление - от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст). |  | п.1.1 шкаф телекоммуни-кационный 19” = 1 шт; п.1.2 коммутационное устройство №1 = 1 к-т; п.1.3 коммутационное устройство №2 = 1 к-т; п.1.10 модем в 19” стойку = 1 шт;; п.1.11 ИБП с блоком АКБ = 1 к-т;; п.1.12 аудио регистратор на 8 каналов записи =1шт; | комплект |  | 1 | В соответствии с п.5 Извещения |  |  |
| Комплект в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шкаф теле-коммуника-ционный 19” Типа TFE-428010-GPPP-BK или аналог: | - габариты 800х1000х2000; - допустимая нагрузка до 900 кг Базовая комплектация: - шкаф 42U – 1шт; - направляющие 19” – 4 шт; - провода заземления – 13 шт; - дверь передняя с ручкой и замком (стекло)–1 шт; - дверь задняя с замком (перфорация) – 1 шт; - боковые стенки с замками – 2 шт; - ключи – 13 шт; - заглушка кабельных вводов для шкафов – 13 шт; - инструмент для сборки – 1 компл.; - инструкция по сборке – 1 шт; - крепеж под заглушки – 1 компл. Дополнительная комплектация: - вентиляторный блок TLK-FAN-BK (6 вентиляторов, 220В, 114 Вт, производительность 960 Куб.м/ч, габариты 490х380х55 мм, масса 6,2 кг, цвет черный) – 1шт; - шина заземления TLK-ERN-CU-42U (медная 3х20 мм с 6 клеммами крепления проводов)–1 шт; - панель TLK-TERN-BK с терморегулятором и датчиком (габариты 482х80х44,45мм, 1U,19”, масса 1,4 кг, питание 220В, 50 Гц, потребляемая мощность не более 3 Вт, нагрузочная способность 2,2 кВт, макс. нагрузка по току 10А, диапазон измерения температур от 0 до +65°С +2°С) – 1 шт; - блок электрических розеток TLK-RS08MF1-BK (металлический корпус, 8 розеток с заземлением, фильтр, предохранитель, 1U,19”, 220 В, 15А, покрытие порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет черный) – 1 шт; - комплект кронштейнов TLK-BRACK-SIDE-BK с крепежом для бокового крепления блока розеток, шин заземления (цвет черный) – 2 комплекта; - кабели питания TLK-PCM10-018 (длина 1,8 м, 10А, разъемы IEC60320 С14 и IEC60320 С13, цвет черный) – 2 шт; - кабели питания TLK-PCС10-018 (длина 1,8 м, 10А, вилка European CEE 7/7 “Shuko”, разъем IEC60320 С13, цвет черный) – 2 шт; - блок освещенияTLK-LAMP01-BK (люминесцентная лампа 12 Вт, напряжение 220 В, габариты блока 1U,19”, шнур питания в комплекте, цвет черный) – 1 шт; - крепежный комплект TLK-FPFP-50 (винт –сталь, М6, закладная гайка – сталь, М6, шайба – пластик, по 50 шт) – 2 комплекта; - заглушка проема вентиляторного блока TLK-BLNK-FAN-M-BK (габариты 490х380х1 мм, масса 1,5 кг, цвет черный) – 1 шт; - заглушки кабельного ввода TLK-BLNK-CCAB-P-BK (габариты 304х76х1, масса 0,2 кг, перфорированный, цвет черный) – 3 шт; - кабельный органайзер вертикальный ЦМО ВКО-М-42.75 (42U, 19”, сталь 75х1867х12 мм, цвет черный) – 3 шт; - кабельный органайзер – NMC-OK600-2 (металлические кольца, глубина колец 60 мм, цвет черный) – 8 шт; - набор регулируемых опор для шкафа TLK-LT4-NT (опоры – 4 шт) – 1 комплект; - щеточный ввод для напольных шкафов TLK-BRSH (упаковка 2 шт) – 1 упаковка. |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Коммута-ционное устройство №1 | Состав: Металлическая конструкция, в которой установлено: источник нестабилизированного питания БП150М, вторичный источник питания ячейка ВИП 1 и встроенный кросс. Блок устанавливается в 19”коммутационный шкаф. Расположение ячеек в блоке – вертикальное. Конструкция имеет вентиляционные отверстия для обеспечения температурного режима работы блока без использования принудительной вентиляции. Характеристики: - Габариты 12U, 19”; - Масса блока - не более 25кг; - Переменный ток сети основного электропитания с частотой 50 ± 1 Гц, напряжением от 187 до 242 В - не более 1,3А; - Постоянный ток сети резервного электропитания, при напряжении от 44 до 54 В или от 45 до 65 В - не более 3,5А; - Сопротивление шлейфа абонентской линии для абонентов ЦБ - не более 2000 Ом, для удаленных абонентов ЦБ - не более 5000 Ом; - Линейное напряжение абонентской линии, для абонентов ЦБ - не более 48 В; - Напряжение вызывного сигнала, 90 ± 1 В; - Частота вызывного сигнала, 25 ± 1 Гц; - Форма вызывного сигнала – синусоидальная; - Частота сигнала «ответ станции», 425 Гц; - Способ набора номера по соединительным линиям - импульсный/частотный; - Способ набора номера абонентами ЦБ - частотный/импульсный |  | п.1.4 ячейка ЦПр = 1 шт; п.1.5 ячейка ППрТ = 1 шт; п.1.6 ячейка DTMF =1 шт; п.1.7 ячейка ЛКМ4 =1 шт; п.1.8ячейки АКМ16=12шт (или аналог) | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Коммута-ционное устройство №2 | Состав: Металлическая конструкция, в которой установлено: источник нестабилизированного питания БП150М, вторичный источник питания ячейка ВИП 1 и встроенный кросс. Блок устанавливается в 19”коммутационный шкаф. Расположение ячеек в блоке – вертикальное. Конструкция имеет вентиляционные отверстия для обеспечения температурного режима работы блока без использования принудительной вентиляции. Характеристики: - Габариты 6U, 19”; - Масса блока - не более 13 кг; - Переменный ток сети основного электропитания с частотой 50 ± 1 Гц, напряжением от 187 до 242 В - не более 1,3А; - Постоянный ток сети резервного электропитания, при напряжении от 44 до 54 В или от 45 до 65 В - не более 3,5А; - Сопротивление шлейфа абонентской линии для абонентов ЦБ - не более 2000 Ом, для удаленных абонентов ЦБ - не более 5000 Ом; - Линейное напряжение абонентской линии, для абонентов ЦБ - не более 48 В; - Напряжение вызывного сигнала, 90 ± 1 В; - Частота вызывного сигнала, 25 ± 1 Гц; - Форма вызывного сигнала – синусоидальная; - Частота сигнала «ответ станции», 425 Гц; - Способ набора номера по соединительным линиям - импульсный/частотный; - Способ набора номера абонентами ЦБ - частотный/импульсный |  | п.1.4 ячейка ЦПр = 1 шт; п.1.5 ячейка ППрТ = 1 шт; п.1.6 ячейка DTMF =1 шт; п.1.7 ячейка ЛКМ4 =1 шт; п.1.8 ячейки АКМ16=2шт; п.1.9 ячейка Е1= 1 шт (или аналог) | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Ячейка централь-ного процессора Типа ЦПр или эквивалент | Состав: центральный процессор, устройство синхронизации обмена, цифровой коммутатор, узел конференц-связи, устройство для организации цифровой связи, РПЗУ для хранения программ управления и конфигураци-онных констант, ОЗУ для хранения текущих команд управления и сигналов состояния. Назначение: - управление коммутатором и узлом конференц-связи; - управление пультовым и сигнальным процессорами; - организацию обмена по внутренней шине циф-ровых данных с узлами в составе ячейки; - коммутацию речевых сигналов, преобразован-ных в цифровую форму, и потока цифровых данных; - организацию циркулярных сообщений (передачи речевого сообщения двум или более абонентам) и конференций. |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1.5 | Ячейка Типа ППрТ или эквивалент. | Состав: пультовой процессор. Назначение: обмен данными между централь-ным процессором (ЦПр) и пультами операторов (ПО). Поддерживает работу четырех каналов цифрового информационного обмена с ПО. Каждый канал имеет гальваническую развязку (трансформаторную). |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1.6 | Ячейка Типа DTMF или эквивалент. | Состав: шесть приемопередатчиков двухчастотного набора номера, сигнальный процессор, а также устройство АОН. Назначение: - для приема и передачи сигналов двухчастотного набора номера (DTMF); - для приема импульсного набора номера; - для генерации в акустических сигналов “ответ станции”, “контроль посылки вызова”, “занято”, а также сигналов импульсного набора номера; - для формирования сигналов контроля исправ-ности ячеек центрального блока; - для посылки запроса на АТС, определения и отображения на дисплее пультов оператора номера вызывающего абонента (АОН). |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1.7 | Ячейка Типа ЛКМ4 или эквивалент. | Назначение: предназначен для обеспечения исходящих и входящих соединений СОДС по 4 двухпроводным соединительным линиям (СЛ) с городскими или учрежденческими АТС. |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1.8 | Ячейка Типа АКМ16 или эквивалент. | Назначение: для обеспечения исходящих и входящих соединений СОДС с 16 абонентскими устройствами типа ЦБ по двухпроводным физическим линиям. |  |  | шт. |  | 14 |  |  |  |
| 1.9 | Ячейка Типа Е1 или эквивалент. | Назначение: Ячейка контроллера интерфейса Е1, обеспечивает работу по соединительным линиям с сигнализацией CAS и ОКС, предназначена для комплексирования нескольких СОДС между собой |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.10 | Модем Типа Fmux/s-4Е1-M13/ST -SNMP-AС или эквивалент. | Оптоволоконный мультиплексор E1 с поддержкой кольцевой архитектуры, удаленный мониторинг по SNMP, 4xE1/G.703, подключение оптического кабеля - многомодовый ST, до 2­5 км; Характеристики: - Порт E1 (2048 кбит/с) – Разъем RJ­48 (розетка 8 контактов), Кодирование HDB3, Цикловая структура. Прозрачная передача потока, как с цикловой структурой (Framed G.704), так и без цикловой структуры (Unframed G.703). Контроль ошибок, Нарушение кодирования, Импеданс линии 120 Ом симметричный (витая пара). Уровень сигнала приемника от 0 до ­12 dB, Подавление фазового дрожания в передающем тракте. Защита от перенапряжений TVS, Защита от сверхтоков - плавкий предохранитель. - Универсальный интерфейс- Скорость передачи данных от 64 кбит/с до 8192 кбит/с, Синхросигналы TXC, RXC, ETC, ERC. Модемные сигналы DTR, DSR, CTS, RTS, CD (не транслируются на удаленную сторону). Разъём HDB44 (розетка) - Порт Ethernet 10/100Base­T - Тип интерфейса IEEE 802.3 10BASE­T/100BASE­T (100BASE­TX), Разъем RJ­45 (розетка). Полоса пропускания до 93,5 Мбит/с. Режим работы: 100 Mbps Full­duplex, 100 Mbps Half­duplex, 10 Mbps Full­duplex, 10 Mbps Half­duplex или Autonegotiation (автоматический выбор). Максимальный размер кадра 1552 байт, включая заголовок MAC ­ уровня; поддержка VLAN. Приоретизация трафика 2 уровня QoS. - Концентратор ЛВС - встроенный, на 2 (для моделей "4E1") или 4 (для моделей "8E1" и "16E1") порта Ethernet. - Порт аварийной сигнализации - Тип разъема DB­9 (вилка), Ток контактов реле До 600 mA, Напряжение на контактах реле до 110 В постоянного тока и до 125 В переменного тока. - Консольный порт - Тип интерфейса, разъем RS­232 DCE, DB­9 (розетка), Протокол передачи данных Асинхронный, 9600 бит/с, 8 бит/символ, 1 стоповый бит, без четности. Модемные сигналы DTR, DSR, CTS, RTS, CD. - Диагностические режимы - Шлейфы –Локаль-ный, удалённый. Измеритель уровня ошибок – встроенный, Управление через консольный порт RS­232 или с удалённого устройства. - Исполнение 1U в стойку 19 дюймов, - Габариты 444 мм x 262 мм x 44 мм, - Вес 3400 г, - Электропитание: от сети переменного тока 176­264 В, 50 Гц, от источника постоянного тока 36­72 В, - Потребляемая мощность не более 20 Вт, - Диапазон рабочих температур от 0° до +50°С, - Диапазон температур хранения от ­40° до +85°С, - Относительная влажность до 80 %, без конденсата. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.11 | ИБП с блоком АКБ Типа PW EATON 9130 1500ВА с батарейным модулем Eaton 9130 EBM 1500RM (PW9130N1500R­EBM2U) или эквивалент | Характеристики ИБП: - Диапазон входного напряжения без перехода на батареи – 160–276В; - Частота входного напряжения – 40...70Гц; - Диапазон Uвх для Bypass (програм.) -160–276 В; - Входной ток - 6.5А; - Выходная мощность - 1500/1350 ВА/Вт; - Выходная частота – 50 или 60Гц (выбирается автоматически или UPS конфигурируется, как преобразователь частоты); - Защита от высоковольтных импульсов – варисторная; - КПД >95 % (UPS в режиме энергосохранения); - КПД > 88 % (UPS в обычном режиме); - КПД >82.0% при работе от аккумуляторной батареи; - Вес (со встроенными батареями) - 19.5 кг; - Габариты (ШхГхВ) – 438х430х86.5 мм; - Время работы при 100% нагрузке – 5 мин; - Время заряда – 5 часов до 90%; - Схема работы - On­Line, двойное преобразование; - Индикация – двухстрочный светодиодный дисплей, светодиодная и звуковая сигнализация; - Диагностика – полное самотестирование при включении питания; - Выходные розетки – IEC320­10A ­ 6 шт; - Выходные кабели в комплекте UPS - IEC­IEC10A ­ 2 шт - Вход­IEC320­10A, выход - 3 евророзетки с заземлением ­ 1 шт; - Уровень шума - <50dBA; - Рабочая температура - 0°C ... +40°C; - Температура хранения - ­25°C ... +55°C; - Относительная влажность – от 5 до 90%, без конденсации. Переключение UPS на байпас: ручное – переклю-чателем, автоматическое - при перегрузке, при выходе параметров входного напряжения за пределы допустимого (при активации функции оптимизации КПД) и при внутренних повреждениях UPS. Параметры переключения UPS на байпас (регулируются пользователем) -разрешено при напряжении +10%, ­15% от номинального. Выходное напряжение - 200, 208, 220, 230, 240 В - устанавливается пользователем (синусоидальной формы). Характеристики батарейного модуля: - габариты (ШхГхВ) 438 x 450 х 86.5 мм; - вес - 28.1 кг; - Тип аккумуляторных батарей - 12V, 7AH, герме-ичные, свинцово­кислотные, необслуживаемые. |  | комплектуется аккумуляторами | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 1.12 | Цифровой аудио регистратор Типа MDL2- 8U-19” 1U-750-1024 или эквивалент | - 8 каналов записи; - жесткий диск HDD 2.5” SATA 750 ГБ; - встроенная флэш-память 1024 МБ; - тип файловой системы FAT32; - алгоритмы аудио-сжатия (совместимость) - PCM 16бит, MPEG1,2,2.5 LayerIII, (MP3),M2400, FLAC; - аудио формат Стандартный WAV файл, FLAC формат; - интерфейсы связи - RS-232, Ethernet 10/100 с функцией автокроссовера; - регистрация–исходящий/входящий звонок,пуль-совый и тональный набор, АОН (активный и пасивный режимы), Caller ID (FSK/DTMF), факс; - типы срабатываний - состояние линии, звонок, внешние датчики, команда оператора, локальная сеть, акустопуск, планировщик; - пороги срабатывания программно регулируемые (включая пороги телефонной линии); - 2 входа внешних тревожных датчиков (Alarm); - встроенные энергонезависимые часы; - синхронизация времени; - сетевые протоколы DHNC, TCP/IP, FTP/FTPS (клиент и сервер), HTTP/HTTPS, RTSP, NTP, SMTP; - встроенный сервер FTP/FTPS, WWW (HTTP/HTTPS), RTSP; - доступ к данным - парольная система; - кодирование (защита) контента Формат CryptoWav; - подключение к линии Параллельное, высокоомное; - круглосуточный режим работы; - эл.питание 220В/ 50 Гц; - мощность потребления – не более 6 Вт; - габариты устройства 437x300x43.6 мм; 19" 1U; - вес устройства 5 кг; - температура окружающей среды 0 … 40 °С; - рабочая влажность До 80%, без конденсата; - программное обеспечение в комплекте без ограничений на количество копий и инсталляций. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Ячейка | ЛКМ4 (ЗИП) |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Ячейка | АКМ16 (ЗИП) |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Ячейка | Е1 (ЗИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 5 | ИБП с блоком АКБ | ИБП PW EATON 9130 1500ВА с батарейным модулем Eaton 9130 EBM 1500RM (PW9130N1500R­EBM2U) или аналог (ЗИП) |  | комплектуется аккумуляторами | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Цифровой аудио регистратор | MDL2- 8U-19” 1U-750-1024 или аналог (ЗИП) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Пульт оператора ПО в 40-кнопочном исполнении с пятью до-полнитель-ными блоками | Назначение: многофункциональное абонентское телефонное устройство (или аналог) Пульт оператора (ПО) Характеристики: - 40 кнопок общего функционального управления; - жидкокристаллический цифровой индикатор (ЖКИ) на 1 строку из 16 знакомест; - Два цифровых канала обмена; - Аналоговый разговорный тракт; - Питание от блока ЛТ 508-40-07; - Возможность подключения приставок для расширения функциональных возможностей. Приставка к пульту оператора ПО Назначение: используется совместно с ПО Характеристики: - 32 кнопки управления - один цифровой канал обмена; - питание от блока ЛТ 508-40-07. (в т.ч. ЗИП – 1 комплект) |  | В составе одного комплекта: - пульт ПО = 1 шт; - приставка к ПО = 5 шт. | комплект |  | 3 |  |  |  |
| Раздел 2. Система громкоговорящего оповещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Система громкоговорящего оповещения Типа "НАБАТ" или эквивалент | Назначение: для реализации схем оповещения, оперативной связи и управления на объектах и прилегающих территориях с возможностью организации пространственного разнесения на любые расстояния абонентов системы при помощи аналоговых и цифровых интерфейсов, физических, волоконно-оптических и других линий и каналов связи. Характеристики: - Количество источников информации, в том числе пульты оператора – 2 шт; - Количество зон вещания – 7; - Аппаратная задержка вещания ≤ 0,3 сек.; - Выходная мощность на зоны вещания 1000 Вт; - Выходное напряжение 100 В; - Воспроизведение речевой информации в полосе частот 0,3 – 3,4 кГц; -Максимальное расстояние между пультом оператора и коммутационным устройством изделия определяется сопротивлением шлейфа физической линии: для линий с электропитанием < 30 Ом для абонентских линий и цифровых каналов < 1000 Ом. Размещение оборудования МСГО – в двух коммутационных шкафах 42U, 19”: - габариты одного шкафа 800х1000х795; - допустимая нагрузка на один шкаф до 900 кг. Электропитание: от однофазной сети перемен-ного тока с глухо заземленной нейтралью, напряжением 220 В (+10 %, -15 %), 50 Гц 1 Гц, гармоники не более 10 %. При аварийных ситуациях, связанных с пропаданием электропитания, обеспечивается работа МСГО в течение не менее 2 часов. Для этого электропитание СОДС «НАБАТ» осущест-вляется через ИБП. Блок усилителей при наличие электропитания от сети 50 Гц, 220 В питаются че-рез блок питания, а при его пропадании автомати-чески переключается на питание от аккумулято-ров (напряжение 24В) через блок зарядки батарей. |  | п.1.1 шкаф телекоммуни-кационный 19” = 2 шт; п.1.2 коммутационное устройство СОДС «НАБАТ» 1 к-т; п.1.8 усилитель мощности = 7 шт; п.1.9 блок защиты от молнии = 2 шт; п.1.10 блок питания с автоматическим включением = 4 шт; п.1.11 блок аварийного питания (зарядное устройство) = 4 шт; п.1.12 блок АКБ (в одном блоке 8 шт. аккумуляторов) = 1 к-т | комплект |  | 1 | В соответствии с п.5 Извещения |  |  |
| Комплект в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шкаф теле-коммуника-ционный 19” Типа TFE-428010-GPPP-BK или эквивалент | - габариты 800х1000х2000; - допустимая нагрузка до 900 кг Базовая комплектация: - шкаф 42U – 1шт; - направляющие 19” – 4 шт; - провода заземления – 13 шт; - дверь передняя с ручкой и замком (стекло)–1 шт; - дверь задняя с замком (перфорация) – 1 шт; - боковые стенки с замками – 2 шт; - ключи – 13 шт; - заглушка кабельных вводов для шкафов – 13 шт; - инструмент для сборки – 1 компл.; - инструкция по сборке – 1 шт; - крепеж под заглушки – 1 компл. Дополнительная комплектация: - вентиляторный блок TLK-FAN-BK (6 вентиляторов, 220В, 114 Вт, производительность 960 Куб.м/ч, габариты 490х380х55 мм, масса 6,2 кг, цвет черный) – 2шт; - полка стационарная усиленная TLK-SHFC-860F-BK (габариты 437х860х44 мм, масса 7,3 кг, цвет черный) – 4шт; - шина заземления TLK-ERN-CU-42U (медная 3х20 мм с 6 клеммами крепления проводов)–2 шт; - панель TLK-TERN-BK с терморегулятором и датчиком (габариты 482х80х44,45мм, 1U,19”, масса 1,4 кг, питание 220В, 50 Гц, потребляемая мощность не более 3 Вт, нагрузочная способность 2,2 кВт, макс. нагрузка по току 10А, диапазон измерения температур от 0 до +65°С +2°С) – 2 шт; - блок электрических розеток TLK-RS08MF1-BK (металлический корпус, 8 розеток с заземлением, фильтр, предохранитель, 1U,19”, 220 В, 15А, покрытие порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет черный) – 2 шт; - комплект кронштейнов TLK-BRACK-SIDE-BK с крепежом для бокового крепления блока розеток, шин заземления (цвет черный) – 4 комплекта; - кабели питания TLK-PCM10-018 (длина 1,8 м, 10А, разъемы IEC60320 С14 и IEC60320 С13, цвет черный) – 4 шт; - кабели питания TLK-PCС10-018 (длина 1,8 м, 10А, вилка European CEE 7/7 “Shuko”, разъем IEC60320 С13, цвет черный) – 4 шт; - блок освещенияTLK-LAMP01-BK (люминесцентная лампа 12 Вт, напряжение 220 В, габариты блока 1U,19”, шнур питания в комплекте, цвет черный) – 2 шт; - крепежный комплект TLK-FPFP-50 (винт –сталь, М6, закладная гайка – сталь, М6, шайба – пластик, по 50 шт) – 4 комплекта; - заглушка проема вентиляторного блока TLK-BLNK-FAN-M-BK (габариты 490х380х1 мм, масса 1,5 кг, цвет черный) – 2 шт; - заглушки кабельного ввода TLK-BLNK-CCAB-P-BK (габариты 304х76х1, масса 0,2 кг, перфорированный, цвет черный) – 3 шт; - кабельный органайзер вертикальный ЦМО ВКО-М-42.75 (42U, 19”, сталь 75х1867х12 мм, цвет черный) – 4 шт; - кабельный органайзер – NMC-OK600-2 (металлические кольца, глубина колец 60 мм, цвет черный) – 16 шт; - комплект для соединения напольных шкафов TLK-JC (втулка - сталь 2мм, длина 42мм, 4 шт, винт с гравером – сталь, М6, 8 шт) – 1 комплект; - набор регулируемых опор для шкафа TLK-LT4-NT (опоры – 4 шт) – 2 комплекта; - щеточный ввод для напольных шкафов TLK-BRSH (упаковка 2 шт) – 2 упаковки. |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1.2 | Коммута-ционное устройство (Статив со встроенным кроссом и процессорным комплектом и блоком вторичного питания) Типа СОДС "НАБАТ"или эквивалент | Входит в состав МСГО и используется в качестве управляющего устройства, осуществляющего коммутацию между источниками информации, в соответствии с их приоритетами и зонами вещания (или группами зон). Состав: Металлическая конструкция, в которой установлено: источник нестабилизированного питания БП150М, вторичный источник питания ячейка ВИП 1 и встроенный кросс. Блок устанавливается в 19”коммутационный шкаф. Расположение ячеек в блоке – вертикаль-ное. Конструкция имеет вентиляционные отвер-стия для обеспечения температурного режима работы блока без использования принудительной вентиляции. Характеристики: Габариты 6U, 19”; - Масса блока - не более 13 кг; Непрерывный режим работы при условиях: - Температура окружающей среды - от 1 до 40° С; - Относительная влажность при температуре 25° С - не более 80%; - Атмосферное давление - от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст). |  | п.1.3 ячейка ЦПр = 1 шт; п.1.4 ячейка ППрТ16=1шт; п.1.5 ячейка DTMF =1 шт; п.1.6 ячейка ЛКМ16=2шт; п.1.7ячейки АКМ16=1шт | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Ячейка централь-ного процессора Типа ЦПр или эквивалент | Состав: центральный процессор, устройство синхронизации обмена, цифровой коммутатор, узел конференц-связи, устройство для организа-ции цифровой связи, РПЗУ для хранения прог-рамм управления и конфигурационных констант, ОЗУ для хранения текущих команд управления и сигналов состояния. Назначение: управление коммутатором и узлом конференц-связи; - управление пультовым и сигнальным процессорами; - организацию обмена по внутренней шине цифровых данных с узлами в составе ячейки; - коммутацию речевых сигналов, преобразован-ных в цифровую форму, и потока цифровых данных. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Ячейка Типа ППрТ16 или эквивалент | Состав: пультовой процессор. Назначение: обмен данными между централь-ным процессором (ЦПр) и пультами операторов (ПО). Поддерживает работу 16 каналов цифрового информационного обмена с ПО. Каждый канал имеет гальваническую развязку (трансформаторную). |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Ячейка Типа DTMF или эквивалент | Состав: шесть приемопередатчиков двухчастотного набора номера, сигнальный процессор, а также устройство АОН. Назначение: - для приема и передачи сигналов двухчастотного набора номера (DTMF); - для приема импульсного набора номера; - для генерации акустических сигналов “ответ станции”, “контроль посылки вызова”, “занято”, а также сигналов импульсного набора номера; - для формирования сигналов контроля исправ-ности ячеек центрального блока; - для посылки запроса на АТС, определения и отображения на дисплее пультов оператора номера вызывающего абонента (АОН). |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Ячейка Типа ЛКМ16 или эквивалент | Назначение: для подключения станционной стороны СОДС к 16 линейным входам усилителей МСГО. |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1.7 | Ячейка Типа АКМ16 или эквивалент | Назначение: для подключения 16 абонентских устройств, типа микрофон или динамик. |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Усилитель мощности Типа MP-3000, 1000Вт/100В или эквивалент | Особенности: - Изолированный трансформатор 100В; - Выходы колонок 4 Ом; - 5 Led-индикаторов для отображения состояния; - Разъем XLR и разъем 6,3мм для линковки; - Защита замыкания выходного контура и сигнализация неисправности Характеристики: - Макс. номинальная мощность – 1000Вт; - Чувствительность входа - 1,2 В; - Соотношение сигнал/шум - >80 дБ; - Коэффициент затухания - 200:1; - Коэффициент затухания синфазного сигнала на входе - Более 90 Дб; - Частотная характеристика - 50Гц ~ 15кГц, -ЗдБ; - Коэффициент нелинейных искажений при 4 Ом/1 кГц - < 0,3 %; - Охлаждение - Вентилятор -220 В; - Защита - Выключение/включение питания, высокая температура, напряжение постоянного тока и замыкание выходного контура; - Питание - АС 220В, 50Гц; резервное ±24 В; - Потребляемая мощность - 850 Вт; - Размеры - 88x483x380 мм; - Вес нетто - 12 кг |  |  | шт. |  | 7 |  |  |  |
| 1.9 | Блок защиты от молнии Типа DSPPA PC-1024L (4 входа, 4 выхода) или эквивалент | Особенности: - Защита системы оповещения от молнии, перенапряжения и утечки тока; - 4 канала вход/выход; - Визуальный индикатор состояния прибора Характеристики: - Каналы - 1 ~ 4, переключаемые; - Входы - 70 ~ 100 В, 20 А (каждый канал); - Выходы - 70 ~ 100 В, 20 А (каждый канал); - Защита - 1 сетевой предохранитель 500 мА; - Степень защиты от молний - Соответствие стандарту 1ЕС529/ЕЫ60 529: 1Р 20; - Порог перенапряжения - 280 В; - Макс. импульсный ток (8/20 мкс) - 30 кА; - Защита от тока утечки - Не менее 10 мА; - Сопротивление изоляции - Не менее 10 Мом; - Уровень сигнала тревоги - 0 В (короткое замыкание); - Питание – 110-240 V АС/50~ 60 Гц, 24 V ОС; - Потребляемая мощность - 20 Вт; - Размеры - 485 х 88 х 345 мм; - Вес (нетто) - 7,7 кг |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
| 1.10 | Блок пита-ния с авто-матическим включе-нием Типа JPD 322А или эквивалент | Особенности: - Разъем подключения к сети переменного тока для питания всей стойки; - Выходные терминалы ±24 В для питания устройств, объединенных в ту же стойку; - Устройство резервного питания стойки ±24 В при отключении сети переменного тока; - Встроенная защита от короткого замыкания на разъемах ±24 В, автоматическое восстановление при коротком замыкании; - Встроенная розетка сети переменного тока. - Функция задержки подачи питания для смягче-ния щелчка при включении громкоговорителя. Характеристики: - Питание пост. тока - 24 В, 1,5А, макс. х2; - Питание перем. тока – (вых.1-6) 230В/ 7000ВА (30 А), 120 В/3500ВА (15 А), - (вых.7-9) каждый макс. 115 В А, непереключаемый - макс. 360 ВА; - Потребляемая мощность – 120Вт (±24В/3А); - Источник питания - 120, 220, 230, 240В - 50Гц; - Габаритные размеры - 483 х 133x200мм; - Вес – 8кг |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 1.11 | Блок авто-номного аварийного питания с зарядным устрой-ством Типа JPD 352 или эквивалент | Особенности: - Возможность работы от встроенной или от внешней батареи; - Автоматическая зарядка батареи; - Автоматическое переключение питания с переменного на постоянный ток при отсутствии напряжения в сети; - Встроенный предохранитель выходного напряжения ±24 В на выходе (установлен на задней панели); - Электронная защита батареи от пиковых напряжений и токов; - Светодиодный индикатор зарядки батареи; - Встроенная батарея имеет герметичный корпус и не дает утечки газа при перезарядке; - Электронная защита от ошибочной полярности. Характеристики: - Напряжение подзарядки - ок. 27,3 В пост. тока; - Ток подзарядки - 2,5 А; - Потребляемая мощность - 4,5 Вт; - Источник питания -120В; 220В; 230В; 240 В - 50-60 Гц; - Габариты - 483х133х350 мм; - Вес - 11,6 кг |  |  | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 1.12 | Блок АКБ не менее 60 А/ч | Требования: АКБ должны соответствовать по напряжению и току (подзарядки) зарядному устройству блока автономного аварийного питания. Характеристики: - емкость 60 Ач |  | в одном комплекте 8 шт. аккумуляторов | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Ячейка | ЛКМ16 (ЗИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Ячейка | АКМ16 (ЗИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Усилитель мощности | MP-3000, 1000Вт/100В или аналог (ЗИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Блок защиты от молнии | DSPPA PC-1024L (4 входа, 4 выхода) или аналог (ЗИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Блок пита-ния с авто-матическим включе-нием | JPD 322А или аналог (ЗИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Блок авто-номного аварийного питания с зарядным устрой-ством | JPD 352 или аналог (ЗИП) |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Блок АКБ не менее 60 А/ч | ЗИП |  | в одном комплекте 8 шт. аккумуляторов | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Пульт оператора многозоно-вый | Многофункциональное абонентское телефонное устройство Назначение: - выбор зоны вещания (ЗВ); - вещание в ЗВ; - выбор зоны прослушивания; - прослушивание ЗВ. (в т.ч. ЗИП – 1 комплект) |  | В составе: - Коробка коммутационная; - Микрофон выносной МВ-2; - Переговорное устройство громкоговорящей связи ПУГС-1-32 В; - Приставка ЛОТ 508-02-01.03Т | комплект |  | 3 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна содержать: - наименование изделия; - наименование предприятия-изготовителя; - дату изготовления; - заводской номер; - напряжение питания; - сведения о сертификации.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Блок изделия должен быть помещен в полиэтилен (пленку или пакет), а затем в упаковочную тару из гофрокартона. Пульты, ЗИП, инструмент должен быть помещен в полиэтиленовые пакеты, а затем в упакован в коробки из гофрокартона. Коробки укладываются в групповую тару из гофрокартона. В групповой таре должна находится папка с ЭД в водонепроницаемом полиэтиленовом пакете. На коробку, содержащей ЭД, должен приклеивается транспарант «ДОКУМЕНТАЦИЯ». Телефонный аппарат должен быть помещен в полиэтиленовый пакет, а затем в упаковочную коробку. Коробки укладываются в групповую тару из гофрокартона. На стенках упаковочной тары блока должна быть маркировка, содержащая следующие сведения: На передней стенке упаковочной тары должно быть указано: - наименование изделия; - получатель; - заводской номер; - вес; - наименование отправителя (предприятия-изготовителя); в соответствии с ГОСТ 14192-96, манипуляционные знаки: - "Хрупкое, осторожно"; - "Верх, не кантовать"; - "Боится сырости". На боковой стенке упаковочной тары указано: - заводской номер; - количество мест и порядковый номер места; а также дополнительные указания.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Изделие считается принятым при поступлении всех его компонентов на склад, после проведения Покупателем верификации. Верификация осуществляется на территории Покупателя, с учетом соответствия количества и комплектности изделия в ходе передачи изделия Покупателю. Изделие не должно иметь трещин, вздутий, вмятин и других дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих его нормальной работе. Проверяется наличие и целостность заводской маркировки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Изделие должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для нормальной эксплуатации и ремонта изделия. Папка с технической документацией на изделие должна находиться в групповой таре в коробке с наклеенным транспарантом «ДОКУМЕНТАЦИЯ».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование аппаратуры допускается только в транспортной таре на любое расстояние железнодорожным транспортом (в закрытых вагонах), авиационным транспортом (в герметизированных отсеках самолетов) и водным транспортом (в трюмах судов). Автомобильным транспортом – по шоссейным дорогам 1 - 4 категории на расстояние до 3000 км. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных знаков на упаковочной таре. Климатические воздействия при транспортировании не должны превышать следующих значений: - температура окружающей среды от минус 50 до 50 °С; - относительная влажность до 80% при температуре 25 °С; - атмосферное давление от 84 кПа до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Аппаратура, поступившая на склад потребителя для длительного хранения, должна быть упакована в транспортную тару и должна храниться в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от 1 до 40 °С и относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С. В помещениях для хранения аппаратуры не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Распаковку аппаратуры в зимнее время необходимо производить в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав ее в нераспакованном виде в нормальных условиях в течении 24 часов. Срок хранения аппаратуры без переконсервации не должен превышать 12 месяцев со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Условия эксплуатации: группа 1.1 УХЛ по ГОСТ РВ20.39.304-98. Режим работы: круглосуточный, без обслуживающего персонала, в закрытом помещении, посещаемом для техобслуживания и ремонта. Для поддерживания изделия в исправном и готовом к использованию состоянии необходимо производить техническое обслуживание, периодичностью один раз в полгода. Состав работ и последовательность их проведения: - внешний осмотр и чистка блока ЛОТ 508-40-03-01 и пультов оператора; - проверка защитного заземления; - проверка блока питания; - проведение диагностического теста. Оперативный ремонт должен осуществляться путем замены неисправных ячеек и пультов операторов (ПО) на исправные из комплекта ЗИП. Неисправные ячейки и ПО должны ремонтироваться на заводе-изготовителе. Производить техническое обслуживание изделия разрешается персоналу, изучившему руководство по эксплуатации изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По требованиям безопасности изделие должно соответствовать ГОСТ Р 32068-2013 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Гарантийный срок службы изделия не менее 1 года, срок эксплуатации не менее 15 лет.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Изделие должно иметь сертификаты соответствия в области связи, а также по требованиям безопасности информации.