ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора поставку и монтаж мобильного санпропускника для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку и монтаж мобильного санпропускника для объекта:

ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Подраздел 1.1 Наименование. Поставка и монтаж мобильного санпропускника для нужд ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО". Аналогов по компоновке и конструктивному исполнению не имеется.. Подраздел 1.2 Сведения о новизне. Поставляемый мобильный санпропускник (его конструктивные составляющие) должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в использовании, не из ремонта не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.. Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления. Нет. Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления. Мобильный санпропускник монтируется и комплектуется согласно технологической схемы мобильного санпропускника (Приложение 1). Подраздел 1.5. Код ОКП. 4530000.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Мобильный санпропускник применяется для обеспечения санитарно-пропускного режима при входе в зону и выходе из зоны возможного загрязнения (ЗВЗ) радиоактивными веществами пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО), прочих территорий и объектов при ликвидации последствий локальных радиационных загрязнений, аварий.. РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 - УХЛ1 Сейсмостойкость проектная (по ОСР-97), баллов - не менее 6 Эксплуатационные характеристики: - перемещение персонала в ЗВЗ и обратно – до 10 человек в смену с осуществлением контрольных функций дежурным дозиметристом; - переодевание персонала; - хранение чистой спецодежды и дополнительных СИЗ, а так же сбор и временное хранение спецодежды и СИЗ, загрязнённых РВ; - проведение санитарной обработки персонала со сменой белья, одежды и обуви; - контроль загрязнения РВ кожных покровов, спецодежды и обуви персонала; - нормативная температура внутри помещений санпропускника – не ниже: +23°С, в душевых - не менее +25°С.; - материалы внутренней отделки помещений должны обеспечивать возможность дезактивации с применением ПАВ, растворов кислот, щелочей, специальных дезактивационных растворов..

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Мобильный санпропускник должен соответствовать действующим нормативно - правовым документам: - СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); - Соответствовать требованиям прилагаемой схемы планировки помещений и технологического оборудования; - Соответствовать требованиям по энергосбережению; - Обеспечивать эксплуатационную надежность. - Материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, если их сертификация предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации; - Механическая прочность каркаса санпропускника, крепления основания вагона санпропускника к прицепу, крепления оборудования и мебели внутри вагона санпропускника должны обеспечивать возможность торможения при скорости 40 км/час без повреждения узлов крепления и конструкций с ускорением – до -5,6 м/с2 - Окончательные требования могут уточняться в процессе изготовления санпропускника и согласовываться. При этом техническое задание изменению не подлежит.. Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров. Описание оборудования санпропускника (номера соответствуют позициям на прилагаемой схеме, Приложение 1): - Шкаф металлический для одежды (700*500*1800) мм на 2 отделения (ШО-700 или аналог) – 13 шт; 2) Шкаф металлический двухстворчатый (700*500*1850) мм на 1 отделение ( ШХА-850 или аналог) – 4 шт; 3) Скамья (1200*300*400) мм (СК-12 или аналог с пластиковым покрытием) - 6 шт; 5) Стол офисный с тумбой (600*1200) мм – 1 шт; 6) Бак для чистой воды емкостью не менее 750 л, оборудованный крышкой с дыхательным клапаном, фильтром грубой очистки воды, механическим уровнемером – 1 шт; 7) Насосная станция для чистой воды – 1 шт; 8) Биотуалет – 1 шт; 9) Раковина угловая нержавеющая – 1 шт; 10) Душевая кабина (800*800*2150) мм с парогенератором – 1 шт; 11) Раковина (300*500) мм– 1 шт; 12) Бак для «грязной» воды 750л с механическим уровнемером – 1 шт; 13) Канализационная станция – 1 шт; 14) Полка с дверцами для бумаг (400*1000) мм, размещается над столом – 1 шт; 15) Патрубок чистой воды – 1 шт; 16) Патрубок канализационный – 1 шт; 17) Блок дверной (800*2000) мм, металлическая дверь антивандального исполнения утепленная – 3 шт; 18) 18-1 - окно пластиковое (800*800) мм с возможностью открывания – 2 шт, 18-2 – окно пластиковое (световое) (800*400) мм – 1 шт; 19) «Гофропереход» (либо аналог) – 2 шт; 20) Турникет-калитка напольного прикрепления с прохождением только в одну сторону – 4 шт; 21) Контейнер для использованной спецодежды объемом не менее 100л – 1 шт; 22) Контейнеры для мусора металлические объемом не менее 30л - 4 шт; 23) Кресло офисное – 1 шт; 24) Водонагреватель электрический емкостной не менее 100 л с овальной формой бака – 2 шт; 25) Оборудование радиационного контроля: - Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М (либо аналог) с блоками альфа, бета, гамма, нейтронного излучения – 1 шт; - Блок детектирования БДМГ-100 (либо аналог) , 2 шт., с соединительными кабелями, 2 шт., длиной кабеля 20 м (в совокупности с прибором УИМ2-2Д, 1 шт., (или аналог)). Установки РЗБ-05Д-01 (позиция 4 схемы) передаются в монтаж Поставщику санпропускника из числа имеющегося у Заказчика (показаны на схеме для планировочных целей и подвода сети электроснабжения).. Подраздел 4.2. Требования к надежности. Гарантийный срок эксплуатации полувагонов санпропускника – не менее 15 лет, шасси прицепов, комплектующего оборудования – по ТД завода-изготовителя. Шасси и конструктивные элементы должны обеспечивать возможность транспортирования по дорогам с улучшенным и грунтовым покрытием без снижения показателей безотказности комплектующей аппаратуры.. Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам. Назначение составных частей: Мобильный санпропускник состоит из двух вагонов, транспортируемых раздельно на собственных шасси в качестве прицепов к тягачу и соединяемых в единое здание на площадке ПХРО (на границе ЗВЗ в месте производства работ) путем установки вагонов длинной стороной с переходными проемами вплотную друг к другу и установки на смежных стенах утепленных гофропереходов. Шасси: прицеп модели 8469.20 «3000х8000» (изготовитель ОАО ИПП «Челябтехстром»), либо аналог, с опорными конструкциями для разгрузки подвески колес в период стоянки на месте производства работ. - Размеры вагонов санпропускника – 3,0 х 8,0 м., высота по внутренней отделке – 2,54 м, размер габаритный после монтажа на месте работ – 8,0х6,3 м. (приведенные размеры ориентировочные, возможны изменения по технологическим условиям изготовителя по согласованию с заказчиком). Габарит по высоте полувагонов на шасси прицепа в транспортном положении, оборудование внешними световыми приборами, световозвращающими элементами и окраской – по требованиям правил БДД. - Комплектация санпропускника технологическим оборудованием приведена в прилагаемой технологической схеме. Комплект запасных частей, узлов и агрегатов формируется в соответствии с требованиями технической документации изготовителей комплектующих изделий. Каждый прицеп оснащается запасным колесом в сборе с диском, крепящемся в штатном месте прицепа. В ЗИП прицепа укладывается консистентная смазка в заводской упаковке в объеме заполнения штатного объема ступицы подшипника колеса. - Прицепные устройства для транспортирования вагонов и узлы крепления входных пешеходных трапов для транспортирования располагаются на торце вагона со стороны, противоположной санитарным помещениям (по прилагаемой технологической схеме – слева). Наружная окраска вагонов - серого цвета. - Материал стен, основы пола, потолка: сэндвич-панель с толщиной утеплителя не менее 150 мм. Внутренняя отделка стен и потолка – влагостойкий листовой материал огнезащитного, химически стойкого состава. - Двери переходных проемов в смежных стенах выполнить откатными (купейного типа). Для удобства перехода между вагонами предусмотреть откидные площадки в ширину дверного проема. Для компенсации неровностей площадки при монтаже санпропускника (несовпадения контуров дверных проемов) и герметизации помещений, предусмотреть утепленные «гофропереходы» с креплением по внешнему периметру откатных дверей смежных стен вагонов. - Покрытие пола - наливное, полимерное. - Освещение – светодиодные светильники с функцией двойного рассеивания пыле, влагозащитного исполнения, типа «гараж-комфорт» с погрупповым включением. На каждый вагон – 8 светильников (4 – основное, 4 - аварийное освещение с питанием от ИБП). Питание приборов РК – через ИБП. В каждом вагоне – пожарная сигнализация - автономная с возможностью вывода сигнала на внешний пульт. - Отопление - настенными электрическими конвекторами в количестве не менее 5 шт. с возможностью плавной регулировки мощности. - Электроэнергия - ориентировочная суммарная установленная мощность потребителей электроэнергии в мобильном санпропускнике – до 35 кВт. На внешней стене одного из вагонов (где будет установлено ВРУ) необходимо предусмотреть стандартный ввод электроэнергии в виде силового штепсельного разъема с запасом по номинальному току не менее 15 %. Соединении между вагонами также необходимо выполнить силовым гибким кабелем с штепсельными разъёмами с запасом по номинальному току не менее 15 %. Розетки внутри помещений - пыле, влагозащитного исполнения. Прокладку силовых и сигнальных проводов внутри полувагонов – выполнить в трубах, кабель-каналах металлических для механической защиты и возможности замены, при необходимости, отдельных участков. При монтаже санпропускника выполнить заземление. - Внутренние трубопроводы водоснабжения и канализации – пластик. При переходе из одного вагона во второй необходимо выполнить утепление соединительных трубопроводов. - Заправочные, сливные трубопроводы водоснабжения (бак «чистой» и «грязной» воды) должны иметь диаметр не менее 50 мм, подключение к внешним сетям снаружи вагона с использованием пожарных полумуфт (для возможности использования стандартных пожарных рукавов). - Вытяжная вентиляция помещений санитарно-технического назначения (помещения хранения накопительной емкости с «грязными» стоками, душевой кабины и туалетной комнаты «чистой» зоны) выполняются из пластика с выбросом через крышу вагона, приточная – с электроподогревом воздуха - с противоположной стороны вагона, с распределением потока по ширине помещения, кратность воздухообмена - в соответствии с нормативами. Управление включением – ручное. - Внутренняя мебель, технологическое оборудование должны быть жестко прикреплены к полу (стенам) при помощи анкерных болтов (ремней).. Подраздел 4.4 Требования к маркировке. Комплектование санпропускника осуществлять с сохранением заводской маркировки изготовителя комплектующих, при монтаже обеспечить возможности свободного считывания при эксплуатации и контроле. Дополнительная маркировка не требуется.. Подраздел 4.5 Требования к упаковке. Упаковка выполняется для комплекта ЗИП санпропускника в соответствии с ГОСТ 23170-78. РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ. Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки. Приемка санпропускника осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Приемка производится на территории ПХРО Челябинского отделения ( Челябинская обл., Сосновский район, в 5км. севернее д.Чишма) в присутствии представителей обеих сторон и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой. Доставка санпропускника на территорию Заказчика осуществляется Исполнителем и за счет средств Исполнителя.. Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. В состав обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией включаются: - техническое описание и инструкция по эксплуатации мобильного санпропускника; техническая документация заводов-изготовителей на комплектующие изделия; - сертификаты соответствия на комплектующие изделия и оборудование санпропускника (в случаи обязательной сертификации товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) - гигиенические и противопожарные свойства примененных для отделки материалов и изделий должны подтверждаться сертификатами соответствия для данного типа изделий.. РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ. Приемлемый для доставки способ транспортирования - буксирование автомобилем-тягачом с фактической массой не менее 10 тонн, со скоростью не выше 40 км/час.. РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ. Не требуется. РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. Назначенный срок эксплуатации мобильного санпропускника – не менее 10 лет. Гарантийный срок использования - не менее 3 лет. Замена оборудования и комплектующих изделий санпропускника, в случае выявления внешних и внутренних дефектов при приемке мобильного санпропускника, осуществляется в течение гарантийного срока, срок замены - в течение 1 месяца со дня поступления Заявки от Заказчика.. РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ. Поставщик обеспечивает в рамках собственных лицензий монтаж, наладку, гарантийное обслуживание санпропускника и технологического оборудования санпропускника (в т.ч. расположенного в ЗВЗ), аппаратуры радиационного контроля.. РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. Мобильный санпропускник должен соответствовать требованиям воздействия на окружающую среду значениям, установленным действующими нормативными документами.. РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. Мобильный санпропускник должен соответствовать требованиям СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ. Материалы для изготовления мобильного санпропускника должны соответствовать стандартам качества ISO 9001 и ISO 14001.. РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ. Исполнитель услуг по поставке и монтажу мобильного санпропускника должен обладать: - лицензией Ростехнадзора (в соответствии с предметом технического задания) на проектирование и конструирование радиационных источников, изделий и оборудования для проведения работ с радиоактивными веществами, помещений для размещения технологического оборудования. - свидетельством СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные и объекты использования атомной энергии в части выполнения работ: п. 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии. п. 24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии.. РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ. Мобильный санпропускник поставляется и монтируется в единственном экземпляре, компоновка - в соответствии с прилагаемой технологической схемой (приложение 1). Дата начала поставки (оказания услуг) – с момента заключения договора; Дата окончания поставки (оказания услуг) – 25.12.2014 года.. РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ Заказчику на мобильный санпропускник передается паспорт, руководство по эксплуатации, паспорта и эксплуатационная документация на комплектующие изделия. Заказчику передаются Сертификаты соответствия, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на приборы и оборудование, установленные в санпропускнике. Заказчику передаются ЗИПы на комплектующие изделия в полном комплекте (при наличии). Вся документация представляется на русском языке, для комплектующих не российского производства – с переводом на русский язык.. РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ № п/п; Сокращение; Расшифровка сокращения. 1.; ПХРО; Пункт хранения радиоактивных отходов. 2.; ЗВЗ; Зона возможного загрязнения. 3.; СИЗ; Средства индивидуальной защиты. 4.; РВ; Радиоактивные вещества. 5.; РАО; Радиоактивные отходы. 6.; ЗИП; Запасные части, инструменты, принадлежности. 7.; РК; Радиационный контроль. РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ № п/п; Наименование приложения; Номер страницы. 1.; Технологическая схема мобильного санпропускника; 1.