Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка реагента-антинакипина СК-110.

Краснокаменск

Техническое задание на поставку реагента СК-110.

РАЗДЕЛ. 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Реагент СК-110 ТУ – 245830 – 33912561 – 97, для обработки подпиточной воды на ТЭЦ. Согласно п.12.2.2. б) ЕОСЗ эквивалент не допускается

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Реагент СК-110 должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

стабилизационная обработка воды систем водоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения.

РАЗДЕЛ. 3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукт негорюч, взрыво и пожаробезопасен. Водный раствор. При попадании продукта на кожу или в глаза следует смыть его большим количеством воды. - допустимые воздействия механических нагрузок (вибрационных, ударных, скручивающих и др.); - допустимые воздействия радиационных нагрузок; - категорию сейсмостойкости; - требования к средствам защиты (от влаги, коррозии, вредных испарений, вандализма и др.).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Таблица№1- Технические характеристики материала Показатели; Значение; Фактически по анализу. Внешний вид; прозрачная жидкость без сгустков и механических включений; соответствует. Массовая доля основного вещества не менее, %; 35; 35,63. Удельная масса, кг/куб.дм, в пределах; 1,10-1,35; 1,184. рН не выше; 4,0; менее 1. Тест стабилизации раствора карбоната кальция не менее, %; 90; 92.

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Отсутствуют

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192 и дополнительно включать: - номер партии и дату выпуска материала; - надпись «для хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Продукт, транспортируется в полиэтиленовых бочках или канистрах, которые хранят при температуре окружающей среды не ниже 0 оС, в сухом, защищенном от света месте.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке; Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику должны быть переданы следующие технические документы: - удостоверение качества реагента СК-110; - паспорт безопасности; - сертификат соответствия санитарно-гигиенического заключения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Реагент СК-110 транспортируют в упакованном виде. Упакованный продукт транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранят при температуре окружающей среды не ниже 0 оС, в сухом, защищенном от света месте.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого фильтрующего материала на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Реагент-антинакипин СК-110 должен соответствовать своему назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам заявляемых в данном ТЗ, а также иметь сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им материал отвечает требованиям ТУ 245830 – 33912561 - 97

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии со спецификацией

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Начальник цеха (отдела)                                                               ___________

«___»___________2013г.

Руководитель заказчика

Директор ТЭЦ                                                                                С.В.Гришин

«___»___________2013г.

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр

__________________ОАО «ППГХО»                                             __________

«___»___________2013г.