## Материалы
Спецификация. Поставка арматуры запорной общепромышленной для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС
Приложение №1.2 к Договору №_______________от______________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 27
1 | 2.ИСУП.3712956Д1 | 4RY10S92 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0205.015.10-06 | - | Материалы | 15 | 1 | 350 | вода |  | 2.3 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00117.3.0.16 | R4.00117.1.0.11 |  | R4.00117.8.0.11 изм. 1 | -/4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2015-05-14 | БКП 1/1 | 422.24
2 | 2.ИСУП.3805319Д1 | 4UE50S82 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0205.015.25-06 | - | Материалы | 15 | 2,5 | 350 | раствор борной кислоты 39,5-44,5г/дм3 |  | 2.9 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00564.3.0.16 | R4.00564.1.0.11 |  | R4.00564.8.0.11 изм. 1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2015-05-14 | БКП 1/1 | 532.31
3 | 2.ИСУП.3813610Д1 | 4TF21S11 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0205.015.16-06 | - | Материалы | 15 | 1,6 | 350 | дистиллят |  | 2.3 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00571.3.0.16 | R4.00571.1.0.11 |  | R4.00571.8.0.11 | -/4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2015-08-11 | БКП 1/1 | 419.55
4 | 2.ИСУП.3813611Д1 | 4TF21S12 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0205.015.16-06 | - | Материалы | 15 | 1,6 | 350 | дистиллят |  | 2.3 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00571.3.0.16 | R4.00571.1.0.11 |  | R4.00571.8.0.11 | -/4 | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2015-08-11 | БКП 1/1 | 419.55
5 | 2.ИСУП.3814749Д1 | 4TF30S80 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0205.015.10-06 | - | Материалы | 15 | 1 | 350 | дистиллят |  | 2.3 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.01231.3.0.16 | R4.01231.1.0.11 |  | R4.01231.8.0.11 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2016-01-31 | БКП 1/1 | 422.24
6 | 2.ИСУП.3814750Д1 | 4TF34S80 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0205.015.10-06 | - | Материалы | 15 | 1 | 350 | дистиллят |  | 2.3 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.01231.3.0.16 | R4.01231.1.0.11 |  | R4.01231.8.0.11 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2016-01-31 | БКП 1/1 | 422.24
7 | 2.ИСУП.3814751Д1 | 4TF35S80 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0205.015.10-06 | - | Материалы | 15 | 1 | 350 | дистиллят |  | 2.3 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.01231.3.0.16 | R4.01231.1.0.11 |  | R4.01231.8.0.11 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение. |  | патрубки смещенные, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2016-01-31 | БКП 1/1 | 422.24
8 | 2.ИСУП.3834471Д1 | 4RX42S32 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0208.010.10-06 | - | Материалы | 10 | 1 | 350 | вода |  | 2.3 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00822.3.0.16 | R4.00822.1.0.12 изм. 1 |  | R4.00822.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности В, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2015-07-04 | БКП 1/2 | 367.11
9 | 2.ИСУП.3834472Д1 | 4RX42S12 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0208.010.10-06 | - | Материалы | 10 | 1 | 350 | вода |  | 2.3 | маховик |  |  | нж | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | R4.00822.3.0.16 | R4.00822.1.0.12 изм. 1 |  | R4.00822.8.0.12 изм. 1 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности В, соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2015-07-04 | БКП 1/2 | 367.11
10 | 2.ИСУП.4760012Д1 | 4UR73S02 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0208.025.10-48 | - | Материалы | 25 | 1 | 350 | вода |  | 6.5 | маховик |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | (после выпуска ПСД-МСЧ) |  |  | R4.00341.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2015-10-20 | БКП 1/2 | 872.67
11 | 2.ИСУП.4760013Д1 | 4UR73S03 | Клапан запорный сильфонный | по типу КЗО 0208.025.10-48 | - | Материалы | 25 | 1 | 350 | вода |  | 6.5 | маховик |  |  | угл | под приварку | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | (после выпуска ПСД-МСЧ) |  |  | R4.00341.8.0.12 | -/4 | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | соответствует ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2015-10-20 | БКП 1/2 | 872.67
[5 empty] | 25: Итого:; 26: 11 |  | 0
0
Примечание. Вся фланцевая арматура поставляется с комплектом обратных фланцев, крепежом и прокладками
ПОДПИСИ СТОРОН
[12 empty] | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [11 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА
[12 empty] | ___________________/__________________ | [11 empty] | ___________________/___________________