Техническая часть 

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: Монтаж автоматической системы оповещения о пожаре.
Снежинск 2014

Техническая часть

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: Монтаж автоматической системы оповещения о пожаре.
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Автоматическая пожарная сигнализация.

Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить на оборудование интегрированной системы охраны (ИСО) "Орион" с передачей тревожных извещений в СПЧ-2 через вновь устанавливаемый  приемно-контрольный прибор ППКОП-011-8-1-01К(16) Приток-А.

Помещения и коридоры здания защитить извещателями пожарными дымовыми адресными ИП212 -34А, извещателями  пламени Спектрон-201, Спектрон-210, извещателями ручными пожарными адресными ИПР513-3А, ИП535-27 "ИПР-Ех". 

Извещатели пожарные дымовые устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25-0,5 м от светильников. Для учета воздушных потоков вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстояние от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м.

Извещатели пламени устанавливать на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях здания. Размещение извещателей пламени необходимо производить с учетом исключения возможных воздействий оптических помех.

На путях эвакуации установить ручные адресные пожарные извещатели ИПР513-3А и ручные извещатели для взрывоопасных помещений ИП535-27 "ИПР-Ех".

Помещения 5, 8, 9, 14, 16, 18, 21 защитить извещателями пламени Спектрон-201.  

Помещения 17, 24, 25 защитить извещателями пожарными пламени Спектрон-210.

Для контроля пожарных адресных извещателей установить контроллеры двухпроводной линии связи С2000-КДЛ. Двухпроводную линию связи выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75. Извещатели Спектрон-210 и ИП535-27 "ИПР-Ех" подключить кабелем КШСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,6.

Для контроля извещателей пламени установить прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П". Линию связи выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75.

Общий контроль за приборами ИСО Орион осуществляет пульт контроля и управления С2000-М. Включение системы оповещения и формирование сигнала на отключение вентиляции осуществляют блоки сигнально-пусковые С2000-СП1. В качестве источников резервированного питания установить РИП-24 исп. 06.

Для передачи сигналов "Пожар" и "Неисправность" в СПЧ, установить приемно-контрольный прибор ППКОП-011-8-1-01К(16) Приток-А.

Система оповещения и управления эвакуацией.

В соответствии с СП 3.13130.2009 здание подлежит оснащению 2-м типом СОУЭ.

Здание оборудуется свето-звуковыми оповещателями в помещениях цеха, речевыми оповещателями в административных помещениях цеха, световыми оповещателями "Выход" и световыми табло направления движения.

Линии управления свето-звуковыми оповещателями и линии управления световыми оповещателями "Выход",  световыми табло направления движения выполняются раздельными сетями.

Световые оповещатели устанавливаются над эвакуационными выходами из здания и на путях эвакуации. Линии управления световыми оповещателями "Выход" и световыми табло направления движения выполнить кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5.

Свето-звуковые оповещатели устанавливаются в помещениях цеха. Линия управления свето-звуковыми оповещателями выполняется кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0.

Речевое оповещение устанавливается в административных помещениях цеха. Линия управления речевыми оповещателями выполняется кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0. Включение речевого оповещения  происходит автоматически при переходе одного из шлейфов пожарной сигнализации в режим «Пожар». Настенные звуковые оповещатели необходимо разместить на стенах в соответствии с требованиями  п. 3.17. НПБ 104-03. То есть динамики должны размещаться на высоте от уровня пола  - не менее 2,3 м. При этом расстояние до потолка должно быть не менее 150 мм. Оповещатели не должны иметь регулятор громкости и должны подключаться к сети без разъемных устройств.

Общие указания по монтажу.

Все оборудование АПС и СОУЭ монтировать в закрывающихся на ключ шкафах (ШПА). В шкафах ШПА кабели прокладывать в коробе перфорированном.

В защищаемых административных помещениях кабельные линии АПС и СОУЭ проложить в кабель-канале 25х16, по цеху проложить в металлическом перфорированном лотке по стенам.

Переходы кабелей между этажами выполнить в жестких гладких трубах  из нераспространяющего горение ПВХ ø 63мм. Прокладку кабельных линий через стены  выполнить в проходных гильзах из жесткой трубы ПВХ нераспространяющего горение ø 25мм. 

 Подключение к электропитанию оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в проекте и смете отсутствуют. Подключение к электропитанию оборудования АПС и СОУЭ выполнить по указанию эксплуатирующей организации. Произвести пуско-наладочные работы оборудования АПС и СОУЭ, оформить исполнительную документацию на монтажные работы, технический отчет по пуско-наладочным работам. Проведение рабочих комиссий по приемке оборудования АПС и СОУЭ после индивидуальных испытаний, после комплексного опробования, в эксплуатацию с участием представителей пожнадзора.

Выполнение работ по демонтажу существующей системы пожарной сигнализации.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - проведение монтажных работ АПС и СОУЭ;
- проведение пусконаладочных  работ и испытаний;

- монтаж и подготовка оборудования и технологических систем;

- техническое руководство и координация проведением послемонтажной очистки оборудования;

- техническое руководство и координация проведением испытания оборудования на соответствие принципиальным электрическим схемам;

- проведение индивидуального функционального опробования на соответствие оборудования заводским характеристикам (техническим условиям);

- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости) по результатам испытаний;

- подготовка  и утверждение отчетной документации по выполненным  работам с предоставлением инструкций и схем.

В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска эксплуатирующей организации.

Электроснабжение по постоянной схеме будет подаваться только на третий и четвертый этапы пуско-наладочных работ.



	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО Снежинск.


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора – 03.10.2014


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии оформления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного  проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.

Протоколы проверки составных элементов оборудования и  различных замеров должны включать:

1. Печать электротехнической лаборатории.

2. Подпись производителя работ и руководителя организации.

3. Информация о применяемом измерительном приборе.

4. Заключение о пригодности оборудования и соответствие его заводским требованиям.

5. Информация об организации, производящей пуско-наладочные работы.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии, обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 

3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.

6. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

7. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

8. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

9. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
10. Участник должен иметь аттестованную лицензированную электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и  оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее октября 2014 года.
11. Участник должен иметь лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее октября 2014 года.


7

