
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту 
№ЗП-100.12 «Белорусская АЭС. Блоки 1,2. Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системах охлаждающей воды.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование выполняемых работ

Белорусская АЭС. Блоки № 1, 2.

Системы охлаждающей воды. 

Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системах охлаждения. 

1.2 Основание для выполнения работ

Основанием для разработки проектной документации блоков 1, 2 Белорусской АЭС являются:

· Межправительственное соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15 марта 2011 года о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.

· Контрактное соглашение № 77-592/1007500 о строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация).

· Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Беларусь государственного экспортного кредита для строительства 

· Техническое задание на разработку проекта строительства Белорусской АЭС (BLR20.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001).

1.3 Исходно – разрешительные документы

· Указ Президента Республики Беларусь «О размещении и проектировании атомной электростанции в Республике Беларусь» № 418 от 15.09.2011. «Обоснование инвестирования в строительство атомной электрической станции в Республике Беларусь» утвержденное постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 32 от 12.07.2011; 

· Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07 06 2011 №727 «Об утверждении архитектурных проектов»

1.4 Цель проводимых работ

Выполнение математического моделирования переходных гидравлических режимов в системах охлаждающей воды ответственных потребителей, основного оборудования и неответственных потребителей с целью снижения динамических нагрузок на отдельные элементы систем и других негативных явлений при пуске, останове и самозапуске насосов, получение рекомендаций по требуемым параметрам пускового момента электродвигателя для обеспечения нормальных условий пуска насоса.

1.5 Основные нормативные документы, учет которых обязателен при выполнении работы

Данная работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации правил, норм и стандартов в области использования атомной энергии, правил по ядерной и радиационной безопасности, защите окружающей среды и пожарной безопасности.

1.6 Стадийность и этапы проектирования

Стадия – проектная документация. 

1.7 Требования к составу и содержанию разрабатываемой проектной документации 

Выполнить математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системе: 

1.7.1  охлаждающей воды ответственных потребителей:

1.7.1.1 запуска и останова насоса (на открытую или закрытую задвижку) на заполненный или опорожненный трубопровод при минимальном  и максимальном уровне воды в брызгальном бассейне;

1.7.1.2 режима нормальной остановки и потери привода при внезапном отключении электродвигателя от сети ( в том числе отключение  при обесточивании);

1.7.1.3 режима автоматического повторного включения агрегата при длительности перерывов в энергоснабжении 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 секунды  (с определением допустимого перерыва электропитания двигателя при любом отключении источника питания и переходе на резервный источник питания в результате действия аварийного включения резерва).

1.7.2  охлаждающей воды основного оборудования:

1.7.2.1 запуска и останова насоса на заполненный или опорожненный трубопровод;

1.7.2.2 режима работы насоса при:

- минимальном и максимальном уровне воды в градирне;

-  включении и отключении шарикоочистки в машзале;

1.7.2.3  определение допустимого перерыва электропитания двигателя при любом отключении источника питания и переходе на резервный источник питания.

1.7.3  охлаждающей воды неответственных потребителей:

1.7.3.1  запуска и останова насоса (на открытую или закрытую задвижку), на заполненный и опорожненный водовод;

1.7.3.2  режим работы  при минимальном и максимальном уровне воды в градирне;

1.7.3.3  определение допустимого перерыва электропитания двигателя при любом отключении источника питания и переходе на резервный источник питания.

Режимы могут быть уточнены при заключении договора.

Результаты моделирования представить в пояснительной записке.

1.8 Вид строительства

· Новое строительство -  Белорусская АЭС, блоки 1,2.

1.9 Вид проектирования

Разработка индивидуального проектного решения для переходных гидравлических режимов в системах охлаждающей воды АЭС для условий Республики Беларусь.

1.10 Заказчик

· Государственное учреждение “Дирекция строительства атомной электростанции” (Республика Беларусь)

1.11 Подрядчик

· Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (Российская Федерация)
1.12 Генеральная проектная организация

· ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП» (Российская Федерация)
1.13 Подрядная проектная организация 
Определяется на основании подрядного договора 

2. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА – ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 Основные технико-экономические показатели предлагаемого к строительству производства – Белорусской АЭС

Белорусская АЭС состоит из двух энергоблоков, суммарной установленной мощностью до 2400 МВт. 

Основные целевые показатели энергоблока:

· установленная номинальная мощность одного энергоблока – не менее 1195 МВт (эл);

· срок службы энергоблока – 50 лет;

· среднегодовой коэффициент готовности к работе на установленной номинальной мощности – 0,92;
· расход электроэнергии на собственные нужды – не более 7.15 %.

2.2 Основные исходные данные, заявляемые для учета при выполнении данных работ

2.2.1 Системы охлаждающей воды АЭС предназначены для обеспечения охлаждающей водой потребителей нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности, размещаемых на площадке Белорусской АЭС. 

2.2.2 Системы приняты оборотными с использованием для охлаждающей воды потребителей машзала башенных испарительных градирен, для охлаждающей воды ответственных потребителей - брызгальных бассейнов.

2.2.3 Необходимые исходные данные будут представлены Заказчиком в сроки, которые будут указаны в календарном плане при заключении договора.

2.3 Основные технические характеристики проектируемой системы 

2.3.1 На АЭС предусматриваются следующие системы охлаждающей воды:

- основного оборудования (РА) - для подачи охлаждающей воды и отвода тепла к градирням от конденсаторов турбин во всех режимах нормальной эксплуатации.

Элементы системы относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, категории сейсмостойкости II по НП-031-01, по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ5,6 – II.

 - неответственных потребителей (вспомогательная система - РС) - для отвода тепла к градирням от промконтуров охлаждения неответственных потребителей и конденсаторов холодильных машин во всех режимах нормальной эксплуатации, а также для отвода тепла от конденсаторов холодильных машин комплекса холодоснабжения неответственных потребителей при обесточивании и прохождении проектных аварий.

 Элементы системы относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, категории сейсмостойкости II по НП-031-01, по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ5,6 – II.

- ответственных потребителей (РЕ) - для отвода тепла к брызгальным бассейнам от потребителей, расположенных в здании безопасности, во всех режимах работы блока, включая аварийные. 

В соответствии с НТД система по назначению является системой безопасности, по влиянию на безопасность - важной для безопасности, по характеру выполняемых функций – обеспечивающей системой безопасности.

Элементы системы относятся к 3 классу безопасности по НП-001-97, группе С по ПНАЭ Г 7-008-89, категории сейсмостойкости I по НП-031-01.

Система состоит из четырех независимых каналов.

2.3.2 Все системы охлаждающей воды приняты оборотными с использованием для охлаждающей воды потребителей машзала башенных испарительных градирен, для охлаждающей воды ответственных потребителей - брызгальных бассейнов.

2.4 Требования по представлению Заказчиком исходных данных для проектирования

Не предъявляются.

2.5 Требования к выделению очередей и пусковых комплексов и перспективному расширению

Не предъявляются.

2.6 Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

2.7 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случаи необходимости данная работа выполняется по отдельному договору)

2.8 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

2.9 Требования к разработке инженерно – технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМГО МПЧС)

Не требуется.

2.10 Требования по стандартизации и сертификации

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект.

В соответствии  Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

2.11  Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

2.12 Сроки выполнения проектных работ

	Наименование работ
	Срок начала работ (месяц, год )
	Срок сдачи проектной продукции Заказчику (число, месяц, год)

	Отчет «Математическое моделирование переходных гидравлических режимов в системах охлаждающей воды»:

- 1этап. Система охлаждающей воды ответственных потребителей.

- 2 этап. Система основной охлаждающей воды 

- 3 этап. Система охлаждающей воды неответственных потребителей
	   После заключения договора
	10.12.2012 

15.01.2013

15.02.2013




2.13 Количество выдаваемых экземпляров

Отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в пяти экземплярах (1 экземпляр - копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра - копия в сброшюрованном виде), и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях (в т.ч.в формате разработки). 

Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных  продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

2.14 Требования к сметной документации

Не требуется.






















































































































































































































































