# Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование и количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке и упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование и количество

Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом с ответными фланцами по ГОСТ 12815, 2 шт. Электропривод, 2 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Затвор предназначен для включения и отключения потока рабочей среды (морской воды). Электропривод предназначен для автоматического открывания и закрывания дискового затвора.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Затвор с электроприводом устанавливается в здании, в системе технического водоснабжения.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом в комплекте с электроприводом типа Н-А2-11У2 или эквивалент. Условный диаметр DN = 300 мм. Рабочее давление PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2). Присоединение к трубопроводу – фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815 в комплекте. Рабочая среда – морская вода. Основные габариты и присоединительные размеры (мм): L=220; H1=250; H2=880; d=240; В=376; С=460. Тип конструкции – диск с тройным эксцентриситетом. Материал корпуса и диска - коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена. Материал седла (уплотнения) - ЭПДМ. Тип привода – электрический. Тип исполнения - запорный. Электропривод типа Н-А2-11 У2 или эквивалент. Тип электропривода: многооборотный. Тип исполнения: общепромышленный. Крутящий момент на выходном валу: 60-100 Нм Частота вращения выходного вала: 24 об/мин Двусторонняя муфта ограничения крутящего момента Путевые и моментные выключатели для положений «Открыто», «Закрыто» Ввод контрольного кабеля: штепсельный разъем. Масса: не более 17кг Электродвигатель трехфазный, асинхронный. Потребляемая мощность – не более 0,25 кВт Питание: 220/380В, 50 Гц

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Затвор: Рабочая среда: морская вода Рабочая температура: <35 ºС Электропривод: Температурный диапазон: -45…+40ºС

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Комплект поставки: - Затвор дисковый с тройным экцентриситетом - 2шт. - Ответные фланцы по ГОСТ 12815 - 4шт. - Электропривод - 2шт. - Комплект технической документации на русском языке: сертификаты на изделие, паспорт, руководство по эксплуатации.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке и упаковке

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи Товара Покупателю на месте поставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания, подписывается Акт приема-передачи оборудования.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи оборудования.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯОБОРУДОВАНИЯ

Стандартные для оборудования общепромышленного исполнения.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект технической документации на русском языке: сертификаты на изделие, паспорт, руководство по эксплуатации.