Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:


Руководитель подразделения


Заказчика



______________
А.Г.Орлов
«19» декабря 2014 г. 

	



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного
отбора на право заключения договора на выполнение работ по комплексному техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений и их элементов, инженерных систем и оборудования отдела общежитий и Центра Культуры и Досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.
Отдел общежитий РФЯЦ-ВНИИЭФ, расположенных по адресам: г.Саров Нижегородской области, пр.Ленина 4,18,30, ул.Куйбышева, 24, ул.Лесная, 24,26,28

	№
	Адрес
	Назначение объекта
	Год постройки
	Описание объектов

	
	
	
	
	Износ в %
	Этажность
	Кол-во подъездов
	Площадь подвалов, кв.м.
	Кол-во квартир
	Общая полезная площадь, кв.м.
	Жилая площадь, кв.м.
	Нежилая площадь, кв.м.
	Площадь кровель, кв.м.

	1
	г.Саров, пр.Ленина, д.4
	жилое
	1957
	38
	5
	1
	1345,4
	199
	8285,1
	5955,4
	2329,7
	2780,7

	2
	г.Саров, пр.Ленина, д.18
	жилое
	1956
	41
	5
	1
	547,1
	152
	6223,6
	5115
	1108,6
	2327,6

	3
	г.Саров, пр.Ленина, д.30
	жилое
	1958
	36
	4
	1
	672,8
	74
	3358
	1915,1
	1442,9
	1567,9

	4
	г.Саров, ул.Куйбышева, д.24
	жилое
	1960
	30
	5
	1
	435,3
	149
	6051,8
	4537,5
	1514,3
	2261,3

	5
	г.Саров, ул.Лесная, д.28
	жилое
	2007
	-
	5
	3
	410,2
	35
	2432,9
	1582,1
	850,8
	685

	6
	г.Саров, ул.Лесная, д.26
	жилое
	2006
	2
	5
	3
	390,2
	35
	2051,5
	1587,3
	464,2
	685

	7
	г.Саров, ул.Лесная, д.24
	жилое
	2006
	2
	5
	1
	138,8
	14
	864
	545,1
	318,4
	242

	
	Итого
	
	
	
	
	
	3939,8
	658
	29266,9
	21237,5
	10358,6
	10549,5


Здание  Спортивного комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ расположенное по адресу: 

г. Саров, Нижегородской области, ул. Юности, д.14 и теннисных кортов;

	№
	Адрес
	Назначение объекта
	Год постройки
	Описание объектов

	
	
	
	
	Износ в %
	Этажность
	Кол-во входов (выходов)
	Площадь подвалов, кв.м.
	Общая площадь, кв.м.
	Площадь кровель, кв.м.

	1
	г. Саров, ул. Юности, д.14
	нежилое
	1991
	11
	3
	4
	137,8
	1691,1
	1147

	2
	г.Саров, ул.Куйбышева ( у дома № 19)
	нежилое
	1967
	36
	-
	1
	-
	8459,6
	-

	3
	г.Саров, пр. Октябрьский ( у дома №34)
	нежилое
	1967
	36
	-
	1
	-
	2382,0
	-

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	137,8
	12532,7
	1147


Здание Центра Культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ расположенное по адресу:             г. Саров, Нижегородской области, пл. Ленина, д. 11

	№
	Адрес
	Назначение объекта
	Год постройки
	Описание объектов

	
	
	
	
	Износ в %
	Этажность
	Кол-во входов (выходов)
	Площадь подвалов, кв.м.
	Общая площадь, кв.м.
	Площадь кровель, кв.м.

	1
	г. Саров, пл. Ленина, д. 11
	нежилое
	1956
	41
	4
	16
	2089,8
	5557,7
	1954,0


Обслуживаемое оборудование

	Виды оборудования
	Характеристики оборудования

	
	пр.Ленина,4
	пр.Ленина,18
	пр.Ленина,30
	ул.Куйбышева,24
	ул.Лесная,24
	ул.Лесная,26
	ул.Лесная,28

	Система ГВС
	Приборы учета
	МТН-25
	МТН-25
	МТН-25
	МТН-25
	СПТ961
	СПТ961
	СПТ961

	
	Протяженность сетей, м.п.
	687
	322
	234
	346
	118
	189
	196

	
	Количество вводов
	1, ф80 
	1, ф50
	1, ф50 - 30м
	1, ф70
	1, ф32 -16.6м
	1, ф32 -23.8м
	1, ф50 -36.0м

	
	Количество смесителей
	206
	126
	102
	107
	17
	51
	51

	Система водоотве-

дения
	Количество выпусков
	3, ф100
	4, ф100
	3, ф100
	4, ф100
	2, ф100
	2, ф100
	2,ф100

	
	Протяженность сетей, м.п.
	514
	234
	127
	210
	108
	178
	191

	
	Количество санузлов
	85
	55
	27
	57
	12
	36
	36

	Система

отопления
	Приборы учета
	СПТ961
	СПТ961
	СПТ961.1
	СПТ961
	СПТ961
	СПТ961
	СПТ961

	
	Протяженность сетей, м.п.
	1100
	850
	700
	930
	180
	540
	540

	
	Количество вводов
	1, ф100
	1, ф100
	1, ф50 
	1, ф100
	1, ф50 -16.6м
	1, ф50 -23.8м
	1, ф50 -36.0м

	
	Кол-во элеваторных узлов
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Кол-во отопит-х приборов
	307
	204
	142
	273
	44
	132
	132

	Система

электро-

снабжения
	Приборы учета
	ПСЧ-3А.05.2м,       Меркурий-230,       СО-И446

	
	Количество вводов
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 

	
	Протяженность сетей, м.п.
	4200
	3700
	2900
	3900
	1100
	3000
	3000

	
	Распределительные пункты
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Количество розеток
	476
	348
	260
	328
	72
	216
	216

	
	Количество выключателей
	548
	428
	170
	474
	62
	186
	186

	
	Электрощиты
	15
	42
	12
	9
	-
	-
	-

	Система

холодного

водоснаб-

жения
	Приборы учета
	ВМХ-50
	ВМХ-50
	ВМХ-50
	Minomess-2"
	ОСВ-40
	СКБ-25
	СКБ-25

	
	Протяженность сетей, м.п.
	723
	384
	265
	226
	134
	208
	226

	
	Количество вводов
	1
	1
	1
	2, в работе-1
	1
	2, в работе-1
	1

	
	Количество смесителей
	206
	126
	1
	107
	17
	51
	51

	
	Количество санузлов
	85
	55
	27
	57
	12
	36
	36

	Сист. вент.
	Количество точек приема
	33
	185
	140
	186
	17
	51
	51

	
	
	
	
	
	

	Виды оборудования
	  Характеристики оборудования
	

	
	ул. Ленина, 11
	ул. Юности, 14
	

	 
	Приборы учета
	 
	СПТ961
	СПТ961
	

	Система 
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	1600
	380
	

	ГВС
	Количество вводов
	 
	1, ф100 -74м
	1, ф100 -58м
	

	 
	Количество смесителей
	 
	6
	7
	

	Система 
	Количество выпусков
	 
	3, ф100
	5, ф100
	

	водоотве-
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	340
	240
	

	дения
	Количество санузлов
	 
	16
	9
	

	 
	Приборы учета
	 
	СПТ961
	СПТ961
	

	Система 
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	1800
	430
	

	отопления
	Количество вводов
	 
	1, ф40 -74м
	1, ф70 -58м
	

	 
	Кол-во элеваторных узлов
	 
	1
	1
	

	 
	Кол-во отопит-х приборов
	 
	180
	 
	

	 
	Приборы учета
	 
	СА4У-И672М  -2шт.
	ПСЧ-4А.05.2М  -2шт.
	

	 
	Количество вводов
	 
	2
	2
	

	Система 
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	6300
	1930
	

	электро-
	Распределительные пункты
	 
	9
	2
	

	снабжения
	Количество розеток
	 
	550
	35
	

	 
	Количество выключателей
	 
	160
	62
	

	 
	Электрощиты
	 
	33
	9
	

	 
	Приборы учета
	 
	ОСВУ-32, ВКОС-8/40
	ВМХ-50
	

	Система 
	Протяженность сетей, м.п.
	 
	850
	410
	

	холодного
	Количество вводов
	 
	2, ф100
	1, ф100
	

	водоснаб-
	Количество смесителей
	 
	9
	7
	

	жения
	Количество санузлов
	 
	14
	9
	

	Система 
	Протяженность сетей
	 
	470
	190
	

	вент-ции
	Количество точек приема
	 
	6-прит.,16-вытяж.
	4-прит., 3-вытяж.
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


            1. Работы по техническому обслуживанию проводятся Исполнителем на основании:

1.1. Графиков Технического обслуживания и ППР (планово-предупредительного ремонта), составленных по результатам комиссионного обследования технического состояния Объектов, требований Правил и Инструкций по эксплуатации, паспортных данных и другой нормативной документации на здания, сооружения, инженерные системы и оборудование.

1.2.Предписаний надзорных органов.

1.3.Заявок Заказчика на выполнение внеплановых и аварийных работ.

1.2. Обследование технического состояния Объектов проводится два раза в год: в январе и июле комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя, с составлением акта оценки технического состояния Объектов, выявленных неисправностей и причин их возникновения. 

1.3. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию Объектов не может быть ỳже, а периодичность их выполнения меньше установленных:

1.3.1. Инструкциями по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования.

1.3.2. Паспортными данными на здания, сооружения, инженерные системы и оборудование.

1.3.3. Ведомственными строительными нормами «ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312.

1.3.4. Федеральными законами, правилами, нормами, методическими рекомендациями, перечень которых приведен ниже. 
1.4. Исполнитель обеспечивает проведение работ своими силами по техническому и аварийному обслуживанию Объектов Заказчика в рабочие дни с 8.00 до 17.00, самостоятельно проводит согласование и оформление работ, связанных с отключением и переключением воды и электроэнергии, проведением сварочных и других работ с открытым огнем с соответствующими  организациями и надзорными органами, а также с Заказчиком.

1.5. Исполнитель имеет право  привлечь на условиях настоящего ТЗ  соисполнителя для выполнения аварийных работ с 17.00 до 8.00 в рабочие дни, а также круглосуточно в нерабочие и праздничные дни. В целях формирования цены по указанным в настоящем пункте услугам количество площадей по аварийно-диспетчерскому обслуживанию принимается в объеме 42 683,1 м кв.

         1.6. По условиям настоящего ТЗ к работам аварийного характера относятся:

	№
	Адрес

	
	
	Площадь подвалов, кв.м.
	Общая полезная площадь, кв.м.

	1
	г.Саров, пр.Ленина, д.4
	1345,4
	8285,1

	2
	г.Саров, пр.Ленина, д.18
	547,1
	6223,6

	3
	г.Саров, пр.Ленина, д.30
	672,8
	3358

	4
	г.Саров, ул.Куйбышева, д.24
	435,3
	6051,8

	5
	г.Саров, ул.Лесная, д.28
	410,2
	2432,9

	6
	г.Саров, ул.Лесная, д.26
	390,2
	2051,5

	7
	г.Саров, ул.Лесная, д.24
	138,8
	864

	8
	г. Саров, ул. Юности, д.14
	137,8
	1691,1

	9
	г. Саров, пл. Ленина д.11
	2089,8
	5557,7

	
	ИТОГО:
	6167,4
	36515,7

	
	ВСЕГО:
	
	42 683,1


1.6.1. Повреждение трубопроводов и их сопряжений, приводящие к нарушению функционирования систем инженерного оборудования и причинения ущерба Объектам.

1.6.2. Выход из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования Объектов, приводящие к нарушению функционирования его систем и причинения ущерба.

 1.6.3. Засоры канализации, внутренних водостоков, приводящие к за​топлению Объектов.

1.6.4. Обесточивание Объекта в целом или его отдельных систем жизнеобеспечения.

1.6.5. Неисправность электросети и электрики оборудования (короткое замыкание) Объектов.

1.6.6.  Неисправность автоматики противопожарной защиты Объектов. 

1.6.7. Протечки кровли Объектов, приводящие к нарушению функционирования его систем и (или) причинения ущерба Объектам.


         1.6.8 Все случаи отключения, электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения при проведении плановых ТО и ППР Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком в письменном виде не менее чем за 24 часа до момента отключения (за исключением аварийных ситуаций).

1.7. Выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию Объектов Заказчика производится с использованием персонала, оборудования, инструмента, расходных материалов, комплектующих и запасных частей Исполнителя и соисполнителя.
1.8. Для выполнения работ по техническому и аварийному обслуживанию Объектов Исполнителю и соисполнителю устанавливаются следующие предельные сроки: 

1.8.1. Работы, запланированные на основании проведения комиссионных осмотров – в соответствии с утвержденными графиками ТО и ППР.

1.8.2. Внеплановые работы по заявке Заказчика, не требующие закупки запасных частей, оформления разрешительной и (или) согласующей документации  – в течение рабочего дня с момента поступления заявки Заказчика.

1.8.3. Внеплановые работы по заявке Заказчика, требующие  закупки запасных частей, оформления разрешительной и (или) согласующей документации – в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика.

1.8.4. Работы по предписанию надзорных органов – в сроки, определенные предписанием.

1.8.5. Аварийные работы – в течение 2 часов с момента поступления заявки Заказчика. 

1.8.6. Повреждения аварийного характера, создающие опасность для жизни жителей и персонала общежитий или приводящие к порче материальных ценностей обслуживаемых Объектов, оборудования или разрушению конструкций зданий или сооружений должны устраняться незамедлительно.

1.8.7. Все случаи отключения, электроэнергии, водоснабжения и теплоснабжения при проведении плановых ТО и ППР Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком в письменном виде не менее чем за 24 часа до момента отключения (за исключением аварийных ситуаций).

1.9. Исполнитель обеспечивает ведение журналов учета фактически выполненных работ на Объектах по форме согласно приложению №2 к настоящему ТЗ, с ежемесячным предъявлением его Заказчику для приема и контроля выполненных работ и оказанных услуг.
1.8. Исполнитель обеспечивает ведение учета количества и стоимости, использованных при выполнении работ, оказании услуг материалов, комплектующих и запасных частей, с ежемесячным предъявлением Заказчику отчета по форме, предусмотренной в приложении №3 к настоящему ТЗ, вместе с журналом учета выполненных работ.

2..Плановая трудоемкость работ в объеме настоящего ТЗ составляет 11840 чел/час (без аварийного обслуживания).

Услуги, выполняемые при проведении технических осмотров инженерных систем:

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов. Притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, очистка бачка от известковых отложений).

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка системы отопления, набивка сальников; мелкий ремонт теплоизоляции; устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, регулирующих клапанов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, частичной замены арматуры и трубопроводов до 5 метров).

2.1. Исполнитель, для выполнения обязательств по настоящему ТЗ (за исключением аварийного обслуживания) может использовать на приобретение расходных материалов и запасных частей на сумму  - не более 540  тыс. руб., в том числе НДС. Указанный лимит входит в начальную максимальную цену размещаемой закупки.

Приобретение и использования указанных материалов и запасных частей разрешается Исполнителю только с письменного  разрешения Заказчика.

2.2.В случае решения о привлечении соисполнителя по аварийно-диспетчерскому обслуживанию исполнитель обязан в течение трех рабочих дней с момент заключения договора на техническое обслуживание представить договор со специализированной организацией  на выполнение аварийно-диспетчерского обслуживания в соответствии с требованиями настоящего ТЗ  Заказчику. В штате этой организации в обязательном порядке должна быть круглосуточная диспетчерская служба и организовано дежурство аварийной бригады, работающей в круглосуточном режиме. Стоимость  услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию не может превышать установленного лимита в размере 819 500 тысяч рублей с НДС. Указанный лимит учтен в начальной максимальной цене размещаемой закупки, но может быть уменьшен участником закупки при формировании заявки на участие. 

2.3. При подготовке заявочной документации на участие в закупочной процедуре Исполнитель обязан предоставить в ее составе развернутую структуру цены по форме согласно Приложению №1 к настоящему ТЗ.

2.4 При привлечении Исполнителем к проведению работ соисполнителя Заказчик устанавливает требования к соисполнителю в том же объеме (согласно ТЗ), что и к исполнителю.   

3. Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

4. Прочистка канализационных стояков.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Снятие показаний с приборов учета ГВС, ХВС, отопления. 

7. Снятие и установка манометров для плановых поверок.

8. Ревизия внутренних пожарных кранов с пуском воды (2 раза в год весна и осень).

9. Обслуживание вводов ГВС, ХВС, системы отопления.

10. Смена смесителей, гибкой подводки, сифонов, арматуры в смывных бочках.

Услуги, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

1. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

2. Консервация системы центрального отопления.

3. Устройство дополнительной сети поливочных систем.

Услуги, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

1. Регулировка и проверка систем отопления на прогрев приборов.

2. Консервация поливочных систем.

3. Промывка и опрессовка систем отопления.
После проведения работ необходимо представить следующие документы:

- акты на опрессовку систем отопления;

- протоколы проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей;

- акты проверки и прочистки вентиляционных каналов;

- акты промывки систем теплопотребления.

Услуги, связанные с техническим обслуживанием оборудования: в соответствии с инструкциями по эксплуатации и паспортами. Помимо этого:
1. Устранение незначительных неисправностей электрических устройств (протирка и смена перегоревших электролампочек в помещениях, смена штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт светильников при необходимости их замена, ремонт электропроводки с заменой кабеля протяженностью до 10 метров).

2. Проверка заземлений оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, петли «фаза-нуль».

3. Устранение неисправностей, представляющих опасность окружающим и поломки самой электроустановки.

4. Снятие показаний с приборов учета электроэнергии.

5. Проверка состояния заземляющих устройств.

6. Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам и соответствие токовой защиты нагрузке.

7. Восстановление адресных маркировок предохранителей, автоматов, щитов, силовых и осветительных сетей, другого элекрооборудования.

8. Приведение в соответствие с действительностью исполнительных электросхем на ВРУ и щитах.

9. Чистка от ржавчины и покраска корпусов электрощитов и распределительных устройств.

10. Подключение электроустановок сторонних организаций, выполняющих электромонтажные работы, к электросетям отдела общежитий (сварка, компрессор и т.д.) производится только с официального разрешения ответственного за электрохозяйство отдела общежитий по заявке с указанием границ ответственности и ответственных лиц.

11. Замена предохранителей и плавких вставок, проверка работы цепей управления и сигнальных устройств.

12. Замена и монтаж электропроводки розеток, выключателей, светильников – 2% от общего количества.

13. Устранение неисправностей в приборах водосчетчиков, очистка фильтров, устранение течей в  местах соединения штуцеров и фланцев, протирка стекла от загрязнений и т.д. 

КРОВЛИ:

1. Очистка кровель от мусора и грязи – 2 раза в год (весной и осенью). В зимний период (с декабря по март) полная очистка кровель от наледи и снега до металлического покрытия кровли.

2. Обеспечение вентиляции чердаков, установка жалюзийных решеток. Прорезка в обрешетке крыши отверстия с изготовлением патрубков, флюгарки и т.п.

3. Окраска металлический креплений крыши антикоррозийными, защитными красками и составами, подкраска отдельных мест кровель – ежегодно.

4. Установка флюгарок на вытяжных трубах.

5. Замена, перенавеска и содержание в порядке водосточных труб, лотков, воронок, желобов, обрамлений, карнизов, парапетной решетки.

6. Изготовление и навеска отдельных элементов водосточных труб, воронок, колен, отметов, смена настенного желоба, свесов на выступающих частях фасада.

7. Услуги по установке и смене навесов над входами в здание, подвальные помещения, приямки.

8. Поджатие фальцев и гребней с промазкой суриковой замазкой или битумной мастикой.

9. Наблюдение за сохранностью кровли при работах на крыше (ремонт и очистка дымовых труб, установка антенн и др.).

10. Постановка заплат из кровельной листовой стали и мягких материалов.

11. Смена поврежденных листов в асбестоцементных кровлях (пл. до 1% общего объема).

12. Услуги по замене металлической кровли выборочно (со сменой до 1% кровли от общей площади покрытия, но не более 10м² в одном месте) с добавлением новой кровельной стали и использованием старой после её обрезки, выпрямления, очистки и проолифки.

13. Укрепление и смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах и покрытий на парапетных столбах, а также другие работы по содержанию крыши и кровли в исправности.

ПЛОТНИЦКИЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ:

1. Постановка подкосов и подпорок в отдельных местах провисания крыш с передачей нагрузки на капитальные стены или прочие концы балок.

2. Укрепление и частичный ремонт стропил, подстропильных брусьев, мауэрлатов.

3. Усиление, ремонт обрешетки.

4. Смена частично обрешетки.

5. Устройство стремянок на крутых крышах.

6. Перемазка фальцев оконных переплетов, замена сгнившегоштапика.

7. Услуги по замене поврежденных оконных переплетов и форточек.

8. Смена неисправных оконных приборов и установка недостающих.

9. Услуги по замене поврежденных подоконных досок.

10. Смена отдельных частей оконных коробок переплетов.

11. Смена отдельных створок оконных переплетов (до 5% общего количества).

12. Замена разбитых стекол оконных и балконных переплетов в жилых комнатах и местах общего пользования в общежитиях коечного типа (в общежитиях квартирного типа только в местах общего пользования) с промазкой фальцев.

13. Мелкий и средний ремонт дверных полотен, замена отдельных дверных полотен (до 1% от общего объема).

14. Смена неисправных дверных приборов и установка недостающих.

15. Поддержание в порядке внутренних люков чердачных и подвальных дверей, утепление их, обеспечение запорами и пр.

16. Укрепление наличников, отставших плинтусов, галтелей, замена и вставка отдельных наличников и плинтусов (до 1% от общего объема).

17. Постановка временных подпорок под провисшие балки.

18. Врезка/замена новых замков в дверные полотна (до 15 замков в месяц).

19. Услуга по замене, частичной смене и настилке дощатых полов, а также покрытия пола из линолеума в отдельных помещениях.

20. Сплачивание чистых дощатых полов.

21. Вскрытие чистых полов в местах промоканий перекрытий для просушки с последующей заделкой.

22. Установка недостающих вентиляционных решеток в полах. Услуга по замене поврежденных деревянных перегородок, лестниц и навесов над входами.

23. Услуга по мелкому ремонту стен, цоколей, устройство временных настилов на ступенях крылец.

24. Проконопатка щелей между оконными (дверными) коробками и откосами оконных и дверных проемов паклей или монтажной пеной.

25. Замена обшивки коробов канализационных и вентиляционных стояков.

26. Установка креплений, подкосов, а также другие работы по поддержанию деревянных конструкций зданий в исправности.

27. Утепление дверей (обивка полотен и коробок дерматином по утеплителю).

28. Постановка пружин, доводчиков  к наружным входным дверям, а также к дверям на путях эвакуации людей, установка уплотнений дверных притворах.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ:

1. Отбивка и восстановление штукатурки стен, потолков, карнизов, оконных и         дверных откосов, подпорных стенок, частично.

2. Установка маяков на обнаруженные трещины в кирпичных стенах.

3. Отбивка и восстановление штукатурки фасадов, крылец, ступеней эвакуационных лестниц, дымовых и вентиляционных стояков.

4. Окраска отдельных мест фасадов зданий до 5 м².

5. Окраска отдельных мест металлический ограждений, газовых и водопроводных труб.

6. Заделка отверстий в перегородках и карнизах после прокладки трубопроводов, различных кабелей и т.д.

7. Услуги по восстановлению повреждений гидроизоляции отдельных мест стен и полов в повалах, душевых, с/узлах, прачечных.

8. Заделка выбоин в цементных полах раствором.

9. Услуги по восстановлению поврежденных полов из метлахской и других плиток с заменой отдельных плиток новыми (до 10% от общего объема).

10. Услуги по восстановлению поврежденных бетонных оснований полов отдельными местами. Заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц. Услуги по восстановлению поврежденных цементных плинтусов.

11. Постановка недостающих облицовочных плиток на стенах.

12. Заделка трещин в местах примыкания пола к стенам зданий.

13. Укрепление решеток и ограждений на балконах зданий.

Услуги, связанные с техническим обслуживанием вентиляции и вентиляционного оборудования:

1. Системы и установки вентиляции в зданиях отдела общежитий должны постоянно находиться в технически исправном состоянии.

2. Персонал, обслуживающий системы вентиляции зданий отдела общежитий обязан производить плановые осмотры и устранение выявленных неисправностей.

3. Замена вытяжных решеток и их крепление с частичной заменой воздухопроводов до 5м².

4. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и устранение зазоров.

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных услуг по обслуживанию:

1. Установка оконных гардин заводского изготовления.

2. Установка настенных зеркал.

3. Мелкий ремонт мебели (кроватей, тумбочек, стульев, шкафов и пр.)

4. Опиловка деревьев (срезка веток), находящихся на придомовой территории зданий общежитий ВНИИЭФ, представляющих угрозу окружающим или мешающим эксплуатации зданий.

5. Погрузочно-разгрузочные работы.

6. проведение замены старого сан.технического оборудования на вновь приобретенное (замена унитазов, моек, смесителей и т. д.)

Перечень обязательных работ по аварийному обслуживанию включает в себя:

1. Устранение повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования зданий (в том числе вводы), приводящие к нарушению функционирования систем.

2. Выходы их строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий, приводящие к нарушению функционирования систем.

3. Засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений.

4. Поступление воды в помещения зданий общежитий.

5. Выход из строя оборудования водно-распределительных устройств, повреждения электрических кабелей отключение электроэнергии в здании, подъезде, квартире, нежилых помещениях.

Аварийное обслуживание осуществляется по вызову в рабочие дни с 17.00 до 8.00, а в выходные и праздничные дни круглосуточно.

Перечень нормативной документации по обслуживанию Объектов:
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные  и отделочные покрытия»;

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;

- СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- СНиП41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение;

- СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;

- СНиП40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб»;

- «ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
- СН 478-80. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб;

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;

- МДК 2-04.2004 Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда;

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон РФ от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правил устройства электроустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. ПБ 10-573-03.

Приложение № 1 

Калькуляция на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание объектов Заказчика

Единица калькулирования: 2015 год.

	№ п/п
	Наименование статьи
	Ед.изм.
	Сумма

	1
	Фонд оплаты труда основных рабочих по обслуживанию
	руб.
	

	
	(при плановой численности …. чел.)
	
	

	2
	Обязательные социальные выплаты на ФОТ
	руб.
	

	3
	Накладные расходы организации
	руб.
	

	4
	Итого себестоимость собственных работ
	руб.
	

	5
	Рентабельность собственных работ, …. %
	руб.
	

	6
	Итого стоимость собственных работ (без НДС)
	руб.
	

	7
	Стоимость услуг Соисполнителя по аварийному обслуживанию (без НДС)
	руб.
	

	8
	Материалы по обслуживанию Объектов (без НДС)
	руб.
	

	9
	Всего стоимость работ по обслуживанию (без НДС)
	руб.
	

	10
	НДС, 18%
	руб.
	

	11
	Всего стоимость обслуживание Объектов с НДС
	руб.
	

	
	
	
	

	12
	Обслуживаемая площадь Объектов
	м2
	

	13
	Стоимость обслуживания на единицу площади
	руб./м2
	

	14
	Стоимость 1 нормо/часа (с НДС) по обслуживанию (п.11-п.7*1.18-п.8*1.18)
	руб./час
	


Директор







/                                     /





МП

Макарова Надежда Анатольевна
2-58-09 1 

МН 19.12.2014 г.

PAGE  
7

