Том 2

Техническая часть 

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку установки охлаждения жидкости
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 11. . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
РАЗДЕЛ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№

Наименование оборудования

Тип, марка, модель 

(«или аналог»)

Кол-во
Технические требования

1

Холодильная машина с выносным воздушным конденсатором
Холодильная машина (чиллер) типа  CPV-H-2xCSH7571-H-C6D1L2L3V1холодопроизводительностью не ниже 486кВт не выше 530 кВт (хладагент R410А или R407C) в составе:
-винтовой компрессор Bitzer 2 шт. на раме;

- силовой шкаф управления типа EEB-2PS2x115\2-80 холодильной машиной;

-шкаф управления с контроллером и графической информационной панелью, с комплектом датчиков для управления и защиты;
-ресивер с запорными вентилями V=90 л -2 шт.;
-испаритель (теплообменник);
- реле протока;

-запорная арматура.
Конденсатор выносной воздушный типа ACVS906B с шкафом управления конденсатором.

Дополнительная опция- регулирование  давления конденсации (зимний комплект); средства технического обслуживания, контроль давления.
1 комплект
2
Охладитель жидкости
Гидромодуль на базе насосов типа Grundfos (1 основной,1 резервный) с буферным нержавеющим теплоизолированным баком  3000л и шкафом управления с контроллером, подключенным к агрегату.

 Разделительный пластинчатый теплообменник вода\вода типа «Альфа Лаваль» СВ300 с ответными фланцами. Комплект датчиков для автоматизации системы охлаждения.
1 комплект
 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	    Холодильная установка-ОКП364420


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   Установки охлаждения жидкости, включающие в себя холодильную машину с конденсатором, гидромодуль и теплообменник применяются для охлаждения хладоносителей: воды и растворов гликоля, а также других жидкостей, не вызывающих коррозию медных сплавов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	      Система охлаждения воды с холодильной машиной размещается в машинном отделении  (температура +16° С). Выносной конденсатор устанавливается на улице (климатический район 1В, зимой Т мин.=-35° С, летом Тмакс.= +35,7° С).
Диапазон температур хладоносителя: от -8 до +20 °С.
Диапазон температур конденсации хладагента: от +30 до +55 °С.

           Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок»,  ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ12.2.063-81,  ГОСТ 12.2.003, СТ ЦКБА 087-2010, ГОСТ15150-69, ПБ 09-592-03  и руководства по эксплуатации изделия.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	      Установка охлаждения жидкости охлаждает технологическую воду , поступающую в разделительный пластинчатый теплообменник, с +30°С до +20°С при расходе 39м³\ч (650л\мин).
  Габариты холодильной машины  не более 4000х1800х2000 (h)мм. Масса 2950 кг.
  Габариты конденсатора не более 8190х2230х2208(h)мм. Масса 2566 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	       Установка охлаждения жидкости с конденсатором воздушным, установленным на улице на фундаменте на виброопорах фреоном охлаждает хладоноситель (воду) , которая в свою очередь с помощью гидромодуля и буферной емкости через разделительный пластинчатый теплообменник охлаждает  технологическую воду  производственного контура с +30°С до +20°С.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	            Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	       Холодильная машина типа  CPV-H-2xCSH7571-H-C6D1L2L3V1 в установке охлаждения жидкости представляет собой изделие полной заводской готовности, смонтированная на единой раме. Гидравлические элементы холодильной машины соединены трубопроводами и образуют два (по количеству компрессоров) контура хладагента.

Заводская готовность предусматривает коммутацию кабелями шкафов управления с электрическими элементами установок. Для ввода в эксплуатацию требуются заправка контуров хладагента установки холодильным агентом, подключение трубопроводов хладоносителя к испарителю и трубопроводов хладагента к конденсаторам, а также электрических кабелей к шкафу управления от распределительного устройства и трубопроводов к конденсатору.
Контуры хладагента (количество компрессоров) – два в установке
            Каждый контур хладагента включает:
  Компрессор: бессальниковый (полугерметичный) винтовой компрессор Bitzer серии Compact в общем неразборном корпусе с электродвигателем и отделителем масла, заправлен холодильным маслом, уровень которого контролируется через смотровое стекло. Картер компрессора оснащен нагревателем масла, электродвигатель – реле защиты от перегрева обмоток, устройством регулирования производительности и разгрузки при старте, датчиком уровня масла. Компрессор комплектуется запорным вентилем на линии нагнетания и реле давления на линиях всасывания и нагнетания хладагента.
Линия нагнетания: трубопровод, гильза для установки датчика температуры.
Ресивер хладагента: изготовлен в соответствии с требованиями ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных», оснащен запорными вентилями на входе и выходе и предохранительным клапаном.
Линия жидкого хладагента: запорный вентиль, фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль, электромагнитный клапан, расширительный вентиль с электроприводом.
Линия всасывания: трубопровод, гильза для установки датчика температуры, теплоизоляция.
Каждая установка включает:
Испаритель: кожухотрубчатый теплообменник, теплоизоляция.
Рама: является несущим и опорным элементом конструкции установки. Изготовлена из стального профиля, обладает достаточной жесткостью, окрашена высококачественной противокоррозионной композицией, устойчивой к климатическим факторам внешней среды. Обеспечивает возможность крепления установки к фундаменту и удобный доступ для технического обслуживания.
 Система управления

Система управления обеспечивает функции управления, автоматической защиты и коммутации силовых цепей установки.

Состав системы:

- Реле низкого и высокого давления для защиты компрессоров от недопустимо низкого давления всасывания и контура от недопустимо высокого давления нагнетания;

- Манометры, заполненные глицерином, на нагнетательном и всасывающем патрубках компрессоров;

- Датчики температуры и давления, обеспечивающих контроль параметров и управление работой системы;

- Реле потока на входе хладоносителя в испаритель, служащее для контроля наличия расхода хладоносителя через испаритель;

- Пылевлагозащищенные шкафы управления и питания установки, полностью скоммутированные с элементами системы (класс защиты по ГОСТ 14254 - IP54).

Функциональные возможности системы:

- Поддержание заданной температуры хладоносителя (пуск, останов и регулирование производительности компрессоров);

- Поддержание заданного давления конденсации (выдача управляющего сигнала для устройства управления работой вентиляторов конденсатора);

- Автоматическая защита компрессоров (контроль запуска, контроль последовательности фаз, обрыва фазы, повышенного и пониженного напряжения, асимметрии фаз, защита от перегрузки по току, контроль давлений нагнетания и всасывания, температуры нагнетания, уровня масла, границ допустимых значений перегрева хладагента);

- Отображение всей информации о работе установки на сенсорной панели оператора в виде мнемосхемы, включая отображение характерных параметров функционирующей установки;

- Автоматическая диагностика установки с выдачей аварийных текстовых сообщений на русском языке;

- Возможность аварийного отключения установки кнопкой на двери шкафа управления;

- Возможность (без перепрограммирования) работы установки как самостоятельно, так и в составе комплекса холодоснабжения с приемом управляющих сигналов от шкафа управления верхнего уровня;

- Возможность подключения установки к системе диспетчеризации, в том числе удаленной (через модем);
Рама

- Изготовлена из стального проката, обладает высокой жесткостью;

- Окрашена высококачественной противокоррозионной композицией, устойчивой к неблагоприятным воздействиям окружающей среды;

- Обеспечивает удобный доступ ко всем элементам системы для технического обслуживания и ремонта;

- Обеспечивает простоту строповки изделия при погрузочно-разгрузочных работах;

- Обеспечивает простоту крепления системы к фундаменту на месте установки.
Опция C6: шкаф управления с контроллером типа Simatic (Siemens) графической информационной панелью в комплекте с датчиками давления и температуры на линиях нагнетания и всасывания, датчиками температуры на входе выходе испарителя;
Опция D1: регулятор давления на линии нагнетания, регулятор или дифференциальный клапан давления и запорный вентиль на линии перепуска хладагента в ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер;
Опция L2: запорные вентили на линии нагнетания на конденсатор и слива хладагента в ресивер;
Опция L3: запорный вентиль на линии всасывания в компрессор.
Контроль давления
Опция V1: манометры с глицериновым гасителем вибрации стрелок на линиях всасывания и нагнетания.
           Конденсатор выносной воздушного охлаждения ACVS906B в комплекте с щитом управления, виброопорами и опорами для горизонтальной установки.
            Гидромодуль в установке охлаждения на базе насосов типа  Grundfos АНО-55\1\2Н-С2N1(номинальная рабочая точка G= 56,2м³\ч, H= 33,8м) предназначен для обеспечения циркуляции хладоносителя .
     Гидромодуль представляет собой изделие полной заводской готовности, смонтированное на единой раме. Заводская готовность предусматривает соединение гидравлических элементов установки трубопроводами и коммутацию шкафа управления с электрическими элементами гидромодуля и установки. Для применения в составе системы холодоснабжения требуются подключение трубопроводов хладоносителя, а также электрических кабелей к шкафу управления от распределительного устройства.

Состав гидромодуля:
Два центробежных циркуляционных насоса типа Grundfos
со специальным уплотнением вала, совместимым с водой и гликолевыми растворами. Насосы гидромодуля оснащаются встроенным реле тепловой защиты электродвигателя насоса. Насосы гидромодуля необходим в следующей комбинациис резервным насосом, автоматически подключаемым при аварии рабочего (один рабочий и один резервный). Возможно применение сдвоенного насоса.;

Теплоизолированный трубопровод всасывания хладоносителя, включающий всасывающий коллектор, а также для каждого насоса сетчатый фильтр и запорную арматуру;

Теплоизолированный трубопровод подачи хладоносителя, включающий подающий коллектор, а также для каждого насоса обратный клапан и запорную арматуру;

Сервисные краны для удаления воздуха и технического обслуживания на трубопроводах всасывания и подачи хладоносителя.

Система управления

Система управления обеспечивает функции управления, автоматической защиты и коммутации силовых цепей установки.

Состав системы:
-Манометры на патрубках всасывания и подачи насосов, оснащенные трехходовыми кранами для обслуживания;

-Пылевлагозащищенный шкаф управления и электропитания установки, полностью скоммутированный с элементами установки (класс защиты по ГОСТ 14254 - IP54). Корпус шкафа управления изготовлен из металла, окрашенного порошковой эмалью, устойчивой к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Функциональные возможности системы:

-Управление работой насосов (пуск, останов, переключение при наличии резервного насоса);

-Автоматическое переключение на резервный насос при отказе основного насоса ("горячий" резерв);

-Защита электродвигателя насоса от перегрузки;

-Индикация режимов работы установки (для каждого насоса: «Работа насоса», «Авария насоса»);

-Аварийное отключение.
Рама гидромодуля
-Изготовлена из стального проката, обладает высокой жесткостью;

-Окрашена высококачественной противокоррозионной композицией, устойчивой к неблагоприятным воздействиям окружающей среды;

-Обеспечивает удобный доступ ко всем элементам установки для технического обслуживания и ремонта;

-Обеспечивает простоту строповки изделия при погрузочно-разгрузочных работах;

-Обеспечивает простотукрепления установкик фундаменту наместе установки.
Дополнительные опции и комплекты

-Буферный бак (опция N), представляет собой теплоизолированный буферный бак из нержавеющей стали, оснащенный устройством контроля уровня, краном слива и трубопроводом подачи охлажденного хладоносителя в бак с запорной арматурой;

-Система поддержания температуры охлаждаемой жидкости (опция Т), включающая трехходовой регулирующий клапан, датчик температуры, теплоизолированный обратный трубопровод, оснащенный краном слива, запорной арматурой и манометром с трехходовым краном для обслуживания и датчик давления.

     Разделительный теплообменник вода\вода типа СВ300- пластинчатый, поверхность теплопередачи состоит из пакета тонких гофрированных пластин, размещенных между двумя торцевыми пластинами с ответными фланцами. Две рабочие среды вода/вода движутся в режиме противотока.

	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	  Электроснабжение установки охлаждения воды производится трехфазным электрическим током напряжением 380 в, частотой 50 Гц. Шкаф холодильной машины 3 ф, 380 В,не более 184,5 кВт. Шкаф управления конденсатором машины 3 ф, 380 В,не более 19,8 кВт. Шкаф управления гидромодулем 3 ф, 380 В.

	Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. 

	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	      Установка охлаждения жидкости в состав комплекта входят: 
-холодильная машина типа  CPV-H-2xCSH7571-H-C6D1L2L3V1 с конденсатором воздушного охлаждения ACVS906B С2N1Т1 и комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

- Паспорта на все компоненты холодильной машины
- Формуляр

- Руководство по эксплуатации

- Технический каталог

- Схема электрическая принципиальная и конденсатора
- Паспорт на ресивер

- Паспорт на конденсатор.
    - Монтажная электрическая схема
    - Сертификат соответствия на холодильную машину, конденсатор.
-гидромодуль АНО-55\1\2Н-С2N1Т1 и комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:
-Паспорт

-Формуляр

-Руководство по эксплуатации

-Технический каталог

-Схема электрическая принципиальная.

   - Сертификат соответствия на гидромодуль.
   - Паспорта на все компоненты гидромодуля.
- пластинчатый теплообменник СВ300
комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

     - Паспорт на теплообменник;

      - Руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на теплообменник;
      сертификат соответствия на теплообменник;

	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	Надписи выполняются на русском языке или на языке, предусмотренном в договоре, заключенном между предприятием-изготовителем и внешнеэкономической организацией.
Фирменные таблички  предприятия-изготовителя должны соответствовать требованиям  ГОСТ 12969-67 , ГОСТ 12971-67, ГОСТ 1.9-2004.

	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий, упаковочная ведомость, ведомость комплектации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.    


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование транспортируется упакованным, при этом оно должно быть закреплено от смещения при транспортировании.

Детали и сборочные единицы, упаковываемые в тару, должны быть закреплены от смещений при транспортировании.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12). В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 12.2.003 и руководства по эксплуатации изделия.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	           Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной спецификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ. Поставщик должен гарантировать, что при поставке программного обеспечения не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности. Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Холодильная машина (чиллер) типа CPV-H-2xCSH7571-H-C6D1L2L3V1 с конденсатором выносным  воздушным типа ACVS906B в комплекте - 1 комплект.
Гидромодуль на базе насосов Grundfos АНО-55\1\2Н-С2N1Т1- 1 комплект.

Разделительный теплообменник вода\вода типа  «Альфа Лаваль» СВ300 - 1 комплект


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
	Наличие документа, подтверждающего действующую на предприятии систему менеджмента качества, а именно сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) (или аналог «или эквивалент»). Наличие сертификата таможенного союза на поставляемое оборудование.



РАЗДЕЛ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Внешний вид и состав системы охлаждения и агрегата насосного
	13

	2
	Внешний вид пластинчатого теплообменника
	14


Приложение 1

[image: image1.png]


     
[image: image2.png]BuicokoTeMnepaTypiLic cHeTeML oxaamenus Anukocr CPV-H.
 HOTyT €pAIETIMNLINH BUITOBLIMI KOMNDECCOpANH Bitzer





                                         [image: image3.png]


  
[image: image4.png]


 
[image: image5.png]Arperatis acociste s oTKpLTHX rzpoccTen AHO

Coeran arp
@ UcimpoBexsnsi upwysuionsi acoe o oy y1301-
I B, COBICETANGI € BOROR, FHKOAEH I CHIICPHION-
[ ——

Ry o p—

« Cermamait punp.

 Junopise BT e B8CAONKH K BXORE  BXOAS PeraTa.

Kpuis cepancnc.
Oicrse uanis, mpoxsaLc n Gons (pi dicaon Hpicoc-
e pyGopo108).
© MoMETPH i BEACHBIOUES H HATHETATEIHON ATPYGKA Hico-
@ Tlusncaarosaupmascnnas sy yupasscuns ycranossod.
j e —

P ——
P Crerena pery IpoBANI pACX03 NAIOHOCHTE
F SRt A A A —






Приложение 2

[image: image6.png]



14

