Ведомость дефектов №   4  . от «  18  »  февраля     2011 г.

На капитальный ремонт      трубопровода ХПВ от здания…  до ЦРП-12         инв. № 300741                     
                                             (наименование оборудования)

	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Единица изм.
	Количество
	
	

	Трубопровод ХПВ протяжённостью 1020 метров в эксплуатации находиться более 40 лет, смонтирован из стальных труб условным диаметром 50 мм. За время эксплуатации на трубопроводе возникало множество утечек, трубы имеют значительные наросты, коррозию, сальниковые уплотнения стыков труб сгнили. Трубопровод проложен вплотную с лотками теплотрассы, что вызывает дополнительное усиление коррозии труб.  
Трубопровод нуждается в капитальном ремонте. 

Трассу прокладки нового трубопровода необходимо перенести от трассы теплосети.
	
	Труба Ø 57х4 ГОСТ 10714-91 
	м
	1020,0
	
	

	
	
	Футляр для прокладки рабочих  труб под физ. защитой Ø 426х7 ГОСТ 10704-91
	м
	25,0
	
	

	
	
	Футляр для прокладки рабочих  труб под а/дорогой Ø 273х6 ГОСТ 10704-91
	м
	10,0
	
	

	
	
	Отвод 900  Ду 50
	шт.
	18
	
	

	
	
	Сальник набивной для Ду 50 мм
	шт.
	4
	
	

	
	
	Фланец Ду 50
	шт.
	3
	
	

	
	
	Изоляция труб из пленки ПВХ
	кг
	678,0
	
	

	
	
	Типовая пересечка, тип 2
	к-т
	6
	
	

	
	
	Типовая пересечка, тип 6
	к-т
	4
	
	

	
	
	Песок
	м3
	339,0
	
	

	
	
	Щебень из природного камня для строительных работ, марка 400, фракция 10-20 мм
	м3
	80,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	


