ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

Предмет закупки: «Проведение радиационного обследования и выполнение регламентных мероприятий по поддержанию в безопасном состоянии локализованных объектов ИР АМ АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Требования по обучению персонала заказчика

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ «Проведение радиационного обследования и выполнение регламентных мероприятий по поддержанию в безопасном состоянии локализованных объектов ИР АМ АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) выполняемых работ

Этапы работ, содержание и сроки выполнения представлены в Таблице Таблица 1 № п/п; Наименование этапов; Отчетность; Сроки выполнения. 1; Проведение радиационного обследования (ИР АМ (зд. 51) на площади 6512,1 м2; здание 109 (вентцентр) – на площади 1584 м2) по итогам работ по реализации проекта вывода из эксплуатации ИР АМ; Программа радиационного обследования. Отчет по радиационному обследованию. Акт сдачи-приемки выполненных работ. Аннотационный отчет.; с даты заключения договора по 31.07.2015. 2; Выполнение регламентных мероприятий по поддержанию в безопасном состоянии локализованных объектов ИР АМ.; Годовой отчет. Акт сдачи-приемки выполненных работ.; с даты заключения договора по 16.11.2015.

Подраздел 2.2 Описание выполняемых работ.

Радиационное обследование должно включать: 1) разработку программы радиационного обследования; 2) проведение измерений уровней загрязнения помещений ИР АМ и вентцентра радиоактивными веществами и величин мощностей доз гамма излучения в этих помещениях; 3) выполнение расчётов изменения во времени величин активности конструкционных материалов, находящихся в локализованном реакторном пространстве (шахте реактора: сталь, чугун, свинец, графит, бетон), ёмкости 9, помещении 12, включая группировку реакторных материалов по категориям РАО в зависимости от их удельной активности. С целью исключения возможности нарушения безопасного состояния локализованных объектов необходимо обеспечить исправное состояние и функционирование барьеров безопасности. Контролю подлежат следующие параметры: - горизонтальность положения верхней плиты реактора; - температура графитовой кладки реактора; - давление, влажность, химический состав газовой среды в реакторе; - температура нижней плиты и кожуха реактора; - уровень и химический состав воды в баках биологической защиты реактора; - спецвентиляция монтажного пространства реактора, емкости 9, помещения 45, помещения 12 с системой заменяемых фильтров; - система сбора радиоактивных вод из дренажа реактора, емкости 9, помещения 45, помещения 12; - система энерго и теплоснабжения здания.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

## Цель работы: завершение работ по проекту вывода из эксплуатации ИР АМ. Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач: 1. Выполнение радиационного обследования ИР АМ (зд.51) и вентцентра (зд.109) по результатам выполнения работ по проекту вывода из эксплуатации. 2. Проведение комплекса работ по обеспечению работоспособности барьеров безопасности в соответствии с технологическим регламентом.

Подраздел 3.2 Требования к качеству выполняемых работ

Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов: - НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. №47. - ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 26.04.2010 г. №40. - НП-028-2001 «Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок» утв. Постановлением Госатомнадзора России от 30 марта 2001 г. №4.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, конфиденциальную и служебную информацию осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Подраздел 3.4 Требования по обучению персонала

Регламентные мероприятия по поддержанию в безопасном состоянии локализованных объектов ИР АМ должны выполняться персоналом, прошедшим обучение, стажировку и сдавшим экзамены на допуск к обслуживанию технологических систем ИР АМ в соответствии с «Основными положениями организации работы с персоналом ГНЦ РФ-ФЭИ» ОПОРП-2005 от 13.01.2005 № 1/2590.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата выполненных работ

В результате проведения работ в 2015 году должно быть выполнено радиационное обследование ИР АМ (зд.51) и вентцентра (зд.109) по результатам выполнения работ по проекту вывода из эксплуатации. Также должно быть обеспечено поддержание в безопасном состоянии локализованных объектов ИР АМ, содержащих высокоактивные конструкции и материалы: реактор, помещение 45, помещение 12, емкость 9, подтверждена целостность их барьеров безопасности. Для поддержания целостности барьеров безопасности должен выполняться технологический регламент исследовательского реактора АМ для режима вывода из эксплуатации 6Т 227-102 ТР от 21.06.2010 инв. № 36-78/601.

Подраздел 4.2 Требования по приемке работ

По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 4-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы. Заказчик в 15 (пятнадцатидневный) срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи работ предоставляет Заказчику счет-фактуру. Заказчик вправе в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения акта сдачи-приемки Работ и отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителем от условий договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями. Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ)

В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и установленные сроки согласно заключенному договору следующую документацию: акты сдачи-приемки выполненных работ; отчет по радиационному обследованию; программу радиационного обследования; годовой и аннотационный отчеты. Программа радиационного обследования должна быть согласована с эксплуатирующей организацией и Заказчиком. Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящего договора. Все отчетные материалы представляются в двух экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | ГНЦ РФ-ФЭИ | Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского |
| 2.1 | ИР | Исследовательский реактор |

| От Исполнителя _____________ | От Заказчика Заместитель генерального директора – директор по производству ______________Т.Г. Шикерун |
| --- | --- |