Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «Техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации в отделениях СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»».

Лот № 3. «Техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации отделения Сайда - Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На  отделении  Сайда – губа эксплуатируется система пожарно – охранной сигнализации.

В состав системы пожарной сигнализации входит оборудование трёх основных категорий:

- Оборудование централизованного управления охранно – пожарной сигнализации (охранно – пожарная панель:

- пульт ПКУ С- 2000;

- пульт С – 2000М;

- ноутбук.

2. Оборудование сбора и обработки информации с датчиков охранно – пожарной сигнализации:

-  приборы приёмно – контрольные охранно – пожарные (панели);

-  прибор ППКОП «Сигнал – 20».

3. Сенсорные устройства -  датчики и извещатели охранно – пожарной сигнализации.

4. Устройства оповещения голосом.

5. Установки автоматического пожаротушения.

Общая площадь зданий и сооружений охваченная пожарной сигнализацией составляет 6800 кв. м, автоматической системой пожаротушения 206 кв. м. Протяжённость шлейфов 7000 м. Отдельно стоящие здания и сооружения, от помещения, где расположено оборудование  централизованного управления находятся на расстоянии до 500 метров.

| 1. Место расположение объекта | Мурманская область, ЗАТО Александровск (Сайда – Губа), Мурманской области, |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: 24 декабря 2014 г., с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока. |
| 3. Основание для выполнения работ | # Пункты № 61 и № 63 Правил противопожарного режима утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 |
| 4. Вид работ | Ревизия, ремонт и техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации Центра по обращению с радиоактивными отходами – отделения Сайда - Губа СЦЗ "СевРАО" - филиала ФГУП "РосРАО" |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО» в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП « РосРАО» |
| 6. Цель работ | Обеспечить исправное состояние системы пожарно – охранной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) и автоматического пожаротушения (АУПС) в зданиях и сооружениях отделения общей площадью 6800 кв. м, в том числе автоматическую систему пожаротушения 206 кв. м. Протяжённость шлейфов 7000 м. |
| 7. Содержание и объем работ, исходные данные | 1. Техническое обслуживание АУПС и СОУЭ в соответствии с годовым план – графиком. 1.1. Составление годового план – графика технического обслуживания и планово – предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). с учетом эксплуатационной, технической документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. 1.2. Откорректированная и заполненная исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты отделения . 2. Ревизия (дефектация) в составе работ по ТО нижеперечисленного оборудования, устройств и СОУЭ: 1. Оборудование централизованного управления охранно – пожарной сигнализации (охранно – пожарная панель: - пульт ПКУ С- 2000; - пульт С – 2000М; - ноутбук. 2. Оборудование сбора и обработки информации с датчиков охранно – пожарной сигнализации: - приборы приёмно – контрольные охранно – пожарные (панели); - прибор ППКОП «Сигнал – 20». 3. Сенсорные устройства - датчики и извещатели охранно – пожарной сигнализации. 4. Устройства оповещения голосом. 5. Установки автоматического пожаротушения. 2.2. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях (СОУЭ). Объём работ определён в приложении № 1 к ТЗ – ведомости объёмов работ. |
| 8. Этапы работ | Работа должны выполняться в соответствии с Календарным планом (приложение к Договору) |
| 9. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику: 1. Акты сдачи-приемки выполненных работ; 2. Акты выполненных работ по форме КС-2; 3. Справки о приемке выполненных работ по форме КС-3; 4. Исполнительную, отчётную и эксплуатационную документацию: 4.1. Паспорта; 4.2. Копии сертификатов на оборудование и материалы; 4.3. Акты на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре; 4.4. Паспорта автоматических установок пожаротушения, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации; 4.5. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации; 4.6. График проведения технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно – пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре на 2014, 2015 годы; 4.7. Технические требования определяющие параметры работоспособности автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной и охранно -пожарной сигнализации; 4.8. Журнал учета вызовов; 4.9. Перечни технических средств, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту; |
| 10. Особые условия | Работы будут производиться на территории режимного предприятия. Требования к организации (далее - Подрядчику), который при проведении ревизии, ремонта и технического обслуживания охранно – пожарной сигнализации обязан: - иметь лицензию МЧС России на право ведения работ в области пожарной безопасности. - иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - иметь сертификат системы менеджмента качества на предприятии в соответствии с стандартом ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008) или эквивалент. - ТО и ППР выполнять силами специалистов имеющих группу по электробезопасности, прошедшими соответствующую подготовку. - направлять в здания и сооружения в зоне строгого режима подверженных воздействию ИИИ специалистов имеющих допуск к работам в условиях воздействия РВ и ИИИ. |

Приложение № 1

Ведомость объёмов работ техническое обслуживание охранно – пожарной сигнализации объекта ПДХ РО в отделении Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»