Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _________________ О.И.Пантелеев

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________ Д.В.Жигулин



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на разработку рабочей документации по проекту «Техническое перевооружение здания… (система центрального кондиционирования)»

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

на проектирование технического перевооружения здания …

 (система центрального кондиционирования)

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе разделов технических заданий на архитектурно-строительное проектирование объектов капитального строительства». ТЗ (ПД)/2012-УКС от 11.09.2012 №2039/3752 с учетом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических зданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

1. Пояснительная записка

1.1 Заказчик объекта строительства – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Проектировщик - определяется на конкурсной основе в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом» утв. решением наблюдательного совета ГК «Росатом» от 07.02.2012 № 37.

Головной исполнитель строительно-монтажных работ (подрядчик) - определяется на конкурсной основе в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ) ГК «Росатом» утв. решением наблюдательного совета ГК «Росатом» от 07.02.2012 № 37.

1.2 Владелец здания … – ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ.

2. Основание для разработки.

2.1 Протокол по результатам рабочей поездки во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» первого заместителя генерального директора Госкорпорации «Росатом» - директора Дирекции по ЯОК И.М. Каменских от 12.11.2013 г. №195/58-ПР.

3. Вид строительства.

Техническое перевооружение.

При организации технического перевооружения здания необходимо в РД предусмотреть мероприятия, обеспечивающие проведение технического перевооружения в условиях действующего производства (без остановки производства).

4. Основные технико-экономические показатели модернизируемого производства
4.1 Назначение действующего производства – НИР и ОКР в соответствии с планом работ. Назначение выпускаемой продукции – образцы изделий.

4.2 Предполагаемая производственная программа – Годовой объем НИР и ОКР по «Производственному плану». 

4.3 Площади здания, подлежащие перевооружению 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Объем помещения, м3

	Площадь
	помещения 
	01
	–
	80
	м2
	
	
	640

	Площадь
	помещения 
	04
	–
	80
	м2
	
	
	640

	Площадь
	помещения 
	7
	–
	432
	м2
	
	
	3500

	Площадь
	помещения
	12
	–
	324
	м2
	
	
	2600

	Площадь
	помещения 
	13
	–
	756
	м2
	
	
	6050

	Площадь
	помещения 
	20
	–
	80
	м2
	
	
	640

	Площадь
	помещения 
	21
	–
	80
	м2
	
	
	640

	Площадь
	помещения 
	22
	–
	1200
	м2
	
	
	9600

	Площадь
	помещения 
	40
	–
	324
	м2
	
	
	2600

	Площадь
	помещения 
	41
	–
	540
	м2
	
	
	4400

	Площадь
	помещения 
	52
	–
	216
	м2
	
	
	1750

	Площадь
	помещения 
	64
	–
	480
	м2
	
	
	3850

	Площадь
	помещения 
	65
	–
	216
	м2
	
	
	1750

	Итого:
	4808
	м2
	
	Итого:
	38660 м3


4.4 Годовая потребность в энергоресурсах на технологические нужды:

	Электроэнергия
	– 450000 кВт.час.

	Вода
	– не требуется

	Тепловая энергия
	– не требуется


Планируемое  техническое перевооружение дополнительной потребности в энергоресурсах – не требует.

4.5. Источники получения ресурсов – существующая в здании…, система энергообеспечения, ТП650 (пом. 3), которая запитывается с ТП641, ячейки 3 и 20.
4.6. Численность работающих на объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами.

Численность работающего персонала на объекте в связи с проводимым техническим перевооружением не изменяется. 
4.7. Требования к годовой потребности в материалах проектируемого объекта на технологические нужды – не предъявляются.

4.8. Ориентировочная стоимость объекта строительства в ценах 2013 г. – 
20 млн. руб., в. т.ч.:

	Оборудование
	–  10,0  млн.руб.

	СМР
	–   8,5   млн. руб.,

	ПИР
	–   2561,17 тыс. руб.,


6. Источник финансирования:

– амортизационные отчисления ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

7. Подразделение, ответственное за эксплуатацию производства, место размещения объекта – завод, промышленная площадка. 

8. Исходные данные и требования к проектным решениям

8.1. Основные технологические решения

8.1.1. Требования по механизации и автоматизации технологического процесса – не предъявляются.

8.1.2. Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением, в связи с проводимым техническим перевооружением, – не предъявляются

8.1.3. Создание специального оборудования для проектируемого объекта строительства не требуется.

8.1.4. Электродвигатели, встроенные в оборудование допускаются в оболочке со степенью защиты не менее IP30.

8.2. Обеспечение технологической и экологической безопасности

8.2.1 Ввиду отсутствия сбросов, данные о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники, по виду, составу и объёму отходов производства, – не требуются.

Решений по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов – не требуется.

8.2.2 Объект строительства является объектом повышенного риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемые конкретные оборудование, материалы и технологические процессы воздействуют на людей и окружающую среду.

Для данного объекта требуется разработка аварийного комплекта документации в соответствии с п. 4.6 РД 95 10545-99.

8.3. Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов
8.3.1. Условия труда – особо вредные.

Характеристика труда на производстве.

На данном объекте проводятся сборочные работы. 

На рабочих местах могут присутствовать вредные производственные факторы: ─ радиоактивное излучение;

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда – класс условий труда 3.2.

8.3.2. Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих.

- Санитарно-бытовые помещения в здании…, для женщин и мужчин остаются без изменений и соответствуют требованиям СНиП 2.09.04-87.

- Системы вентиляции и кондиционирования:

• Вытяжная вентиляция существующая.

• Приточная вентиляция и системы кондиционирования должны обеспечивать (системы кондиционирования воздуха в настоящее время в помещениях здания нет):

Температура окружающей среды                               − от +18оС до +25оС;

Относительная влажность окружающего воздуха    − от 45% до 70%;

8.4. Требования к основным строительным решениям – не предъявляются.

8.4.1 При проектировании технического перевооружения здания, актов обследования строительных конструкций ─ не требуется. Технический отчет №11/559 от 25.10.2011г. о выполнении обмерных и обследовательских работ.

8.4.2  По настоящему ТЗ необходимо выполнить следующее:

8.4.2.1 Спроектировать систему центрального кондиционирования, обеспечивающую автономный нагрев, охлаждение, осушение и увлажнение воздуха в помещениях 01, 04, 7, 12, 13, 20, 21, 22, 40, 41, 52, 64, 65.

Проектирование и монтаж системы центрального кондиционирования проводить без внесения изменений в существующую систему воздуховодов.

ПРИМЕЧАНИЕ: При проектировании системы следует учитывать, что температура воздуха снаружи здания колеблется в пределах от - 30 оС в зимнее время до + 34,5 оС в летнее время.

Установленные в настоящее время в рабочих помещениях нагревательные приборы (батареи) используются как дежурное отопление и поднимают температуру воздуха на 10-12ºС, а для доведения температуры воздуха в рабочих помещениях до требований (температура − от +18оС до +25оС; относительная влажность окружающего воздуха − от 45% до 70%, кратность воздухообмена не регламентируется) используются приточные вентиляционные системы, расположенные на техническом этаже здания:

ПК-2 – производительность фактическая 18300 м3 в помещения № 7, 20и 21;

ПК-3 – производительность фактическая 53000 м3 в помещение № 22;

ПК-4 – производительность фактическая 38440 м3 в помещения № 01, 04, 40, 41, 64;

ПК-5 – производительность фактическая 30600 м3 в помещения № 12 и 13;

ПУ-3 – производительность фактическая 19250 м3 в помещение № 52;

ПУ-5 – производительность фактическая 22000 м3 в помещение № 65.

Существующая система подогрева приточного воздуха – водяная калориферная (применение электронагревателей с открытой спиралью запрещено согласно ПВБ-87/97/2011).

Сечение воздуховодов 1200*1200 мм. Выходы приточной вентиляции организованы на высоте 1000 мм от поверхности пола.

Площадь остекления южной стороны - 500 м2, северной стороны – 480 м2. Стеклопакеты однокамерные пластиковые, стекло без тонировки.

Существующая нагрузка на теплоснабжение системы вентиляции - 2,147 Гкал/час.

Температурный график 150-70 со срезкой на 130°С.

Электроснабжение в настоящее время обеспечивается от встроенной КТПН-630 с двумя трансформаторами по 630 кВА каждый по 1-ой категории электроснабжения. Установленная мощность составляет - 1522 кВт, расчетная - 695 кВт. Электроснабжение системы кондиционирования проектировать за счет высвобождаемых мощностей от существующих приточных вентиляционных систем и резерва в 120 кВт. Возможности увеличения нет.

8.4.3 Требования к:

· внутренней отделке – не предъявляются;

· благоустройству прилегающей территории, устройству подъездных путей – не предъявляются;

· инженерному обеспечению: электроснабжение, тепло и водоснабжение, – не предъявляются;

· вентиляции − выполнить проектирование системы кондиционирования воздуха в здании;

· канализации, сжатому воздуху, газу, пару, вакууму и др.; связи, радиофикации, охранной и пожарной сигнализации, системе оповещения людей о пожаре, пожаротушении, молниезащиты и др. – не предъявляются.

8.4.4 Категории и классы помещений

	Помещение
	Категория по НПБ105-2003
	Класс помещений по ПУЭ
	Примечание

	01
	не категорируется
	В-IIа
	

	04
	не категорируется
	В-IIа
	

	7
	не категорируется
	П-II
	

	12
	не категорируется
	П-II
	

	13
	не категорируется
	П-II
	

	20
	не категорируется
	П-II
	

	21
	не категорируется
	П-II
	

	22
	не категорируется
	П-II
	

	40
	не категорируется
	П-II
	

	41
	не категорируется
	В-IIа
	

	52
	В3
	П-IIа
	

	64
	не категорируется
	П-II
	

	65
	В4
	П-IIа
	


8.5. Требования к разработке природоохранных мероприятий, по настоящему ТЗ, – не предъявляются.

8.6. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты (в соответствии с ОМР «Типовое техническое задание на создание системы физической защиты ядерно-опасного объекта»), и другим специальным разделам проекта, по настоящему ТЗ, – не предъявляются.

8.7. При разработке рабочей документации в соответствующих разделах на всех этапах проектирования должны учитываться требования и предусматриваться мероприятия по обеспечению безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами.

8.8. Проведение государственной экспертизы условий труда согласно Постановлению Правительства РФ от 25.04.2003 №244, для данного объекта строительства, – не требуется.

8.9. Технические условия, получаемые от служб энергообеспечения объекта строительства (ЭУ, Горводоканал и т.д.), – получение технических условий не требуются.

8.10. Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, – разработка раздела ИТМ ГО и ЧС, не требуется.

9. В качестве обязательных при проектировании объекта строительства должны быть учтены:

· НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности».

·  ОСПОРБ 99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

·  НПБ105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».

·  ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

·  Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (введены в действие приказом по РФЯЦ – ВНИИЭФ от 21.01.2003 №64/ВР).

·  Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство Часть 2» (Введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 № 1530/ВР);

· СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

·  Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190–ФЗ (в ред. от 29.12.2006 N258-ФЗ);

·  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;

·  «Технический регламент о безопасности машин и оборудования», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 г. №753;

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ.

Ведомость объема работ

на разработку рабочей документации по объекту

«Проектирование технического перевооружения здания …

(система центрального кондиционирования)»

Наименование организации заказчика: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

Исполнитель: определяется в результате конкурса.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей

	1
	2
	3

	1.
	Система центрального кондиционирования здания …
	

	2.
	Техническое перевооружение.
	*СБЦП 81-02-03-2001 (2010г.), таблица 22 «Научно-исследовательские учреждения, проектные и конструкторские организации», п.4;

С=А+В*Хзад.;

А=1560,81 тыс. руб.;

В=0,37 тыс. руб.;

Осн. показ. Х=4808 (м2).


	 3.                                                                                            
	Коэффициенты:

К1=1,09;

К2=1,3.


	К1 – смета на строительство;

К2 – коэффициент, учитывающий техническое перевооружение.



	4.
	Стоимость раздела проекта «Рабочая документация» 60% от общей стоимости проектных работ.
	**МУ 2009г., п. 1.4.

	5.
	Рекомендуемая ориентировочная

относительная стоимость разработки разделов рабочей документации (в процентах от базовой цены)

Коэффициент: К=0,21.
	СБЦП 81-02-03-2001 (2010г.), табл. №42 (ст.4 с К–11%), дополн. к табл. №42 (ст.1 с К–5% и ст.4 с К–5%).

	6.
	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на II квартал 2014г.

Согласно письму Минрегиона  России от 12.11.2013 №21331-СД/10.
	К уровню цен по состоянию на 01.01.2001 - 3,64


