ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский электромеханический завод»

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку холодильной машины МКТ 420-2-1 или эквивалент.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	Поз. №
	Кол-во, шт.
	1
	Холодильная машина МКТ 420-2-1 Qo=785 кВт

	Температура оборотной воды на входе в конденсаторы
	+27 0С

	Температура оборотной воды на выходе из конденсаторов
	+32 0С

	Температура конденсации
	+37 0С

	Холодопроизводительность
	785 кВт

	Потребляемая мощность
	170 кВт

	Хладоноситель
	вода

	Температура хладоносителя на входе в испаритель
	+100С

	Температура хладоносителя на выходе из испарителя
	+50С

	Расход хладоносителя
	135 м3/ч

	Потери давления на испарителе по хладоносителю
	49 кПа

	Расход воды на  два конденсатора
	167 м3/ч

	Потери давления на конденсаторе по воде
	43 кПа

	Хладагент                                                                                                
	R 134 а фреон

	Компрессор винтовой полугерметичный  
	2 шт.

	Напряжение
	380 В

	Частота
	50 Гц

	Уровень звукового давления (1 м)
	80 дБ (А)

	Габаритные размеры

	Длина
	4750 мм

	Высота 
	1240 мм


	Ширина 
	2050 мм

	Масса 
	5110 кг


· Холодильная машина должна выпускаться по ТУ 3644-010-35937536-02, зарегистрированным в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,  органе ФА по техническому регулированию и метрологии, и согласованным с Ростехнадзором РФ.  
· Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования, иметь Сертификат соответствия, и внесено в Реестр ФА по техническому регулированию и метрологии. 
· Паспорта на сосуды под давлением должны выпускаться по
нормативам Ростехнадзора РФ.
· Холодильные машины должны иметь Сертификаты соответствия РФ.
· паспорта на сосуды, работающие под давлением;

· паспорта на предохранительные клапана;

· сертификаты соответствия на винтовые компрессоры, теплообменные аппараты, предохранительные клапана и др.
· Правка. Для пусконаладочных работ необходимо в «свидетельстве о допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства» иметь пункт 24.19 «Пусконаладочные работы компрессорных установок»

Холодильная машина поставляется в составе:

· 2-х полугерметичных винтовых компрессоров “Bitzer” производство Германия.
· 2-х кожухотрубных  конденсаторов  производство Италия с запорной арматурой.
· Кожухотрубный испаритель производство Италия.
· Система трубопроводов хладагента с запорной, регулирующей и предохранительной арматурой DANFOSS Дания. 

· Устройство управления, контроля, регулирования и защиты агрегата на базе микропроцессора. 
· Силовой щит комплектация ABB Германия Siemens Германия.
1. Условия поставки


Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по доставке, стоимость пуско-наладочных работ, инструктаж персонала Покупателя, техдокументации на русском языке.
2. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

3. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

4. Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9
Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

5. Прочие условия

5.1 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

6. Срок поставки товара: 110 календарных дней с момента оплаты аванса.
7. Дополнительные требования
Требования к участнику: 

Выполнить силами своих специалистов (граждан РФ пуск оборудования в эксплуатацию и инструктаж специалистов Покупателя на предприятии-получателе по работе на оборудовании.
�
УТВЕРЖДАЮ


Директор по логистике


ФГУП УЭМЗ





                              ________К.В.Шкуревских


«___» __________ 2015 года�
�
 








5
Документация по проведению запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку холодильной машины МКТ-420-2-1 или эквивалент.
Том 2 «Техническая часть»


