- 2.2. «Техническая Часть»

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ФГУП «УАЗ» |
| --- | --- |
|  | __________________В.Н. Жадушкин «___» марта 2013 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по созданию структурированной кабельной сети  на 2 этаже и монтаж освещения рабочих мест на 3 этаже в здании по адресу:

г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 93

1. Общие данные

  - В рамках данного технического задания предполагаются работы по созданию структурированной кабельной сети на 2 этаже и монтаж освещения рабочих мест на 3 этаже по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ленина д. 93.

  - Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

  - Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат.

  - При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

2. Кроссовая – 2 эт.

  - СКС

    - Выполнить прокладку лотка проволочного шириной не менее 400/50 мм в количестве 56 (пятьдесят шесть) метров в запотолочном пространстве с разборкой и восстановлением подвесного потолка высотой 4 м.

    - Выполнить монтаж кабель - каналов Legrand 105х50 с разделительными перегородками в количестве 141 (сто сорок один) метр, в соответствии со схемой расстановки рабочих мест

    - Выполнить установку и подключить розетки информационные Legrand RJ-45 в установленные кабель - каналы в количестве 306 (триста шесть) штук.

    - Выполнить монтаж кабельных трасс от помещения кроссовой до розеток используя установленные кабель - каналы и вновь монтируемые проволочные лотки.

    - Прокладку выполнить кабелем UTP Cat.5 е в количестве 16 775 (Шестнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) метров.

    - Установить в помещении кроссовый напольный шкаф.

    - Выполнить разделку и включение кабелей в патчпанель кроссового шкафа напольного, расположенного в помещении серверной.

    - Выполнить прокладку 2-х магистральных кабелей от существующей серверной, расположенной в соседнем здании. Концы кабелей разделать и включить в патч-панели, которые расположены в кроссовых  комнатах обоих зданий. Прокладку выполнить кабелем типа UTP Cat.5e для наружной прокладки.

    - Выполнить монтаж Шкафа напольного Hyperline (TTC-4281-SR-RAL9004) 19-дюймовый (19"), 42U, 2055х800х1000, передняя и задняя перфорированные двери (72%), ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) - 1шт.

    - Смонтировать в шкаф патч-панели Hyperline PP2-19-48-8P8C-C5e-110D 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC - 7 шт.

2.2.  Провести пуско-наладочные работы, тестирование кабельных сетей СКС,  в том числе:

2.2.1. Провести осмотр горизонтальных кабельных каналов. Проверить целостность оболочки кабеля, правильность расположения и крепления кабельных жгутов, а также местоположение кабельных трасс относительно источников помех.

2.2.2. Провести осмотр рабочих мест. Проверить правильность прокладки кабеля в месте расположения розеточного модуля, целостность оболочки и изоляции, а также правильность подсоединения проводников к контактам модульного разъема и наличие маркировки

2.2.3. Провести осмотр коммутационного оборудования. Проверить целостность оболочки и изоляции проводников кабеля, правильность его расключения, наличие маркировки и соответствие текущего состояния системы информации, указанной в документации.

2.2.4. Проверить соответствие кабельной системы требованиям стандартов:

- обычное и суммарное переходное затухание на ближнем конце (NEXT и PS-NEXT); - возвратные потери (return loss); - затухание; - защищённость на ближнем и дальнем конце (ACR и ELFEXT); - суммарная защищённость на ближнем и дальнем конце (PS ACR и PS ELFEXT); - длина кабеля; - правильность подсоединения проводников к контактам модульного разъема (Wiremap).

  - Электромонтажные работы

    - Выполнить прокладку силовых кабелей для потребителей СКС и питания кондиционеров в установленных кабель - каналах Legrand.

    - Прокладку выполнить кабелем ВВГ нг-LS 3x2,5-660 В, ВВГ нг-LS 3x4-660 В.

    - Выполнить монтаж заземления.

    - Выполнить установку и подключить розетки электрические в установленные кабель - каналы в количестве 281 (двести восемьдесят одна) штука.

    - Выполнить монтаж двух щитов распределительных.

    - Выполнить сборку, установку, подключение и тестирование Источника бесперебойного питания HP R5KVA UPS 3U IEC309-32A, в помещении кроссовой.

    - Выполнить монтаж двух блоков розеток HP 2, 7X C-13 Stk Intl Modular PDU.

  - Вентиляция и кондиционирование.

4.1.1. Выполнить сборку, установку, подключение и тестирование Сплит - системы в помещении кроссовой в количестве 1 (одна) шт.

4.1.2. Сплит - системы должны обеспечивать подачу воздуха в помещении в диапазоне от +40 до-30°С.

4.1.3. Модель устанавливаемых сплит - систем – DAIKIN или аналогичная, не уступающая по характеристиками.

4.1.4. Установку внешних блоков и трассу прохождения соединительных трубок по зданию предварительно согласовать с собственником.

  - Требование к документированию.

После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику исполнительную документацию на СКС в составе:

5.1.1. Пояснительная записка.

5.1.2. Рабочие чертежи основного комплекта, в том числе:

5.1.2.1. Структурная схема СКС;

5.1.2.2. Однолинейные схемы электроснабжения;

5.1.2.3. Планы расположения рабочих мест и кабельных трасс на этажах

здания;

5.1.3. Таблицы соединений и подключений кабелей СКС.

5.1.4. Программа, методика и результаты испытаний кабельных линий СКС.

- Серверная – 3 эт.

3.1. Выполнить сборку, установку, подключение и тестирование блока питания АРС АР7553 Rask PDU, Basic. Zero U. 32 A, 230V, (20)C13, (4) C19 в помещении серверной на 3-м этаже.

- Рабочая зона на 3-ем этаже.

4.1. Произвести монтаж освещения основных рабочих зон на 3-ем этаже.

Заместитель генерального директора-

руководитель службы эксплуатации зданий         _____________О.А.Ханыков