от 07.05.2013 г. № 258 Б1-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту № 258 Б1-13 «Поставка импульсно-предохранительных устройств для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС»

Содержание запроса:

В ИТТ BT10.B.110&&&&&&&.&&&&&.000.MD.0006 по клапанам 10КТА10АА401 и 10КТА10АА402 указаны следующие данные:

· группа по ПНАЭГ-008-89 - С;

· класс безопасности по ПНАЭГ-01-011-97-ЗН,

а в спецификации (Приложение № 1 к договору) дано условное обозначение по НН-068-05 - 2ВНа, что противоречит требованиям ПНАЭГ-008-89 и ПНАЭГ-01-011-97.

Прошу уточнить требования спецификации по клапанам 10КТА10АА401 и 10КТА10АА402, т.к. классификация оборудования в значительной мере влияет на конструктивную схему ИПУ.
Разъяснение положений Конкурсной документации:

Классификация клапанов 10KTA10AA401 и 10KTA10AA402 по НП-068-05 - 2ВIIв

