Приложение № 3

к договору №___________

от «__»__________201_г.

Техническое задание

на поставку погружных скважинных центробежных насосов ЭЦВ 10-120-120

- Наименование поставляемого товара

1.1. Погружной скважинный центробежный насос ЭЦВ 10-120-120 (далее ЭЦВ 10-120-120).

1.2. Данное оборудование приобретается для рудника №6 ШПУ ОАО «ППГХО»

1.3.Оборудование должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 10428-89 – «Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры»

2. Описание товаров (функциональные характеристики, потребительские свойства)

2.1. Насос ЭЦВ 10-120-120, где:

ЭЦВ – тип агрегата (электрический центробежный насос с вертикальным валом);

10 – внутренний	диаметр обсадной трубы в дюймах;

120 – номинальная подача в м³/час;

120 – номинальный напор в метрах водяного столба.

Центробежные скважинные электронасосные агрегаты типа ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, водородным показателем рН 6,5 - 9,5, температурой 25°С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, с содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л. Подключаются насосы ЭЦВ в трехфазную сеть с 380 вольт с частотой 50 Гц кабелем водопогружного исполнения.   Будут использованы для понижения уровня грунтовых вод. Агрегаты изготавливаются для общего применения в климатическом исполнении У  по ГОСТ 15150-69.

Комплект поставки ЭЦВ 10-120-120

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Насос погружной скважинный центробежный ЭЦВ 10-120-120 (насос, электродвигатель) | шт. | 2 |
| Документация (паспорт завода изготовителя с перечнем основных сборочных единиц и деталей, инструкция по эксплуатации, техническое описание, схема устройства, копия сертификата соответствия, копия разрешения на применение) | комп. | 2 |

Технические параметры:

| Наименование параметра ЭЦВ 10-120-120 | Значение |
| --- | --- |
| Q, Подача, м3/ч: | 120 |
| H, Напор, м | 120 |
| N, Частота вращения, об/мин: | 2900 |
| N, Мощность электродвигателя, кВт: | 63 |
| Масса, кг: | 430 |

Габаритные размеры насосного агрегата

| Насосный агрегат | Длина, мм. | Диаметр двигателя, мм. | Диаметр агрегата, мм. | Диаметр скважины, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 10-120-120 | 2040 | 235 | 235 | 250 |

3. Требования к количеству поставляемого товара

3.1. Согласно Приложению №1 (спецификация), к договору.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с вложенным упаковочным листом.

4.2. Поставку оборудования произвести с комплектом документации на поставляемое оборудование, на русском языке, в герметической водонепроницаемой упаковке.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки по гарантийным обязательствам, в срок до 45 календарных  дней с момента обнаружения.

5.2. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара

6.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара

7.1. Качество и безопасность  поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТ:

ГОСТ 10428-89 – «Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды. Основные параметры и размеры»; ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ  - «Оборудование производственное. Защитные ограждения»; ГОСТ Р12.1.019-2009 - Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

7.2. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия (сертификат качества РФ), разрешение на применение на территории РФ.

7.3. Оборудование должно быть новым, не ранее  2012 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также агрегатов, собранных из восстановленных узлов и деталей.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара.

8.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

8.2. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока эксплуатации.

9. Требования к потенциальному участнику:

9.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

9.2. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

Инициатор закупки:

Заместитель директора  проекта «Освоение Аргунского и

Жерлового месторождений (рудник №6)»				                           Мораш А.В.

Инженер-механик проекта 						             	                Кузьмин В.Ф.

Согласовано:

Главный механик ОАО «ППГХО» 					                     	   Зинкевич А.Т.

От Покупателя__________От Поставщика___________