## Лист1
Приложение 1 к Техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования на 1 блок | Срок поставки оборудования на 2 блок | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки оборудования
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
45.12.1 | 10KWB50AP001 20KWB50AP001 | Агрегаты электронасосные типа ПТ и 2.5 ПТ (насос гидроиспытаний ПГ по 2 контуру) | 2.5ПТ-2/250-ТМ4 IIPT-K-12 | Q 2 м3/ч P 11,5 МПа Тр 85 оС Приводная часть насоса находится в зоне обслуживаемого помещения, что позволяет производить замену быстроизнашивающихся деталей со стороны камеры сальников. Для исключения попадания перекачиваемой среды в гидрозатвор конструкцией сальников насоса предусмотрена промежуточная зона. Для предохранения насоса от перегрузок по давлению в гидравлической части предусмотрен предохранительный клапан на давление полного перепуска. Режим работы S1 по ГОСТ 183. Двигатели должны сохранять номинальную мощность при длительных отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений в пределах: -отклонение напряжения на+/-10%, не более;-отклонение частоты на +/-2.5%, не более;-одновременное отклонение напряжения и частоты при сумме абсолютных значений отклонений, не превышающей 10%, если отклонение частоты не превышает нормы. Двигатели должны быть расчитаны на кратковременную, до 60с, работу с номинальной нагрузкой при снижении напряжения до 80% номинальной величины при номинальной частоте сети. Двигатели должны быть расчитаны на обеспечение за срок службы 10000 пусков. Двигатель должен обладать способностью нести нагрузку и выдерживать колебания частоты сети: -49-50.5 Гц при постоянной работе на номинальной мощности;-51.2-52.5 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-50.5-51.5 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-47.5-49 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-46-47.5 Гц-при полной мощности 30с.однократно, но не более 300 мин.за все время эксплуатации; Степень защиты электродвигателей IP44, коробки выводов IP55. Класс нагревостойкости электрической изоляции не ниже F по ГОСТ 8865. Для агрегатов 2.5 ПТ4/250 и 2.5 ПТ2/250:Разрешающие условия на пуск насоса:-давление на всасе:-больше 0.15 МПа для 2.5 ПТ4/250;-больше 0.015 МПа для 2.5 ПТ2/250; -давление масла в насосе больше 0.02 МПа. Отключение защитой:-давление на всасе:-больше 0.15 МПа для 2.5 ПТ4/250;-больше 0.015 МПа для 2.5 ПТ2/250; -температура масла в насосе больше 85`С;- -температура масла в редукторе больше 85`С;-давление масла в насосе меньше 0.02 МПа. Точки контроля:-температура масла в насосе, диапазон 0-100`C;-температура масла в редукторе, диапазон 0-100`C;-давление на входе в насос, диапазон 0-1.0 МПа;-давление на выходе из насоса, диапазон 0-25 МПа-;давление масла в насосе, диапазон 0-1.0 МПа; Первичная и вторичная аппаратура в объем поставки завода-изготовителя не входит. Местный маслянный манометр поставляется заводом-изготовителем насоса. Длина рабочей части термометра сопративления L=100 мм. | NW2O.B.120.&.0UKC&&.KWB50.021.MD.0001 на доработку ТУ-26-06-1361-83 HPTD.12.ТЗ | 4/-/II | QА4 | нж | шт | 1 | 1 | 1280 | 2560 | УХЛ/3/II | 9(ОЖ1) II | UKC вне оболочки 0,000 | 2014-03-01 | 2014-03-01
45.37.1 | 10KWC20AP001 20KWC20AP001 | Насос гидроиспытаний трубопроводов первого контура | 2.5 ПТ 4/250-ТМ4 или аналог | Q 4 м3/ч Н 24,5 Мпа Приводная часть насоса находится в зоне обслуживаемого помещения, что позволяет производить замену быстроизнашивающихся деталей со стороны камеры сальников. Для исключения попадания перекачиваемой среды в гидрозатвор конструкцией сальников насоса предусмотрена промежуточная зона. Для предохранения насоса от перегрузок по давлению в гидравлической части предусмотрен предохранительный клапан на давление полного перепуска. Режим работы S1 по ГОСТ 183. Двигатели должны сохранять номинальную мощность при длительных отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений в пределах: -отклонение напряжения на+/-10%, не более;-отклонение частоты на +/-2.5%, не более;-одновременное отклонение напряжения и частоты при сумме абсолютных значений отклонений, не превышающей 10%, если отклонение частоты не превышает нормы. Двигатели должны быть расчитаны на кратковременную, до 60с, работу с номинальной нагрузкой при снижении напряжения до 80% номинальной величины при номинальной частоте сети. Двигатели должны быть расчитаны на обеспечение за срок службы 10000 пусков. Двигатель должен обладать способностью нести нагрузку и выдерживать колебания частоты сети: -49-50.5 Гц при постоянной работе на номинальной мощности;-51.2-52.5 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-50.5-51.5 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-47.5-49 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-46-47.5 Гц-при полной мощности 30с.однократно, но не более 300 мин.за все время эксплуатации; Степень защиты электродвигателей IP44, коробки выводов IP55. Класс нагревостойкости электрической изоляции не ниже F по ГОСТ 8865. Для агрегатов 2.5 ПТ4/250 и 2.5 ПТ2/250:Разрешающие условия на пуск насоса:-давление на всасе:-больше 0.15 МПа для 2.5 ПТ4/250;-больше 0.015 МПа для 2.5 ПТ2/250; -давление масла в насосе больше 0.02 МПа. Отключение защитой:-давление на всасе:-больше 0.15 МПа для 2.5 ПТ4/250;-больше 0.015 МПа для 2.5 ПТ2/250; -температура масла в насосе больше 85`С;- -температура масла в редукторе больше 85`С;-давление масла в насосе меньше 0.02 МПа. Точки контроля:-температура масла в насосе, диапазон 0-100`C;-температура масла в редукторе, диапазон 0-100`C;-давление на входе в насос, диапазон 0-1.0 МПа;-давление на выходе из насоса, диапазон 0-25 МПа-;давление масла в насосе, диапазон 0-1.0 МПа; Первичная и вторичная аппаратура в объем поставки завода-изготовителя не входит. Местный маслянный манометр поставляется заводом-изготовителем насоса. Длина рабочей части термометра сопративления L=100 мм. | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KWC&&.021.MD.0001 на доработку Извещение №9 об изменении ТУ26-06-1361-83 | 3Н/С/II | QA3 | нж | компл | 1 | 1 | 2530 | 5060 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UKC | 2014-03-01 | 2014-03-01
45.37.2 | 10KWC10AP001 20KWC10AP001 | Насос гидроиспытаний емкостей САОЗ | 2,5ПТ-2/250-ТМ4 или аналог | Q 2 м3/ч Н 10,0 Мпа Приводная часть насоса находится в зоне обслуживаемого помещения, что позволяет производить замену быстроизнашивающихся деталей со стороны камеры сальников. Для исключения попадания перекачиваемой среды в гидрозатвор конструкцией сальников насоса предусмотрена промежуточная зона. Для предохранения насоса от перегрузок по давлению в гидравлической части предусмотрен предохранительный клапан на давление полного перепуска. Режим работы S1 по ГОСТ 183. Двигатели должны сохранять номинальную мощность при длительных отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений в пределах: -отклонение напряжения на+/-10%, не более;-отклонение частоты на +/-2.5%, не более;-одновременное отклонение напряжения и частоты при сумме абсолютных значений отклонений, не превышающей 10%, если отклонение частоты не превышает нормы. Двигатели должны быть расчитаны на кратковременную, до 60с, работу с номинальной нагрузкой при снижении напряжения до 80% номинальной величины при номинальной частоте сети. Двигатели должны быть расчитаны на обеспечение за срок службы 10000 пусков. Двигатель должен обладать способностью нести нагрузку и выдерживать колебания частоты сети: -49-50.5 Гц при постоянной работе на номинальной мощности;-51.2-52.5 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-50.5-51.5 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-47.5-49 Гц-до 5 мин.однократно, но не более 750 мин.за все время эксплуатации;-46-47.5 Гц-при полной мощности 30с.однократно, но не более 300 мин.за все время эксплуатации; Степень защиты электродвигателей IP44, коробки выводов IP55. Класс нагревостойкости электрической изоляции не ниже F по ГОСТ 8865. Для агрегатов 2.5 ПТ4/250 и 2.5 ПТ2/250:Разрешающие условия на пуск насоса:-давление на всасе:-больше 0.15 МПа для 2.5 ПТ4/250;-больше 0.015 МПа для 2.5 ПТ2/250; -давление масла в насосе больше 0.02 МПа. Отключение защитой:-давление на всасе:-больше 0.15 МПа для 2.5 ПТ4/250;-больше 0.015 МПа для 2.5 ПТ2/250; -температура масла в насосе больше 85`С;- -температура масла в редукторе больше 85`С;-давление масла в насосе меньше 0.02 МПа. Точки контроля:-температура масла в насосе, диапазон 0-100`C;-температура масла в редукторе, диапазон 0-100`C;-давление на входе в насос, диапазон 0-1.0 МПа;-давление на выходе из насоса, диапазон 0-25 МПа-;давление масла в насосе, диапазон 0-1.0 МПа; Первичная и вторичная аппаратура в объем поставки завода-изготовителя не входит. Местный маслянный манометр поставляется заводом-изготовителем насоса. Длина рабочей части термометра сопративления L=100 мм. | ИТТ NW2О.B.120.&.0UKC&&.KWC&&.021.MD.0002 на доработку Извещение №9 об изменении ТУ26-06-1361-83 | 4/II | QA4 | нж | компл | 1 | 1 | 2530 | 5060 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | 10UKC | 2014-03-01 | 2014-03-01
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажом, руб с НДС (18%)
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%)
В т.ч. шеф-монтаж, руб. с НДС (18%)
[5 empty] | Поставщик | [9 empty] | Покупатель
[5 empty] | ____________/Должность, ФИО/ | [9 empty] | ____________/Должность, ФИО/
[5 empty] | М.П. | [9 empty] | М.П.