Техническое задание

На поставку групп товаров,

За исключением нестандартного технологического оборудования

для объекта Нововоронежская АЭС-2

Предмет закупки: Металлические и противопожарные двери и люки для объектов 21-26 UPZ «Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации», 20UMA «Здание турбины», 20UMX «Здание блочной обессоливающей установки», 20UGF «Здание для бака сбора воды после пожаротушения из здания 20UJA», 21UMW «Сооружение бака аварийного слива масла», 22UMW «Сооружение бака аварийного слива масла» и 23USZ «Кабельный канал системы нормальной эксплуатации 00USY-20UMX»

Двери и люки металлические.

20URS.Блочная насосная станция. 21URF. «Насосная станция ответственных потребителей». 22URF. «Насосная станция ответственных потребителей».

23URR. «Камеры переключений».24URR.  «Камеры переключений».

Люки металлические.

21URT.   Камера для установки обратных клапанов.

22URT.  Камера для установки обратных клапанов.

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки, с момента подписания Договора | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Люк металлический противопожарный 21UPZ05AB601 | Люк металлический противопожарный огнестойкостью не менее 0,75 часа с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание люков, тип и количество замков, тип перекрытия, размеры проема согласно РД. | NW2P.D.120.2.1UPZ&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015 | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 2. | Люк металлический противопожарный 22UPZ05AB601 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 3. | Люк металлический противопожарный 23UPZ05AB601 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 4. | Люк металлический противопожарный 24UPZ05AB601 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 5. | Люк металлический противопожарный 25UPZ05AB601 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 6. | Люк металлический противопожарный 26UPZ05AB601 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 7. | Дверь металлическая противопожарная 21UPZ10AB402 | Дверь металлическая противопожарная огнестойкостью не менее 0,75 часа с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.1UPZ&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 8. | Дверь металлическая противопожарная 22UPZ10AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 9. | Дверь металлическая противопожарная 23UPZ10AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 10. | Дверь металлическая противопожарная 24UPZ10AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 11. | Дверь металлическая противопожарная 25UPZ10AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 12. | Дверь металлическая противопожарная 26UPZ10AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 13. | Дверь металлическая противопожарная 21UPZ05AB401 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 14. | Дверь металлическая противопожарная 22UPZ05AB401 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 15 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX07AB401 | Дверь металлическая противопожарная огнестойкостью не менее 0,75 часа с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 16 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB403 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 17 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB406 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 18 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB407 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 19 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB409 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 20 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB410 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 21 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB411 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 22 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB412 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 23 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX13AB401 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 24 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX13AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 25 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX13AB403 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 26 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX13AB404 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 27 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX13AB405 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 28 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB401 | Дверь металлическая противопожарная огнестойкостью не менее 1.5 часа с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 29 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 30 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX10AB405 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 31 | Дверь металлическая противопожарная 20UMX07AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 32 | Дверь с уплотненным притвором 20UMX10AB011 | Дверь с уплотненным притвором с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 4Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – III. Категория сейсмостойкости – III. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 33 | Дверь с уплотненным притвором 20UMX13AB011 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 34 | Дверь с уплотненным притвором 20UMX13AB012 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 35 | Дверь с уплотненным притвором 20UMX17AB002 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 36 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB001 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 4. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – III. Категория сейсмостойкости – III. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 37 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB002 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 38 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB003 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 39 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB004 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 40 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB005 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 41 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB006 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 42 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB007 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 43 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB008 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 44 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB009 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 45 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX10AB010 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 46 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB002 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 47 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB003 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 48 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB004 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 49 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB005 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 50 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB006 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 51 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB007 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 52 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB008 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 53 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB009 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 54 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX13AB010 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 55 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMX17AB001 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 56 | Люк металлический противопожарный 20UMX10AB601 | Люк металлический противопожарный огнестойкостью не менее 0,75 часа с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание люков, тип и количество замков, тип перекрытия, размеры проема согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 57 | Люк металлический противопожарный 20UMX10AB602 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 58 | Люк металлический противопожарный 20UMX17AB601 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 59 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB401 | Дверь металлическая противопожарная огнестойкостью не менее 1.5 часа с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 60 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA17AB403 |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0004 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 61 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB410 |  | NW2P.D.120.2.0UMA04.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 |  | шт. | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015 | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 62 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB402 | Дверь металлическая противопожарная огнестойкостью не менее 0.75 часа с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 63 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB403 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 64 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB404 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 65 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB405 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 66 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB406 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 67 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB407 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 68 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB408 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 69 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB409 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 70 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB410 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 71 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB411 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 72 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB412 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 73 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB413 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 74 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB414 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 75 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB415 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 76 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB416 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 77 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB417 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 78 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB418 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 79 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA10AB419 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 80 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA17AB401 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 81 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA17AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 82 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA17AB404 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 83 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA17AB405 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 84 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA17AB406 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 85 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA26AB401 |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0005 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 86 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA26AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 87 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA50AB401 |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.012.DC.0110 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 88 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA29AB401 |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0006 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 89 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA29AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 90 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA41AB401 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 91 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA45AB401 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 92 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB401 |  | NW2P.D.120.2.0UMA04.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 93 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB402 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 94 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB403 |  |  |  |  | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 95 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB404 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 96 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB405 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 97 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB406 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 98 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB407 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 99 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB408 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 100 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB409 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 101 | Дверь металлическая противопожарная 20UMA04AB411 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 102 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA10AB001 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 4. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – III. Категория сейсмостойкости – III. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 103 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA10AB002 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 104 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA10AB004 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 105 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA10AB006 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 106 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA10AB008 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 107 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA10AB009 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 108 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA17AB001 |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0004 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 109 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA17AB002 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 110 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA17AB003 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 111 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA26AB001 |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0005 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 112 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA26AB002 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 113 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA26AB003 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 114 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA29AB001 |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0006 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 115 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA29AB002 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 116 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя 20UMA29AB003 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 117 | Люк металлический противопожарный 20UMA14AB601 | Люк металлический противопожарный огнестойкостью не менее 0,75 часа с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание люков, тип и количество замков, тип перекрытия, размеры проема согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.012.DC.0051 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 118 | Люк металлический противопожарный 20UMA14AB602 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 119 | Люк металлический противопожарный 20UMA14AB603 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 120 | Люк металлический противопожарный 20UMA14AB604 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 121 | Дверь металлическая двустенчатая внутреняя | Дверь металлическая двустенчатая внутренняя с термоизоляцией в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 4. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – III. Категория сейсмостойкости – III. Открывание дверей, тип и количество замков, тип стены, размеры проемов согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UGF&&.&&&&&.012.DC.0001 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 122 | Люк металлический противопожарный | Люк металлический противопожарный огнестойкостью не менее 1 часа для зданий и сооружений III категории. Класс по влиянию на безопасность – 4. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – III. Категория сейсмостойкости – III. Открывание люков, тип и количество замков, тип перекрытия, размеры проема согласно РД. | NW2P.D.120.2.1UMW&&.&&&&&.012.DC.0001 NW2O.B.130.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0010 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 123 |  |  | NW2P.D.120.2.2UMW&&.&&&&&.012.DC.0001 NW2O.B.130.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0010 |  | шт. | 2 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 124 | Люк металлический противопожарный | Люк металлический противопожарный огнестойкостью не менее 0,75 часа для зданий и сооружений I и II категории. Класс по влиянию на безопасность – 4. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – III. Категория сейсмостойкости – III. Открывание люков, тип и количество замков, тип перекрытия, размеры проема согласно РД. | NW2P.D.120.2.3USZ&&.&&&&&.012.DC.0001 NW2O.W.309.&.&&&&&&.&&&&&.011.MB.0002 AME 544.00.00.000 ТЗ | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 125 | Люк металлический противопожарный 20UMA17AB601 | Люк металлический противопожарный огнестойкостью не менее 0,75 часа с термоизоляцией с открыванием грузоподъёмным механизмом в «зоне свободного доступа» для зданий II категории. Класс по влиянию на безопасность – 3Н. Категория ответственности за радиационную и ядерную безопасность – II. Категория сейсмостойкости – II. Открывание люков, тип и количество замков, тип перекрытия, размеры проема согласно РД. | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0004 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011 | -Стандартный комплект запасных частей, специализированный монтажный инструмент, инструмент для ремонта и обслуживания (определяется разработчиком оборудования). | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 126 | Люк металлический противопожарный 20UMA17AB602 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 127 | Люк металлический противопожарный 20UMA17AB603 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 128 | Люк металлический противопожарный 20UMA17AB604 |  |  |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |
| 129 | Люк металлический противопожарный 20UMA45AB601 |  | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0006 NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011 |  | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента поставки товара Заказчику |

| 20URS.Блочная насосная станция. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 20URS11 AB001 DM-8(5)/90.200 | Двери металлические наружная с уплотненным притвором DM-8(5) /90.200 с элементом термоизоляции для зданий, зоны «свободного» доступа, устойчивая к взлому и пулестойкая, с левым открыванием, с замками, с остекленной фрамугой из однокамерного стеклопакета по ГОСТ 24866-99. IIIкласс по ГОСТ Р 51072-2005. Размер проема в стене 1020х2520 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с фрамугой и замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015 | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 131 | 20URS11 AB002 DM-8/90.200 | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8/90.200 для зданий IIIкатегории зоны «свободного» доступа, с левым открыванием, с замками. Размер проема в стене 1020х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 132 | 20URS11 AB003 8(5)/90.200 | Двери металлические наружная с уплотненным притвором DM-8(5) /90.200 с элементом термоизоляции для зданий IIIкатегории зоны «свободного» доступа, устойчивая к взлому и пулестойкая, с правым открыванием, с замками, с остекленной фрамугой из однокамерного стеклопакета по ГОСТ 24866-99. IIIкласс по ГОСТ Р 51072-2005. Размер проема в стене 1020х2520 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с фрамугой и замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 133 | 20URS11 AB004 DM-8/90.200 | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8/90.200 для зданий зоны «свободного» доступа, с левым открыванием, с замками. Размер проема в стене 1020х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 134 | 20URS11 AB005 DM/70.200 | Двери металлические двустенчатые DM/70.200 внутренние в зоне «свободного» доступа, с левым открыванием, с замком S1, S2. Размер проема в стене 820х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 135 | 20URS11 AB006 DM-8/70.200 | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8/70.200 для зданий зоны «свободного» доступа, с левым открыванием, с замкамиS1, F1. Размер проема в стене 820х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 136 | 20URS11 AB007 DM/90.200 | Двери металлические двустенчатые DM/90.200 внутренние в зоне «свободного» доступа, с левым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1020х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 137 | 20URS11 AB008 DM/90.200 | Двери металлические двустенчатые DM/90.200 внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1020х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 138 | 20URS11 AB009 DM-8(5) /90.200 . | Двери металлические DM-8(5) /90.200 наружная с уплотненным притвором с элементом термоизоляции для зданий зоны «свободного» доступа, устойчивая к взлому и пулестойкая, с левым открыванием, с замками, с остекленной фрамугой из однокамерного стеклопакета по ГОСТ 24866-99. IIIкласс по ГОСТ Р 51072-2005. Размер проема в стене - 1020х2500 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с фрамугой и замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 139 | 20URS11 AB010 DM/90.200 | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1020х2060. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 140 | 20URS11 AB011 DM/90.200, | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1020х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 141 | 20URS11 AB401 DM2-0,75/100.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с замком открывающимся изнутри без ключа, с левым открыванием, с замками. Размер проема в стене -1120х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 142 | 20URS11 AB402 DM2-0,75/100.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с замком открывающимся изнутри без ключа, с правым открыванием, с замками. Размер проема в стене - 1120х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 143 | 20URS11 AB403 DM2-0,75/100.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с замком открывающимся изнутри без ключа, с левым открыванием, с замками. Размер проема в стене - 1120х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 144 | 20URS11 AB404 DM2-0,75/150.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий,), с левым открыванием, с замками. Размер проема в стене -1620х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 145 | 20URS11 AB405 DM2-0,75/150.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий,), с левым открыванием, с замками. Размер проема в стене -1620х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 146 | 20URS11 AB406 DM2-0,75/100.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий,), с левым открыванием с замками. Размер проема в стене -1120х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 147 | 20URS04 AB001 DM/100.200 | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1120х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документация, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт. | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 148 | 20URS04 AB002 DM/200.200 | Двери металлические двустенчатые внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замками. Размер проема в стене 2120х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 149 | 20URS04 AB401 DM2-0,75/90.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с левым открыванием с замками, с автоматическим устройством для закрывании при пожаре. Размер проема в стене -900х2000 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 150 | 20URS04 AB402 DM2-0,75/90.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с левым открыванием с замками, с автоматическим устройством для закрывании при пожаре. Размер проема в стене -1020х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 151 | 20URS04 AB403 DM2-0,75/100.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий,), с левым открыванием с замками. Размер проема в стене -1020х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 152 | 20URS04 AB404 DM2-0,75/150.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с правым открыванием с замками. Размер проема в стене -1620х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 153 | 20URS04 AB405 DM2-0,75/90.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с правым открыванием с замками, с автоматическим устройством для закрывании при пожаре. Размер проема в стене -1020х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 154 | 20URS04 AB406 DM2-0,75/90.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с правым открыванием с замками, с автоматическим устройством для закрывании при пожаре. Размер проема в стене -1020х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 155 | 20URS04 AB407 DM2-0,75/100.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, устойчивая к взлому и пулестойкая, с левым открыванием с замками. IIIкласс по ГОСТ Р 51072-2005 Размер проема в стене - 1120х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 156 | 20URS04 AB408 DM2-0,75/100.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, устойчивая к взлому и пулестойкая, с правым открыванием с замками. IIIкласс по ГОСТ Р 51072-2005. Размер проема в стене - 1120х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 157 | 20URS04 AB409 DM2-0,75/90.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, с левым открыванием с замками. Размер проема в стене -1020х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 158 | 20URS04 AB410 DM2-0,75/90. | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа для зданий Iи IIкатегорий, 200 с правым открыванием с замками. Размер проема в стене -1020х2060 мм. Огнестойкость – не менее 0,75 часа. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 159 | 20URS01 AB001 DM-8/90.200 | Двери металлические с уплотненным притвором DM-8/90.200 для зданий IIIкатегории зоны «свободного» доступа, с правым открыванием, с замками. Размер проема в стене 1020х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 160 | 20URS01 AB002 DM/100.200 | Двери металлические двустенчатые DM/100.200 внутренние в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1120х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 161 | 20URS01 AB003 DM/100.200 | Двери металлические двустенчатые DM/100.200 внутренние в зоне «свободного» доступа, с левым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1120х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 162 | 20URS01 AB004 | Двери металлические двустенчатые DM/100.200 внутренние в зоне «свободного» доступа, с левым открыванием, с замком. Размер проема в стене 1120х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 163 | 20URS01 AB005 DM/100.200 | Двери металлические двустенчатые DM/100.200, с левым открыванием, с замком, внутренние в зоне «свободного» доступа. Размер проема в стене 1120х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 Инвентарный номер: 4271 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 164 | 20URS11 AB006 DM/100.200 | Двери металлические с уплотненным притвором DM/100.200, с левым открыванием, с замками, для зданий IIIкатегории зоны «свободного» доступа. Размер проема в стене 1020х2060 мм. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 Инвентарный номер: 4274 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 21URF. Насосная станция ответственных потребителей.. 165; Дверь металлическая противопожарная DM 1-1,5/100.240; Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа. Огнестойкость – не менее90 мин. Категория сейсмостойкости-I. С замком открывающимся изнутри без ключа; NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273; Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания.; шт; 2; Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015; Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию. 166; Люк противопожарный Л1 металлический ЛСН-ДВ-I-60-1000х1000-Пр; Люки металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа. Огнестойкость – не менее 60мин. Категория сейсмостойкости-I. С замком и защелкой; ТУ 5284-834-78378018-2011; Люк с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания.; шт; 1; Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию. |
| 22URF. Насосная станция ответственных потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Дверь металлическая противопожарная DM 1-1,5/100.240 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа. Огнестойкость – не менее90 мин. Категория сейсмостойкости-I. С замком открывающимся изнутри без ключа | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 2 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015 | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 167 | Люк противопожарный Л1 металлический ЛСН-ДВ-I-60-1000х1000-Пр | Люки металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа. Огнестойкость – не менее 60мин. Категория сейсмостойкости-I. С замком и защелкой. | ТУ 5284-834-78378018-2011 | Люк с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 |  | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 23URR. Насосная станция ответственных потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Дверь металлическая противопожарная DM 1-1,5/80.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замками. Огнестойкость – не менее 90 мин. Категория сейсмостойкости-I. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015 | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 24URR. Насосная станция ответственных потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Дверь металлическая противопожарная DM 1-1,5/80.200 | Двери металлические противопожарные в зоне «свободного» доступа, с правым открыванием, с замками. Огнестойкость – не менее 90 мин. Категория сейсмостойкости-I. | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 Инвентарный номер: 4273 | Дверь с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 1 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015 | Гарантийный срок – не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |

| 21URT. Камера для установки обратных клапанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | Люк металлический противопожарный LM2-1,0 80.80 для зданий I и II категорий |  | Металлические противопожарные люки для перекрытий зданий II категории с пределом огнестойкости не менее Е1-60 в зоне свободного доступа | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011 Инвентарный номер: 4272 | Люк с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 2 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015 | Гарантийный срок– не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |
| 22URT. Камера для установки обратных клапанов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | Люк металлический противопожарный LM2-1,0 80.80 для зданий I и II категорий | Металлические противопожарные люки для перекрытий зданий II категории с пределом огнестойкости не менее Е1-60 в зоне свободного доступа | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011 Инвентарный номер: 4272 | Люк с замками. Запасные части, монтажный инструмент, документацию, инструменты для ремонта и обслуживания. | шт | 2 | Поставщик обязан поставить Товар в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки. Срок действия договора – с момента заключения до 31.07.2015 | Гарантийный срок– не менее 2 лет после ввода в эксплуатацию |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным), не являться выставочными образцами.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна производиться в соответствии ГОСТ 26828-86, а так же ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Маркировка Товара должна содержать: - наименование изделия; - завод-изготовитель; - заводской номер изделия; - обозначение изделий; - массу изделия; - дату изготовления. Маркировка должна быть нанесена на металлической табличке, которая крепится к изделию. Маркировку выполнить по нормам предприятия изготовителя, любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки в течение всего срока службы изделия. На деталях и сборочных единицах маркировать обозначение. Место маркировки в соответствии с требованиями чертежей. При отсутствии места для маркировки на детали или невозможности ее нанесения маркировку производить на бирке. Способ маркировки, размер и шрифт в соответствии с нормами предприятия изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка Товара должна допускать транспортировку железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Технические (условия) требования по упаковке должны быть разработаны заводом-изготовителем в соответствии с климатическими особенностями района строительства и транспортными средствами к месту назначения. Товар должен удовлетворять требованиям по весу и габаритам для перевозки автомобильным, железнодорожным, морским или речным транспортом Российской Федерации. Упаковка не должна иметь следов повреждения и вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

На заводе-изготовителе Товар должен подвергаться предварительным и приемочным испытаниям. Сведения, удостоверяющие приемку Товара, должны быть занесены в паспорт. Отклонение отдельных размеров и параметров составных частей от требований конструкторской документации, снижающее качество и работоспособность, должны быть устранены путем замены или доработки дефектных деталей, после чего приемка и испытания должны быть продолжены. В процессе изготовления и приемки Товара должны осуществляться следующие виды контроля: - входной контроль основных и сварочных материалов и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативно-технической документации; - операционный контроль деталей и сборочных единиц; - приемочный контроль в следующем объеме и последовательности: - контроль и испытания; - проверка комплектности; - проверка маркировки и упаковки. Поставщику необходимо учитывать, что Товар будет проходить входной контроль согласно Рабочей инструкции 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2», и все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя. Товар, который относится к 3 классу безопасности по ОПБ 88/97, проходит оценку соответствия согласно НП-071-06, Решению 06-4421 К.Б. Пуликовского, С.В. Кириенко «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия. Должен быть предоставлен документ о качестве стальных строительных конструкций с приложением документа о качестве на используемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставщик обязан уведомить Заказчика за 5(пять) рабочих дней до предполагаемой поставки партии товара. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВО АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект». Технические (условия) требования по транспортированию металлических дверей и люков должны быть разработаны заводом-изготовителем в соответствии с климатическими особенностями района строительства и транспортными средствами к месту назначения. Товар должен быть оборудован устройствами, предназначенными как для транспортировки, так и для установки при монтаже. При изготовлении, транспортировании и монтаже Товара не допускается строповка за места, не предусмотренные конструкторской документацией. Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение изделий следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.009-76 и ГОСТ 12.3.020-80.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Технические (условия) требования по хранению Товара должны быть разработаны заводом-изготовителем в соответствии с климатическими особенностями района строительства.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Товар в части ремонтопригодности должен соответствовать требованиям ГОСТ 23660-79. Эксплуатационная документация должна содержать указания о планируемой периодической инспекции, обслуживании, регулировке, замене и ремонте критических деталей и узлов люков и дверей, пока неисправности не опасны и развились в условиях отказа, с целью обеспечения их максимальной эксплуатационной готовности. В составе документации на двери и люки должны быть разработаны основные положения по ремонту, определены трудозатраты на ремонт и разработаны, в случае необходимости, специальные ремонтные приспособления и инструменты, поставляемые Изготовителем комплектно с люками и дверями. После прохождения аварийных режимов, должна быть предусмотрена возможность ревизии дверей и люков, и в случае необходимости их ремонт. Комплектующие и материалы, при необходимости, подлежат ремонту или замене. Необходим периодический визуальный контроль приборов закрывания и состояния уплотняющих прокладок.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ: - №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; - №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством российской Федерации и соответствует заявленным техническим характеристикам Товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать требованиям проектной документации, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований. Все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя. Поставляемая продукция не должна иметь внешних повреждений и дефектов (ржавчина, раковины и др.)

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При разработке дверей и люков должны быть учтены требования нормативных документов, действующих в атомной энергетике и исходных технических требований: - NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006; - NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007; - NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009; - NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011; - NW2O.B.130.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0010; - NW2O.W.309. &. &&&&&&. &&&&&. 011.MB.0002 AME 544.00.00.000 ТЗ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Люки и двери должны поставляться окрашенными в заводских условиях, с рамами, в комплекте с петлями, ручками, приборами для самозакрывания, уплотняющими прокладками, защелками и самозапирающимися замками, открывающимися изнутри без ключа.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на Товар предоставляется в составе полного комплекта конструкторской документации, в том числе: - Для технического проекта оборудования: ведомость технического проекта, чертеж общего вида, пояснительная записка, а также расчеты прочности, теплоизоляционных характеристик, расчет надежности, нагрузки на закладные детали и других показателей; - для рабочей документации: спецификация, сборочный чертеж, технические условия, расчеты прочности, теплоизоляционных характеристик и других показателей, программа и методика испытаний, расчет надежности, эксплуатационные документы. Информация на Товар должна включить следующие данные: - проектное обоснование: - проектные критерии Товара. Как элемента важного для безопасности энергоблока АЭС; - нормативная база, на основании которой разрабатываются люки, двери; - классификация Товара, согласно требованиям норм и правил; - подтверждённые расчетами прочностные характеристики Товара; - характеристики окружающей среды; - конструкция: - достаточно подробный чертёж, определяющий конструктивное устройство Товара; - описание конструкции и функционирования Товара в нормальных условиях эксплуатации; - описание и обоснование используемых конструкционных материалов; - данные по контролю качества при изготовлении; - узлы установки дверей; - в технической документации Товара должны быть разработаны требования к его установки: - указания о креплении к строительным конструкциям (количество анкеров, закладных деталей и т.д.); - допуски на отклонение осей, а также даны указания по проверке правильности рам при монтаже в условиях стройплощадки; - оценка проекта: - оценка проекта металлических дверей и люков с точки зрения обеспечения безопасности энергоблока АЭС. Испытания и контроль. Документы должны быть упакованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | РД | Рабочая документация |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | NW2P.D.120.2.1UPZ&&.&&&&&.011.DC.0001 рев.2, инв. № 8882 21-26UPZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Архитектурные решения | 15 |
| 2 | NW2P.D.120.2.0UMX&&.&&&&&.011.DC.0001 рев.2, инв. № 6349 20UMX Здание блочной обессоливающей установки. Архитектурные решения здания UMX, включая отделку и полы. | 9 |
| 3 | NW2P.D.120.2.0UMA&&.&&&&&.011.DC.0001 рев.1, инв. № 24184 20UMA. Здание турбины. Архитектурные решения здания UMA выше отметки 0,000, включая отделку и полы (отметка 0,000). | 5 |
| 4 | NW2P.D.120.2.0UMA04.&&&&&.011.DC.0001 рев.3, инв. № 24406 20UMA. Здание турбины. Архитектурные решения подвальной части здания UMA до отметки 0,000, включая отделку и полы. | 7 |
| 5 | NW2P.D.120.2.0UMA&&. &&&&&. 011.DC.0004 рев.1, инв. № 24213 20UMA. Здание турбины. Архитектурные решения здания UMA выше отметки 0,000, включая отделку и полы (отметка +7,800). | 3 |
| 6 | NW2P.D.120.2.0UMA&&. &&&&&. 011.DC.0005 рев.0, инв. № 8116 20UMA. Здание турбины. Архитектурные решения здания UMA выше отметки 0,000, включая отделку и полы (отметка +16,000) | 3 |
| 7 | NW2P.D.120.2.0UMA&&. &&&&&. 011.DC.0006 рев.1, инв. № 24552 20UMA. Здание турбины. Архитектурные решения здания UMA выше отметки 0,000, включая отделку и полы (отметки +19,200; +31,050) | 3 |
| 8 | NW2P.D.120.2.0UMA&&. &&&&&. 012.DC.0051 рев.2, инв. № 8139 20UMA. Здание турбины. Перегородки до отм. 0,000. Геометрия. | 6 |
| 9 | NW2P.D.120.2.0UMA&&. &&&&&. 012.DC.0110 рев.0, инв. № 18735 20UMA. Здание турбины. Перекрытие в рядах Б-В, осях 10-11 на отметке кровельного перекрытия | 5 |
| 10 | NW2P.D.120.2.0UGF&&.&&&&&.012.DC.0001 рев.1, инв. № 515/НПИФ 20UGF. Здание для бака сбора воды после пожаротушения из здания 20UJA. Геометрия и армирование. | 21 |
| 11 | NW2P.D.120.2.1UMW&&.&&&&&.012.DC.0001 рев.0, инв. № 4277 21UMW. Сооружение бака аварийного слива масла. Геометрия. | 7 |
| 12 | NW2P.D.120.2.2UMW&&.&&&&&.012.DC.0001 рев.0, инв. № 4276 22UMW. Сооружение бака аварийного слива масла. Геометрия | 8 |
| 13 | NW2P.D.120.2.3USZ&&.&&&&&.012.DC.0001 рев.0, инв. № 18241 23USZ. Кабельный канал системы нормальной эксплуатации 00USY-20UMX | 24 |
| 14 | NW2O.W.309.&.&&&&&&.&&&&&.011.MB.0002 AME 544.00.00.000 ТЗ Люки металлические противопожарные для зданий I и II категорий | 41 |
| 15 | NW2O.B.130.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0010 инв. № 4987 Исходные технические требования на люки металлические противопожарные для зданий и сооружений III категории. | 25 |
| 16 | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0006 инв. № 4273 Исходные технические требования на двери металлические противопожарные для основных и вспомогательных зданий и сооружений I и II категорий. | 25 |
| 17 | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0007 инв. № 4274 Исходные технические требования на двери металлические с уплотненным притвором для зданий II и III категорий. | 25 |
| 18 | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0009 инв. № 4271 Исходные технические требования на двери металлические двустенчатые. | 23 |
| 19 | NW2O.B.120.0.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0011 инв. № 4272 Исходные технические требования на люки металлические противопожарные для зданий I и II категорий. | 23 |
| 20 | NW2P.D.372.2.1URT&&. &&&&&. 014.DC.0003 Инвентарный номер: 23496 Ревизия: 221-22URТ. Камера для установки обратных клапанов. Строительная часть. 21URТ. Железобетонные конструкции. Геометрия | 10 |
| 21 | NW2P.D.372.2.1URT&&.&&&&&.014.TL.0003Инвентарный номер: 34693Ревизия: 121-22URТ. Камера для установки обратных клапанов. Строительная часть. 21URТ. Железобетонные конструкции. Геометрия. Локальная смета ОСР №2-49А | 8 |
| 22 | NW2P.D.372.2.2URT&&.&&&&&.014.TL.0003Инвентарный номер: 34636 Ревизия: 0 21-22URТ. Камера для установки обратных клапанов. Строительная часть. 21URТ. Железобетонные конструкции. Геометрия. Локальная смета ОСР №2-49А | 7 |
| 23 | NW2P.D.372.2.2URT&&. &&&&&. 014.DC.0003 Инвентарный номер: 23464 Ревзия:0 21-22URТ. Камера для установки обратных клапанов. Строительная часть. 21URТ. Железобетонные конструкции. Геометрия | 9 |
| 24 | NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001=0 Инвентарный номер: 16813 20URS. Блочная насосная станция. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. | 29 |
| 25 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.011.TL.0001 Инвентарный номер: 24301 Ревизия: 0 20URS. Блочная насосная станция. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Локальная смета. ОСР №2-27А. | 23 |
| 26 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.011.TL.1001 Инвентарный номер: 35355 Ревизия: 0 20 URS. Блочная насосная станция. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Локальная смета. ОСР № 2-27А. | 5 |
| 27 | NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.011.TL.2001 Инвентарный номер: 35356 Ревизия: 0 20 URS. Блочная насосная станция. Архитектурно-планировочные чертежи и отделка. Локальная смета. ОСР № 2-27А | 4 |
| 28 | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&. 010.DC.0001 Инвентарный номер: 10876 Ревизия: 0 21 URF. Насосная станция ответственных потребителей. Строительные конструкции надземной части. Архитектурно-строительные решения. | 8 |
| 29 | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.TL.1008 Инвентарный номер: 35348 Ревизия: 0 21URF Насосная станция ответственных потребителей (ОСР №2-23А). Строительные конструкции надземной части. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета. Дополнительная | 5 |
| 30 | NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.TL.0008 Инвентарный номер: 29924 Ревизия: 1 21 URF. Насосная станция ответственных потребителей. (ОСР 2-23). Локальная смета на архитектурно-строительные работы | 19 |
| 31 | NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&. 010.DC.0001 Инвентарный номер: 10875 Ревизия: 0 22 URF. Насосная станция ответственных потребителей. Строительные конструкции надземной части. Архитектурно-строительные решения. | 8 |
| 32 | NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.TL.0008 Инвентарный номер: 29925 Ревизия: 1 22 URF. Насосная станция ответственных потребителей. (ОСР 2-23А). Локальная смета на архитектурно-строительные работы | 19 |
| 33 | NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.TL.1008 Инвентарный номер: 35357 Ревизия: 0 22URF Насосная станция ответственных потребителей. Локальная смета на архитектурно-строительные решения. Дополнительная | 5 |
| 34 | NW2P.D.130.2.3URR&&. &&&&&. 014.DC.0001 Инвентарный номер: 5291 Ревизия: 1 23URR Камера переключений. Строительные чертежи. | 12 |
| 35 | NW2P.D.120.2.3URR&&.&&&&&.014.TL.0001 Инвентарный номер: 6528/НПИФ Ревизия:0 23 URR Камера переключений На строительные работы Локальная смета ОСР №2-26А2020 | 20 |
| 36 | NW2P.D.130.2.4URR&&. &&&&&. 014.DC.0001 Инвентарный номер: 5287 Ревизия: 1 24URR Камера переключений. Строительные чертежи. | 12 |
| 37 | NW2P.D.120.2.4URR&&.&&&&&.014.TL.0001 Инвентарный номер: 6626/НПИФ Ревизия: 0 24 URR Камера переключений На строительные работы Локальная смета ОСР №2-26А | 19 |
| 38 | Технические условия ТУ 5284-834-78378018-2011 или аналог* Люк противопожарный дымогазонепроницаемый тип ЛСН-ДВ-60 для применения на объектах атомной энергетики и спецобъектах | 7 |

* Для подтверждения технических характеристик и оценки потребительских свойств предлагаемого материала/товара требованиям документации Участнику в составе заявки необходимо предоставить: проект ТУ или ТУ, оформленное по ГОСТ 2.114-95, ГОСТ Р 15.201-2000, которое соответствует техническим характеристикам, установленным в Технической части закупочной документации.

Техническое задание составлено 28.08.2014

Исполнитель Специалист   _________________   В.А.  Мартыненко

Заместитель начальника УПТО    _____________________ В. В. Тарабрин

Согласовано:

Начальник ОМТС     _________________________ А. В. Швеков

Начальник ПТУ      _________________________ М. А. Брюнин/