Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку и монтаж оборудования и программного обеспечения пускового комплекса «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

Техническое задание

на поставку и монтаж оборудования и программного обеспечения пускового комплекса «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 2-го этапа)

- Основание:

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;

- Федеральный закон от 09.01.1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 11.07.2011 №190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

- Цель:

Создание «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 2-го этапа).

- Место поставки товара:

Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км к югу от д. Докторовка (ПХРО  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки поставки товара:

Дата начала поставки товара – с даты подписания договора, дата окончания поставки товара -  28.12.2012 г.

- Спецификация оборудования:

| Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- |
| 1. Gamma TRACER-BASIC (1 шт.) | Автономный дозиметр для измерения мощности экспозиционной дозы гамма излучения, используется для радиационного мониторинга окружающей среды. Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы: 20 нЗв/ч - 10 Зв/ч. Комплектация: • встроенный радиомодемом SkyLink для беспроводной передачи данных. Параметры радиоканала: частота 459,55МГц, мощность 10мВт. • встроенный инфракрасный передатчик IrDA. • минимальная рабочая температура Т= - 40˚С. • дополнительный набор батарей (до 10 лет). Габаритные размеры: (диаметр x длина) 60x1100 мм. Вес: 1,6кг. |
| 2 Gamma TRACER-XL2 (2 шт.) | Автономный дозиметр для измерения мощности экспозиционной дозы гамма излучения, используется для радиационного мониторинга окружающей среды. Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы: 10 нЗв/ч - 10 Зв/ч. Комплектация: • встроенный радиомодемом SkyLink для беспроводной передачи данных. Параметры радиоканала: частота 459,55МГц, мощность 10мВт. • встроенный инфракрасный передатчик IrDA. • минимальная рабочая температура Т= - 40˚С. • выходной интерфейс RS-485 для передачи измеренных данных на информационное табло общего пользования. Габаритные размеры: (диаметр x длина) 800x720 мм. Вес: 3кг. |
| Выносное информационное табло общего пользования для установки в населенных пунктах (2 шт.) | Электронное табло бегущая строка, с высотой символов 20 см., яркость светодиодов 2000 мкД., количество символов до 13, разрешение 160x16 пикселей, габаритный размер 2100x270x60 мм. Наименование модели табло: ТБС-200-160x16-2. Комплектация: • кабель связи с компьютером RS232/COM-порт, • программное обеспечение (ПО) управления табло, • инструкцию по эксплуатации. • блок управления выносным информационным табло • интерфейсный преобразователь USB/RS485 (промышленный) |

5.1. Система должна обеспечивать:

- работоспособность в интервале температур -40°С до +50°С (кроме ВУ1);

- диапазон измерения мощности эквивалентной дозы стационарными постами радиационного контроля от 0,02 мкЗв/час до 10 000 мкЗв/час;

- диапазон регистрируемых энергий от 48КэВ до 1,25МэВ;

- диапазон измерения мощности эквивалентной дозы носимыми постами радиационного контроля от 0,5 мкЗв/час до 10 000 мкЗв/ч.

- автономность работы стационарных постов радиационного контроля без внешнего электропитания до 10 лет от встроенных литиевых батарей;

- носимые посты радиационного контроля должны обеспечить  измерение радиационного фона с передачей по радиоканалу в радиусе до 20 км от места расположения детектора, а также должны иметь возможность установки на мобильный  комплекс радиационной разведки (автомобиль);

- передачу информации на частоте - 459,55МГц;

- мощность передатчиков постов контроля не более 10 мВт;

- период (такт) измерения и передачи данных стационарных постов радиационного контроля 120, 60, 30, 15, 10, 5, 2, или 1 минута в зависимости от измеренной мощности дозы;

- автоматический переход стационарных постов в режим:

- ускоренной передачи данных (10 мин) при достижении параметров значений предупредительного уровня с последующим переходом в нормальный цикл при стабилизации ситуации либо при уменьшении значений параметра ниже предупредительного уровня;

- быстрый цикл передачи данных (1 мин) при достижении параметров значений аварийного уровня с последующим переходом в нормальный цикл при стабилизации ситуации либо при уменьшении значений параметра ниже предупредительного и аварийного уровней;

- аварийный цикл передачи данных  (в течение 12 секунд выполняется передача 3-х аварийных телеграмм) при несанкционированном доступе к посту                   (удар) или мгновенном изменении параметров в течении менее 1 мин. до аварийных уровней с целью раннего обнаружения аварийных ситуаций.

- расширение – не менее 100 измерительных устройств;

- предотвращение потерь при передаче информации;

- 27-кратное повторение каждого сообщения для компенсации потерь (псевдослучайное временное разнообразие);

- передачу данных:

- в прямой видимости без препятствий не менее 100 км;

- передачу – прием данных в условиях индустриальной застройки на расстояние не менее 10 км;

- должен обеспечиваться автоматический контроль работоспособности основного оборудования;

- должна обеспечиваться первичная обработка, контроль достоверности результатов измерений.

5.2. Все оборудование должно быть совместимо и отвечать характеристикам имеющегося оборудования «Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки  Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (Пусковой комплекс 1-го этапа).

5.3. Система на последующих этапах должна иметь возможность:

- подключения мобильного аэрозольного монитора по радиоканалу в радиусе до 50 км (дополнительно с возможностью подключения по LAN, WiFi, GPRS/3G);

- подключения по радиоканалу профессионального радон монитора  с диапазоном измерения от 3 Бк/м3 до 2 000 000 Бк/м3;

- подключения по радиоканалу метеостанции для измерения атмосферного давления, температуры воздуха, направления и скорости ветра, осадков;

- подключения автономных дозиметров для  измерения общей гамма  активности  промышленных стоков, в том числе в скважинах;

- подключения по радиоканалу интеллектуального гамма спектрометра (дополнительно с возможностью подключения по LAN, WiFi, GPRS/3G) с возможностью идентификации до 10 нуклидов;

- подключения по радиоканалу переносных  постов радиационного контроля со встроенными GPS-приемником и питанием от солнечной батареи (автономное функционирование до 10 лет), а также с подключением местного табло.

- Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие лицензии изготовителя основного оборудования (Gamma TRACER-BASIC, GammaTRACER-XL2) на право проведения работ по внедрению, наладке, обслуживанию, ремонту данного оборудования и обучению персонала эксплуатирующей организации.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

Поставщик должен провести вводный инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации и обслуживанию оборудования.

Сертификат соответствия на продукцию. Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на оборудование, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

Сертификат соответствия ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на оборудование.

На средства связи - декларация соответствия Федерального агентства связи.

На средства измерений - сертификат об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

- Обоснованные требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…):

Оборудование, должно быть, поставлено новым, 2011-2012 г выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также бывшего в употреблении, либо собранного из восстановленных узлов). Оборудование должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Качество оборудования при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. Доставка, разгрузка оборудования, монтаж и пуско-наладка по адресу Покупателя, указанному в п. 3.4 производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Приемка поставленного оборудования осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица Поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования. Гарантия на поставленное оборудование составляет - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.