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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Датчик избыточного давления:
- МЕТРАН-150TG3(-101,3)-6,0МПа 2G 2 1 A M5 2F 4 В4 SC или аналог
-ТУ 4212-022-51453097-2006

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	421281



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Датчик избыточного давления применяется в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Датчик избыточного давления предназначен для эксплуатации в диапазоне от верхнего до нижнего значения указанных климатических факторов:
- температура окружающего воздуха от -40 0С до 60 0С;
- относительная влажность 95 % при температуре 35 0С;
- атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Датчик избыточного давления типа МЕТРАН-150TG3(-101,3)-6,0МПа 2G 2 1 A M5 2F 4 В4 SC или аналог.
Основные опции:
- диапазон измерений должен быть от -101,3 кПа до 6,0 МПа;
- технологическое соединение должно быть М20×1,5;
- материал разделительной мембраны должен быть 316L SST;
- материал деталей, контактирующих с рабочей средой должен быть 316L SST;
- заполняющая жидкость – силикон;
- выходной сигнал должен быть 4-20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART;
- индикация – встроенный ЖКИ;
-  монтажные части – ниппель (внутр. Ø10) с накидной гайкой М20×1,5;
- материал монтажных частей должен быть углеродистая сталь с покрытием;
- материал уплотнительных прокладок должен быть 12Х18Н10Т ГОСТ 5632;
- материал накидной гайки – углеродистая сталь с покрытием;
- монтажные кронштейны – монтажный кронштейн для крепления на трубе и панели (материал – сталь 12Х18Н10Т).
Дополнительные опции:
- штепсельный разъем – вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б ГЕО.364.140 ТУ (розетка 2РМ22КПН4Г3В1 ГЕО.364.126 ТУ или СКЦ.553.129 ТУ).
Требования к размерам датчика – в соответствии с ТУ 4212-022-51453097-2006.
Масса датчика с ЖКИ – не более 1,7 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режим эксплуатации – нормальный;
Измеряемые среды – жидкость, пар, газ, поровые смеси.
Управление параметрами датчика избыточного давления:
- с помощью ЖКИ (внешние и внутренние кнопки);
- с помощью HART-коммуникатора или с помощью AMS;
- удаленно с помощью программы HART-Master, HART-модема и компьютера или программных средств АСУТП. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Датчик избыточного давления должен быть устойчив к воздействию атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа (группа Р1 ГОСТ Р 52931).
Датчик избыточного давления должен быть устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне от -40 0С до 80 0С.
Датчик избыточного давления должен быть устойчив к воздействию относительной влажности окружающего воздуха 100% при температуре 35 0С и более низких температурах с конденсацией влаги.
Датчик должен быть устойчив к воздействию дождя с интенсивностью 5 мм/мин в соответствии с ГОСТ 15150.
Датчик должен сохранять работоспособность после воздействия солнечного излучения: интегральная плотность потока излучения – 1120 Вт/м2, плотность потока ультрафиолетовой части спектра – 68 Вт/м2 в соответствии с ГОСТ 15150.
Датчик избыточного давления должен быть устойчив к воздействию индустриальных радиопомех:
- по ГОСТ Р 51317.4.4, степень жесткости 3;
- по ГОСТ Р 51317.4.3, степень жесткости испытаний 3 в полосе частот 80-1000 МГц и степень жесткости 4 в полосе частот 800-960 МГц и 1400-2000 МГц;
- по ГОСТ Р 51317.4.2, степень жесткости 4;
- по ГОСТ Р 51317.4.6, степень жесткости 3;
- по ГОСТ Р 50648, степень жесткости 5;
- по ГОСТ Р 50649, степень жесткости 5;
- по ГОСТ Р 50652, степень жесткости 5;
- по ГОСТ Р 51317.4.5, степень жесткости 2 при подачи помехи по схеме «провод-провод» и степень жесткости 3 при подачи помехи при схеме «провод-земля». 
Датчик избыточного давления должен соответствовать нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б по ГОСТ Р 51318.22.
Средняя наработка на отказ датчика избыточного давления с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации, должна составлять не менее 150000 часов.
Средний срок службы датчика избыточного давления не менее 12 лет.
Датчик избыточного давления по ГОСТ 27.003 должен относиться к изделию восстанавливаемому, ремонтируемому, конкретного назначения и вида I.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Степень защиты датчика избыточного давления от воздействия пыли и воды должна соответствовать группе IP 66 по ГОСТ 14254.
Время готовности датчика, измеряемое как время от включения питания датчика до установления аналогового выходного сигнала, должно быть не более 2 сек. при минимальном установленном времени демпфирования.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	По устойчивости к механическим воздействиям датчик избыточного давления должен соответствовать виброустойчивому исполнению V2 по ГОСТ Р 52931.
Датчик должен быть коррозионностоек к воздействию соляного (морского) тумана в соответствии с ГОСТ 15150. 
Наружные поверхности датчика избыточного давления должны быть устойчивы к динамическому воздействию пыли в соответствии с ГОСТ 15150.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нестабильность начального значения выходного сигнала за год эксплуатации не должна превышать ±0,075% при измерении температуры окружающей среды (23±20) 0С. Определяется в нормальных климатических условиях.
Нестабильность характеристики выходного сигнала за 3 года эксплуатации не должна превышать ±0,075% при измерении температуры окружающей среды от -40 0С до 80 0С. Определяется в нормальных климатических условиях, при этом допускается корректировка начального значения выходного сигнала.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Подсоединение внешних электрических цепей к датчику должно осуществляться через кабельные вводы, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51330.1.
Электрическое питание датчика должна осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением 12-42 В для выходного сигнала 4-20 мА. При этом пределы допускаемого нагрузочного сопротивления зависят от установленного напряжения  питания датчика и не должны выходить за границы рабочей зоны (сопротивление нагрузки Rmin=250 Ом).
Потребляемая мощность датчика – не более 0,8 В∙А.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Встроенный ЖКИ должен сохранять работоспособность при воздействии температуры окружающего воздуха в диапазоне от -40 0С до 80 0С.
Время восстановления аналогового выходного сигнала датчика после прерывания напряжения питания на время не более 20 мс должно составлять не более 35 мс.
Класс точности датчика 0,25.
Методика поверки в соответствии с МИ 4212-012-2006.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Датчик избыточного давления должен состоять из сенсорного модуля и электронного преобразователя. Сенсор должен состоять из измерительного блока и платы аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На прикрепленной к датчику табличке должны быть нанесены следующие знаки и надписи:
- знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.107;
- наименование датчика;
- модель;
- код диапазона;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- предел измерений Pmax;
- порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- предельно допускаемое рабочее избыточное давление с указанием единицы измерения;
- год и месяц выпуска;
- напряжение питания;
- выходной сигнал, мА;
- ГОСТ 22520;
- надпись «Сделано в России».
На корпусе электронного преобразователя рядом с зажимом для заземления имеется знак заземления. 
Наличие на корпусе сенсора знаков «+» и «-» означает маркировку мест подвода измеряемой величины.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковывание датчика производится в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 0С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
Перед упаковыванием отверстия под кабели, отверстия штуцеров, фланцев, резьбу штуцеров закрывают колпачками или заглушками, предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения, а резьбу – от механических повреждений. Перед упаковыванием производят обезжиривание и очистку рабочих полостей, заглушек, штуцеров датчика.
Датчик должен быть законсервирован в соответствии с вариантом защиты В3-10 по ГОСТ 9.014-78. Консервация обеспечивается размещением картонной коробки с датчиком в пленочный чехол с влагопоглотителем – селикагелем. Допускается датчик непосредственно помещать в пленочный чехол с селикагелем.
Датчик и монтажные части, поставляемые с каждым датчиком, завернуты в упаковочную бумагу и уложены в потребительскую тару – коробку из картона. Детали комплектов монтажных частей датчика, прошедшие очистку и обезжиривание, заворачивают отдельно друг от друга.
Датчик и монтажные части должны быть отделены друг от друга и уплотнены в коробке с помощью прокладок из картона.
Вместе с датчиком, монтажными частями в коробку уложены:
- техническая документация (сверху изделия);
- мешочек с влагопоглотителем.
Техническую документацию помещают в чехол из полиэтиленовой пленки. Коробки уложены в транспортную тару – деревянные или фанерные ящики. Ящики внутри выстланы битумированной бумагой. Свободное пространство между коробками и ящиком заполнено амортизационным материалом или прокладками.
Масса транспортной тары с датчиками не превышает 50 кг. Масса транспортной тары (дощатой по ГОСТ 2991) не превышает 100 кг.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Датчик избыточного давления типа МЕТРАН-150 должен быть изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 4212-022-51453097-2006 и признан годным для эксплуатации.
Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.
Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передается:
 – руководство по эксплуатации;
 – паспорт;
 – методика поверки;
 – лист параметров настройки (С1).
 - Свидетельство об утверждении типа средств измерений                                                                  
 - Гарантийный талон,
текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Датчик избыточного давления в упаковках предприятия-изготовителя может транспортироваться транспортом любого вида, кроме неотапливаемых и негерметизированных отсеков самолетов, на любые расстояния.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение датчика должно осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Средний срок службы – не менее 12 лет.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления датчика.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.
Изготовитель должен гарантировать соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.
Изготовитель должен нести ответственность за скрытые дефекты датчика независимо от срока гарантии.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обслуживание датчика избыточного давления должно осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации 



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Датчик избыточного давления не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока эксплуатации подлежит утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем этот прибор.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Датчик избыточного давления соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество поставляемого датчика и технической документации должно соответствовать обязательствам изготовителя.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Датчик избыточного давления типа МЕТРАН-150TG3(-101,3)-6,0МПа 2G 2 1 A M5 2F 4 В4 SC или аналог в количестве 1 штука.
 Срок поставки – до 31 января 2015 год.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое участников запроса цен

	1
	Технические требования:

Основные параметры и размеры
Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Требования к материалам и комплектующим оборудования
Требования к электропитанию
Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Требование к комплектности
	Согласно подразделам  

4.1,4.2,4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 Раздела 4 технического задания
	



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются.



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	



Соответствие требованиям заказчика, предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.
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