
ВОПРОС:
Добрый день.
С 1-го мая 2009 года применение пружинного привода с тепловым замком (ТЗ) на противопожарных нормально-открытых (огнезадерживающих) клапанах запрещён к применению статьёй №138 федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
можно заменить на клапаны с электромагнитным приводом
(ЭМ),второй вариант с электромеханическим приводом (МВ)

ОТВЕТ:
Возможна замена на электромеханический привод (МВ) с  терморазмыкающим устройством.


ВОПРОС:
Добрый день.
У нас вопрос по закупке 141111/0506/842 ( http://zakupki.rosatom.ru/1411110506842 ) - Право заключения договора на поставку клапанов вентиляционных.
Дело в том, что с 1-го мая 2009 года применение пружинного привода с тепловым замком (ТЗ) на противопожарных  нормально открытых (огнезадерживающих) клапанах запрещён к применению статьёй №138 федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

То есть такой клапан производители уже не выпускают. 
 У вас в заявке клапаны с "ТЗ", его можно заменить на любой  электропривод. На какой заменить - электромеханический, электромагнитный  или какой-либо другой?


ОТВЕТ:
Возможна замена на электромеханический привод (МВ) с  терморазмыкающим устройством.


