ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников вторичного электропитания резервированных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников вторичного электропитания резервированных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным. 
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Кол-во
	Единица измерения

	 1
	СКАТ-1200И7 (или эквивалент)
12 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под АКБ 7—12 Ач.


	Для всех источников вторичного электропитания резервированных:

1.1.1 Источники должны обеспечивать:

· световую индикацию наличия напряжения электрической сети;

· световую индикацию наличия выходного напряжения;

· световую индикацию наличия АКБ;

· питание нагрузки стабилизированным напряжением согласно п. 1 таблицы при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной»;

· автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня (п. 6 таблицы) или при отключении электрической сети, режим «Резерв»;

· резервное питание нагрузки постоянным напряжением согласно п. 1 таблицы;

· контроль наличия АКБ;

· оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «Основной» согласно п. 3 таблицы;

· защиту АКБ от глубокого разряда;

· защиту от переполюсовки клемм АКБ посредством самовосстанавливающегося предохранителя;

· электронную защиту от короткого замыкания клемм АКБ;

· защиту от короткого замыкания на выходе с отключением выходного напряжения;

· автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;

· защиту нагрузки от аварии источника;

· выдачу информационных диагностических сообщений с помощью световых индикаторов;

· выдачу информационных сообщений «Переход на резерв», «Наличие АКБ», «Наличие выходного напряжения» посредством выходов «открытый коллектор». Выдача информационного сообщения  «Переход на резерв« осуществляется с задержкой, определяемой положением перемычек;

· режим «холодный запуск» позволяет автоматически восстановить работоспособность источника при подключении исправной и заряженной АКБ в режиме «Резерв»;

· возможность подключения внешних устройств посредством диагностического разъема.
1

Постоянное выходное напряжение,  В

В режиме «основной»

12,9…13,95
В режиме «резерв»

9,5…12,6
2

Номинальный ток нагрузки, А

0…4,0
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А

0,55
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» 
кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

4 
6

Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 170 до 250 В

7

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания,  с периодом 2 сек.

11…11,4
8

Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки, В

10,5…11
9

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более

30
10

Количество АКБ, шт

1
11

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

7—12
12

Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В

13

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

100
14

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

 

208х204х117
15

Масса (без АКБ), кг, не более

 

2,6
16

Ток контактов  «открытый коллектор», не более, мА

40
17

Напряжение на контактах  «открытый коллектор», не более, В

30
18

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)


	100
	шт.

	2
	СКАТ-1200И7 исп.5000 (или эквивалент)
12 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под два АКБ 40 Ач.


	1

Постоянное выходное напряжение,  В

В режиме «основной»

12,9…13,95
В режиме «резерв»

9,5…12,6
2

Номинальный ток нагрузки, А

0…4,0
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А

0,55
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» 
кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

4
6

Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 170 до 250 В

7

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания,  с периодом 2 сек.

11…11,4
8

Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки, В

10,5…11
9

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более

30
10

Количество АКБ, шт

1 или 2*
11

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

26—40
12

Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В

13

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

100
14

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

457х436х198
15

Масса (без АКБ), кг, не более

8,5
16

Ток контактов  «открытый коллектор», не более, мА

40
17

Напряжение на контактах  «открытый коллектор», не более, В

30
18

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

* Для увеличения ёмкости АКБ возможна установка двух аккумуляторов номинальным напряжением 12 В соединенных параллельно (при помощи перемычек входящих в комплект поставки)
	20
	шт.

	3 
	 СКАТ-2400И7 (или эквивалент)

	1

Постоянное выходное напряжение,  В

В режиме «основной»

27,0…27,8
В режиме «резерв»

20,0…27,8
2

Номинальный ток нагрузки, А

0…4,0
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный, А

0,5 ± 0,05
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

4,5
6

Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В

7

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания, В

22,0…23,0
8

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

21,0…22,0
9

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более

30
10

Характеристики релейного выхода

Максимальный ток, не более, мА

50
Максимальное напряжение, не более, В

60
11

Количество АКБ, шт

2
12

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

7—12
13

Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В

14

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

160
15

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

315х219х123
16

Масса (без АКБ), кг, не более

2,4
17

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т. п.)


	150
	шт.

	4
	СКАТ-2400И7 исп.5000 (или эквивалент)
24 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под 2 АКБ 40 Ач.


	1

Постоянное выходное напряжение,  В

В режиме «основной»

27,0…27,8
В режиме «резерв»

20,0…27,8
2

Номинальный ток нагрузки, А

0…4,0
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный, А

0,5 ± 0,05
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более

4,5
6

Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В

7

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания, В

22,0…23,0
8

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

21,0…22,0
9

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более

30
10

Характеристики релейного выхода

Максимальный ток, не более, мА

50
Максимальное напряжение, не более, В

60
11

Количество АКБ, шт

2
12

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

26—40
13

Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В

14

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

160
15

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

457х436х198
16

Масса (без АКБ), кг, не более

6,8
17

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)


	20
	шт.

	5
	СКАТ-2400 исп.5 (или эквивалент)
24 В, 4 А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, корпус класса защиты IP56


	1

Постоянное выходное напряжение, В

В режиме «основной»

27,0…28,0
В режиме «резерв»

20,0…27,8
2

Номинальный ток нагрузки, А

при наличии сети 220 В, режим «основной»
0…4,0 *
от АКБ, режим «резерв»
0…4,0 
3

Ток заряда АКБ, стабилизированный, А

0,5±0,05
4

Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более

4,5
5

Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А не более

4,5 
6

Напряжение питающей сети

187…242 В
7

Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В

21,0…22,0
8

Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более

30
9

Количество АКБ, шт

2
10

Рекомендуемая емкость АКБ, Ач

7—12
11

Тип аккумулятора: герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1)

12

Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более

160 
13

Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более

418х335х140 
14

Масса (без АКБ), кг, не более

4,6
15

Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –40 до +50 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

* при подключении термостата АКБ, номинальный выходной ток 0…3,0 А.



	30
	шт


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 5 дней со дня заключения договора: 50% всех вышеуказанных позиций оборудования, остальное – не позднее чем через 30 дней после подписания договора.
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                                      Г.Б. Ручкина
