Техническое задания

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или технологических работ

Предмет закупки: «НИОКР. Расчетно-экспериментальные исследования применимости анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС. Разработка  нормативного документа по  расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

НИОКР. Расчетно-экспериментальные исследования применимости анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС. Разработка нормативного документа по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Настоящая работа направлена на разработку современного конструктива анкерного крепежа оборудования АЭС с учетом специфики эксплуатационных требований. Основными задачами НИОКР являются исследование влияния сейсмического воздействия на несущую способность анкерного крепежа и уменьшение глубины заделки в бетон. Основными направлениями исследований являются: - обоснование расчётно-экспериментальными исследованиями и нормативными документами надёжности и сейсмостойкости анкерных крепежа ТМО, принятых в отечественных проектах АЭС; - обеспечения повышенной долговечности анкерного крепежа ТМО и обоснования его проектного срока службы 60 лет, требуемого для современных проектов АЭС, с учётом воздействия сейсмических нагрузок; - повышение экономических показателей при проектировании крепления оборудования к строительным конструкциям (оптимизация высоты фундаментов и объемов бетонных работ).

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью НИОКР является разработка стандарта для сейсмостойких АЭС «Расчет и применение анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС». В настоящий момент нормативная база по анкерному крепежу не позволяет надежно и эффективно проектировать анкерный крепеж с учетом сейсмического воздействия. Задачи работы: - дополнение нормативной базы по основным типам анкерного крепежа тепломеханического оборудования (ТМО) АЭС методикой расчета и применения анкерного крепежа для сейсмостойких АЭС; - исследования работы различных типов анкерного крепежа ТМО (в том числе иностранных производителей) под нагрузкой, с учетом сейсмического воздействия, выявление наиболее эффективных существующих типов и разработка нового типа анкерного крепежа с целью уменьшения глубины заделки в бетон; - повышение надёжности анкерного крепежа ТМО при сейсмических воздействиях; - разработка методики расчета и выбора анкерного крепежа ТМО.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

НИОКР, выполняемый исполнителем, должен состоять из следующих этапов: - Разработка и согласование с Заказчиком программы и методики проведения испытаний. Изготовление приспособлений и образцов; - Оценка прочности и сейсмостойкости различных типов анкерного крепежа. Проведение испытаний. - Анализ и обобщение результатов испытаний анкерного крепежа на статическую прочность и сейсмостойкость. - Разработка методики расчета и выбора сейсмостойкого анкерного крепежа. - Разработка технического задания на нормативный документ по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС и согласование с Заказчиком. - Разработка первой редакции нормативного документа по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС. - Согласование проекта нормативного документа с экспертными организациями. - Доработка проекта нормативного документа. - Окончательный отчет по НИОКР.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

1. Разработка программы и методики проведения испытаний. Изготовление приспособлений и образцов. На данном этапе, с учетом требований Заказчика, Исполнитель выполняет следующие работы: 1.1 Исполнитель разрабатывает программу и методику проведения испытаний анкерного крепежа с учётом отечественных ГОСТов по проведению испытаний на сейсмостойкость, а также зарубежных нормативов и методик в этой области, в том числе NS-G-1.6, ETAG 001. Программа и методика проведения испытаний должна разрабатываться с учётом опыта зарубежных фирм по испытаниям анкерных болтов на сейсмостойкость. В программе испытаний должны быть учтены все факторы влияющие на прочность анкерного крепежа при сейсмическом воздействии. Для тех типов анкерного крепежа, несущая способность которых при действии статических и динамических нагрузок не подтверждена нормами РФ (анкеровка с зацеплением за поперечную арматуру, распорные анкера с подрезкой), должны быть проведены испытания с учетом иностранного опыта, подтверждающие их несущую способность, не только при сейсмическом воздействии, но при действие статических и динамических нагрузок. В обязательном порядке, в соответствии с отчетом ОАО «Атомэнергопроект» «Анализ существующих типов болтов и методик расчета» (Приложение №4), должны быть рассмотрены болты с анкерной плитой и болты с отгибом по ГОСТ 24379.0-80 «Болты фундаментные. Общие технические условия» и ГОСТ 24379.1-80 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры», болты с зацеплением за поперечную арматуру и распорные болты с анкеровкой формой (с подрезкой), определена их несущая способность и эффективность при различных видах нагружения, в том числе при сейсмическом воздействии. В случае, если какие либо из вышеперечисленных типов болтов, не подходят для применения на сейсмостойких АЭС или являются малоэффективными, то по согласованию с Заказчиком они должны быть заменены на другие, более эффективные типы. Эффективность анкерного крепежа определяется технологичностью установки, минимальной глубиной заделки в бетон и высокой несущей способностью, в том числе при сейсмических нагрузках 1.2 Исходя из технологических требований и масштабных факторов Исполнитель по согласованию с Заказчиком определяет основные типоразмеры анкерного крепежа для испытаний, обеспечивающие определение несущей способности всей линейки диаметров болтов путем интерполяции и экстраполяции (для болтов с анкерной плитой, болтов с отгибом и болтов с зацеплением за поперечную арматуру линейка диаметров (мм): 12,16, 20, 24, 30, 36, 48, 64, для распорных болтов с подрезкой вся линейка диаметров болтов выпускаемых фирмами производителями). 1.3 Исполнитель по согласованию с Заказчиком определяет марки сталей для изготовления болтов например: Ст20, указанная в ГОСТ 24379.1-80 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры» и сталь более высокого класса прочности 40Х, либо другие марки сталей близкие по параметрам. 1.4 Исполнитель определяет необходимые классы бетона для испытаний. Полученные в результате испытаний данные должны обеспечить определение несущей способности анкерного крепежа (путем пересчетом по расчетным сопротивлениям) для классов бетона B 25, B 30, B 40, В50. 1.5 Исполнитель разрабатывает методику моделирования при испытаниях в бетоне трещин до 1 мм, возникающих после установки анкерного крепежа в бетон при сейсмическом воздействии. Имитаторы трещины должны учитывать возможность совпадения выдёргивающей нагрузки на анкерный болт с общим трещинообразованием бетонного основания при сейсмических колебаниях конструкции. 1.6 Исполнитель должен разработать программу нагружения анкерного крепежа, моделирующую сейсмическое воздействие, которая позволила бы консервативно подтверждать несущую способность анкерного крепежа при сейсмическом воздействии. Консерватизм методики нагружения должен перекрывать различия в акселерограммах, частотах, количестве и форме циклов нагружения и т.д. при реальных землетрясениях. Характеристиками определяющими несущую способность анкерного крепежа при сейсмическом воздействии должна являться только величина нагрузки и ширина раскрытия трещин. Должна быть составлена зависимость несущей способности анкерного крепежа от ширины раскрытия трещины до 1 мм. 1.7 Исполнитель должен разработать методику испытаний определяющую влияние расстояния между анкерными болтами и между анкерным болтом и краем фундамента на несущую способность анкерного крепежа, либо определено расчетным путем и включить ее в программу испытаний. 1.8 Исходя из требований к надёжности результатов испытаний и с учётом необходимости сокращения затрат на проведение испытаний и сроков их проведения исполнитель должен обосновать, с использованием современных методов планирования эксперимента и расчетных исследований, количество испытаний для каждого типа анкерных болтов. 1.9 Исполнитель должен разработать условия проведения испытаний, обеспечивающие подобие работы анкерных болтов в испытательных образцах натурным условиям их работы. Для анкерного крепежа устанавливаемого в колодцы должны моделироваться колодцы. 1.10 Испытываемые анкерные болты и конструкция их заделки в испытательных образцах должны, как правило, приниматься в натуральную величину. 1.11 Исполнитель определяет критерии разрушения анкерного крепежа от воспринимаемых нагрузок при проведении испытаний на основе анализа действующих нормативных документов, в том числе СНиП и СПиР-О-2008. 1.12 Исполнитель должен разработать программу испытаний, позволяющую после проведения испытаний, с учетом существующей нормативной базой, определить несущую способность и критерии применимости анкерного крепежа (перечисленного в пункте 1.2 данного раздела) при статическом и динамическом (в том числе при сейсмическом воздействии) нагружениях. 1.13 Исполнитель должен учесть проект матрицы испытаний, приведенный в Приложении 1. Количество испытаний должно быть не менее 540. Одно испытание это испытание одного образца анкерного крепежа с определенными параметрами и заданной программой нагружения, результатом которого является определение несущей способности данного образца при данном виде нагружения (статическом, динамическом, моделирующем внешнее воздействие). 1.14 Исполнитель изготавливает приспособления и образцы (бетонные блоки, анкерный крепеж, приспособления для имитации раскрытия трещин в бетоне) достоверно моделирующие условия работы анкерного крепежа с учетом всех требований приведенных в тексте данного ТЗ. 1.15 Исполнитель предоставляет оборудование для проведения испытаний и согласовывает его характеристики с Заказчиком. 1.15 Программа и методика проведения испытаний должны быть согласованы с Заказчиком. 2. Оценка прочности и сейсмостойкости различных типов анкерного крепежа. Проведение испытаний. Исполнитель должен проводить испытания в соответствии со следующими требованиями: 2.1 Испытания образцов анкерного крепежа должны проводиться в соответствие с Программой и методикой проведения испытаний, разработанной в рамках работ настоящей НИОКР и согласованной с Заказчиком. 2.2 Испытания анкерного крепежа на прочность и сейсмостойкость необходимо проводить согласно требованиям ГОСТ 8829-94 с учетом положений и рекомендаций руководств МАГАТЭ (NS-G-1.6) и Европейской организации по техническому регулированию (ETAG). 2.3 В ходе испытаний для испытываемого типа анкерного болта должен быть реализован последовательный рост уровня нагружения до достижения предельной нагрузки на анкерный болт. 2.4 Ход и результаты испытаний должны документироваться в журнале испытаний в установленном порядке. Информация о проведении испытаний должна обеспечивать построение кривых деформирования испытуемого образца и идентификацию предельной нагрузки. 2.5 При проведении испытаний необходимо определять предельную нагрузку на анкерный болт испытываемого типа, а также выявлять механизмы повреждаемости и схему разрушения анкерного крепежа. 2.6 При проведении испытаний необходимо контролировать, обоснованную для каждого испытания, затяжку болтов. 2.7 В целях оптимальной организации работ этап проведения испытаний может быть разбит Исполнителем по согласованию с Заказчиком на товарные подэтапы в соответствии с матрицей испытаний. Данная разбивка должна быть отражена в календарном плане НИОКР. 2.8 По результатам испытаний Исполнитель подготавливает отчёт и предоставляет его Заказчику. 2.9 Испытательное силовое оборудование в процессе испытаний должно обеспечивать: - Амплитудно-частотные характеристики нагружения образца, соответствующие сейсмическим воздействиям по шкале MSK-64; - Одновременное приложение статических и динамических нагрузок на образец; - Создание напряженно-деформированного состояния образца для комбинаций разных видов статического нагружения; - Контрольные приборы нагрузки должны обеспечивать гистерезис 0.20% и нелинейность 0.15% полной шкалы. 2.10 Измерительное оборудование в процессе испытаний должно обеспечивать: - Одновременную запись измеряемых параметров «нагрузка-перемещения-деформации»; - Синхронизация сигналов испытательного и измерительного оборудования при помощи общих часов - Скорость сбора информации 6 кГц на измерительный канал; - Погрешность измерительных каналов 0,1%. 3. Анализ и обобщение результатов испытаний анкерного крепежа на прочность и сейсмостойкость. На данном этапе Исполнитель выполняет следующие работы: 3.1 Должна быть выполнена статистическая обработка экспериментальных данных для испытанных типов анкерного крепежа и рассчитаны нормативные значения предельной нагрузки с вероятностью, установленной ГОСТ 27751-88. 3.2 Результаты испытаний должны быть проиллюстрированы кривыми деформирования испытанных образцов с выявлением нелинейных эффектов и гистерезиса сейсмических колебаний. 3.3 На основе результатов испытаний должны быть проанализированы механизмы разрушения анкерного крепежа и даны рекомендации по их рациональному конструированию, в том числе рекомендации по способам установки сейсмостойких анкерных болтов в бетон и глубине их заделки для различных типоразмеров анкерных болтов. 3.4 Для всех типов болтов должна быть определена зависимость несущей способности от вида нагрузки: динамической или статической, сочетаний нагрузки на выров и срез, выявлены критерии влияющие на несущую способность: ассиметрия циклов нагружения, число циклов нагружения и т.д. Должно быть определено влияние сейсмического воздействия на выносливость анкерного крепежа. Для новых типов болтов должна быть подтверждена методика проверки на выносливость изложенная в МДС 31-4.2000 или предложена новая. 3.5 По результатам анализа полученных испытаний Исполнитель подготавливает отчёт, содержащий все необходимые данные для написания нормативного документа по анкерному крепежу, и согласовывает его с Заказчиком. 4. Разработка методики расчета и выбора сейсмостойкого анкерного крепежа. На данном этапе Исполнитель должен: 4.1 Разработать аналитическую методику расчета анкерного крепежа: выбор типа анкерного крепежа, диаметра, глубины заделки в бетон в зависимости от величины горизонтальной и вертикальной нагрузки (действующих одновременно) и вида нагрузки (статическая, динамическая, сейсмическая, ударная), марки бетона, бетон с трещинами и без трещин, ширины раскрытия трещин в бетоне (до 1 мм при сейсмическом воздействии), марки стали болта, проверка анкерного крепежа на выносливость. 4.2 В соответствии с предыдущим пунктом разработать и составить таблицы по выбору типа анкерного болта, его диаметра и глубины заделки в зависимости от величины нагрузок действующих на анкерный крепеж, соотношения горизонтальной и вертикальной нагрузки (действующих одновременно) и вида нагрузки (статическая, динамическая, сейсмическая, ударная), марки бетона, бетон с трещинами и бетон без трещин, ширины раскрытия трещин в бетоне (до 1 мм при сейсмическом воздействии), марки стали болта (в программах Word и Excel). Форма таблиц по выбору анкерного крепежа должна быть разработана с учетом аналогичных таблиц из каталогов ведущих производителей анкерного крепежа (например фирмы Hilti) и согласована с Заказчиком. 4.3 Для использования аналитической методики расчета и для таблиц выбора анкерного крепежа разработать понятные и подробные руководства пользователей. 4.4 Методики расчета и выбора анкерного крепежа и руководства к ним должны быть оформлены в виде отчета и согласованы с Заказчиком. 5. Разработка технического задания на нормативный документ по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС. На данном этапе исполнитель должен разработать техническое задание на нормативный документ по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС с учетом следующих требований: 5.1 В техническом задании на нормативный документ необходимо представить развернутую структуру разрабатываемого нормативного документа и определить требования к содержанию его разделов. В техническом задании необходимо указать на то, что состав разделов разрабатываемого нормативного документа и вся необходимая информация по проектированию, установке и эксплуатации рассматриваемого анкерного крепежа должны быть определены в объеме МДС 31-4.2000 «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий»)», ГОСТ 24379.0-80 «Болты фундаментные. Общие технические условия», ГОСТ 24379.1-80 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры», СПиР-О-2008 «Свод Правил и Руководств по опорным конструкциям элементов АЭС с ВВЭР» и каталогов ведущих иностранных производителей анкерного крепежа с учетом сейсмического воздействия на анкерный крепеж (в том числе на бетон). 5.2 Разрабатываемый нормативный документ должен включать следующие основные разделы: - основные типы анкерных болтов и область их применения; - конструкция и размеры анкерных болтов, рекомендуемые марки сталей для изготовления болтов (в том числе высокопрочные); - таблицы по выбору типа анкерного болта, его диаметра, глубины заделки и момента затяжки в зависимости от величины нагрузок действующих на анкерный крепеж, соотношения горизонтальной и вертикальной нагрузки (действующих одновременно) и вида нагрузки (статическая, динамическая, сейсмическая, ударная), марки бетона, бетон с трещинами и бетон без трещин, ширины раскрытия трещин в бетоне (до 1 мм при сейсмическом воздействии), марки стали болта (в программах Word и Excel). Таблицы должны позволять определять несущую способность анкерного крепежа по типу, диаметру болта, глубине заделки, классу бетона и марке стали; - аналитическая методика расчета анкерного крепежа: выбор типа анкерного крепежа, диаметра, глубины заделки в бетон и момента затяжки в зависимости от величины горизонтальной и вертикальной нагрузки (действующих одновременно) и вида нагрузки (статическая, динамическая, сейсмическая, ударная), марки бетона, бетон с трещинами и без трещин, ширины раскрытия трещин в бетоне (до 1 мм при сейсмическом воздействии), марки стали болта, проверка анкерного крепежа на выносливость. Аналитическая методика должна позволять определять несущую способность анкерного крепежа по типу, диаметру болта, глубине заделки, классу бетона и марке стали; - обоснование выбора сейсмостойкого анкерного крепежа для конкретного оборудования, применяемого на АЭС (емкостное оборудование, насосные агрегаты, теплообменники, металлические несущие конструкции, трубопроводы); - аналитическая методика расчета момента затяжки сейсмостойкого анкерного крепежа в зависимости от типа и диаметра болта, величины и типа нагрузки, зависимость усилия затяжки от величины крутящего момента затяжки анкерных болтов для всех типов и размеров анкерных болтов. Результаты расчетов и зависимость крутящего момента от усилия предварительной затяжки должны быть представлены в таблицах (в программах Word и Excel) ; - установка новых типов болтов (не рассмотренных в МДС 31-4.2000) и применяемое при этом оборудование и инструменты; - технологические рекомендации по упрочнению бетона для уменьшения глубины заделки анкерного резьбового крепежа. 5.3 В Техническом задании на нормативный документ должен быть определён его статус. Рекомендуемый статус нормативного документа – Стандарт организации-исполнителя (СТО ОАО «Атомэнергопроект»). Статус СТО уточняется в ходе выполнения НИОКР. 5.4 Техническое задание на нормативный документ должно согласовываться с Заказчиком. После согласования технического задания Заказчику должен быть предоставлен отчет. 6. Разработка первой редакции нормативного документа по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС. На данном этапе Исполнитель должен: 6.1 Разработать первую редакцию нормативного документа по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС на основе Технического задания на нормативный документ, согласованного с Заказчиком, при учёте действующих российских и иностранных нормативных документов (см. подраздел 4.2). Минимальный перечень нормативных документов, который необходимо учесть при разработке стандарта организации, представлен в разделе 5 «Требования к техническим результатам работы», подраздел 5.1 «Основные требования к выполнению работы настоящего технического задания. 6.2 В первой редакции нормативного документа отразить результаты испытаний анкерного крепежа, а также результаты их анализа и обобщения, полученные на этапах 2-4 настоящей НИОКР. 6.3 Включить в первую редакцию нормативного документавсе разделы указанные в п. 5 «Разработка технического задания на нормативный документ по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС»данного раздела и учитывать все требования данного технического задания. 6.4 Оформить первую редакцию нормативного документа как проект стандарта организации по ГОСТ Р 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». 7. Согласование проекта нормативного документа с экспертными организациями. На данном этапе Исполнитель должен: 7.1 Согласовать разработанный нормативный документ с следующими организациями: - ФГУП ЦНИИКМ «Прометей»; - ОАО «НИЦ» Строительство» НИИЖБ. 7.2 По результатам рассмотрения нормативного документа составить сводку отзывов. В сводке отзывов привести предложения по учёту замечаний экспертных организаций. 7.3 Для рассмотрения сводки отзывов провести согласительное совещание. Результаты согласительного совещания оформить протоколом. 7.4 По результатам согласительного совещания откорректировать сводку отзывов. 7. Доработка проекта нормативного документа. В рамках работ по данному этапу Исполнитель должен: 7.1 Разработать окончательную редакцию нормативного документа путём внесения корректировок согласно откорректированной сводке отзывов, составленной по результатам согласительного совещания. 7.2 Согласовать окончательную редакцию нормативного с экспертными организациями ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Заказчиком. 8. Окончательный отчет по НИОКР. Исполнитель должен предоставить Заказчику заключительный отчет по НИОКР, содержащий краткое описание выполненных работ, достигнутых результатов, оценку эффективности проведенных работ со ссылками на отчетные материала, разработанные в ходе НИОКР.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

При выполнении работы должны быть учтены следующие требования: - Исходные данные для строительной части. Нагрузки и воздействия для АЭС ВВЭР-ТОИ (Приложение 1); - интенсивность сейсмического воздействия уровня МРЗ – 9 баллов; - увеличенный до 60 лет срок службы АЭС.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Дополнительные материалы могут быть предоставлены Заказчиком.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Требования к этапам работ, выполняемых исполнителем: - Этап «Разработка программы и методики проведения испытаний. Изготовление приспособлений и образцов» – на данном этапе, с учетом требований Заказчика, Исполнитель разрабатывает программу и методику проведения испытаний для создания нормативного документа для выбранных типов анкерного крепежа применяемого на сейсмостойких АЭС и изготовляет необходимые для испытаний приспособлений и образцов. Исполнитель предоставляет оборудование для проведения испытаний и согласовывает его характеристики с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком программу и методику проведения. - Этап «Оценка прочности и сейсмостойкости различных типов анкерного крепежа. Проведение испытаний» - испытания образцов анкерного крепежа должны проводиться в соответствие с Программой и методикой проведения испытаний, разработанной в рамках работ настоящей НИОКР и согласованной с Заказчиком. По результатам испытаний Исполнитель подготавливает отчёт и предоставляет его Заказчику. - Этап «Анализ и обобщение результатов испытаний анкерного крепежа на прочность и сейсмостойкость» - по результатам анализа полученных испытаний Исполнитель подготавливает отчёт, содержащий все необходимые данные для написания нормативного документа по анкерному крепежу, и согласовывает его с Заказчиком. - Этап «Разработка методики расчета и выбора сейсмостойкого анкерного крепежа» - методики расчета и выбора анкерного крепежа и руководства к ним должны быть оформлены в виде отчета и согласованы с Заказчиком. - Этап «Разработка технического задания на нормативный документ по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС» - в Техническом задании на нормативный документ должен быть определён его статус. Рекомендуемый статус нормативного документа – Стандарт организации-исполнителя (СТО ОАО «Атомэнергопроект»). Статус СТО уточняется в ходе выполнения НИОКР. Техническое задание на нормативный документ должно согласовываться с Заказчиком. После согласования технического задания Заказчику должен быть предоставлен отчет. - Этап «Разработка первой редакции нормативного документа по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС» - в первой редакции нормативного документа включить все разделы указанные в п. 5 Раздела 3 «Разработка технического задания на нормативный документ по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС»данного раздела и учитывать все требования данного технического задания. - Этап «Согласование проекта нормативного документа с экспертными организациями» - по результатам рассмотрения нормативного документа экспертными организациями составить сводку отзывов. В сводке отзывов привести предложения по учёту замечаний экспертных организаций. - Этап «Доработка проекта нормативного документа» - Исполнитель должен разработать окончательную редакцию нормативного документа, согласовать окончательную редакцию нормативного с экспертными организациями и Заказчиком. Согласованная окончательная редакция нормативного документа утверждается руководством ОАО «Атомэнергопроект» в качестве СТО по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС. - Этап «Окончательный отчет по НИОКР» - Исполнитель должен предоставить Заказчику заключительный отчет по НИОКР, содержащий краткое описание выполненных работ, достигнутых результатов, оценку эффективности проведенных работ со ссылками на отчетные материала, разработанные в ходе НИОКР.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Результаты выполненных работ будут использованы при проектировании анкерного крепежа для закрепления технологического оборудования сейсмостойких АЭС в бетон.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

- ОПБ 88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»; - NS-G-1.6. Проектирование и аттестация сейсмостойких конструкций для атомных электростанций. Руководство по безопасности. МАГАТЭ, Вена, 2008; - НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; - ПНАЭ Г-7-002-87 «Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»; - СПиР-О-2008 «Свод Правил и Руководств по опорным конструкциям элементов АЭС с ВВЭР»; - СНиП II-7-81 «Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 7. Строительство в сейсмических районах»; - МДС 31-4.2000 «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий»)»; - ГОСТ 24379.0-80 «Болты фундаментные. Общие технические условия»; - ГОСТ 24379.1-80 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры»; - ГОСТ 8829-94 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытания нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости»; - ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний»; - ГОСТ Р 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»; - ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»; - ETAG 001 “Guideline for European technical approval of metal anchors for use in concrete”. Annex E: Aassessment of metal anchors under seismic action, April 2013.

- СТО СМК-ПКФ-018-12 «Управление разработкой проекта».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В процессе выполнения работ должны быть соблюдены меры направленные на обеспечение безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды. Разрабатываемый отраслевой НТД должен обеспечивать безопасность работ при раскреплении оборудования и строительных конструкций в процессе строительства эксплуатации и реконструкции АЭС.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа должна выполняться на основе действующей нормативной базы и настоящего технического задания. Исполнитель должен разработать процедуру качества при выполнении работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ)

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: 21.07.2014* Окончание работы: 18.05.2016.

* срок начала выполнения работ, а также окончания по каждому этапу (кроме этапа 9 «Окончательный отчет по НИОКР») в соответствии с календарным планом будет определяться по результатам проведения процедуры закупки.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Перечень отчетных материалов представлен в Календарном плане (приложение №3 к проекту договора). Исполнитель представляет Заказчику отчетные материалы согласно требованиям Календарного плана (приложение №3 к проекту договора). Для продолжительных этапов Календарного плана (приложение №3 к проекту договора), длящихся более трех месяцев, предусмотрены регулярные «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана (приложение №3 к проекту договора), по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов. Согласованная окончательная редакция нормативного документа должна быть утверждена руководством ОАО «Атомэнергопроект» в качестве СТО по расчету и применению анкерного крепежа технологического оборудования сейсмостойких АЭС. По окончании работ Исполнитель составляет Окончательный(сводный) отчет о выполнении работ с описанием выполненных НИОКР по договору, достигнутых результатах, оценкой эффективности проведенных работ и ссылками на отчетные материалы, указанные в Календарном плане (приложение №3 к проекту договора) и представленные Заказчику по завершению каждого этапа работ.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего технического задания и в соответствии с календарным планом договора. Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Перечень работ и отчетных материалов представлен в Календарном плане (приложение №3 к проекту договора). Исполнитель представляет Заказчику отчетные материалы согласно срокам Календарного плана (приложение №3 к проекту договора). Помимо этого, Заказчику ежеквартально предоставляется «Отчет о ходе выполнения работ». «Отчет о ходе выполнения работ» содержит перечень этапов Календарного плана, по которым выполнялись работы в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов. По окончании работ Исполнитель составляет Окончательный (сводный) отчет о выполнении работ с описанием выполненных НИОКР по договору, достигнутых результатах, оценкой эффективности проведенных работ и ссылками на отчетные материалы, указанные в Календарном плане (приложение №3 к проекту договора) и представленные Заказчику по завершению каждого этапа работ. Разработка, оформление и передача Заказчику отчетных материалов должна осуществляться в соответствие с серией стандартов организации СТО СМК-ПКФ-018-12 «Управление разработкой проекта».

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего технического задания и в соответствии с календарным планом договора. Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ТМО | Тепломеханическое оборудование |
|  | ВВЭР-ТОИ | Типовой оптимизированный и информатизированный энергоблок технологии ВВЭР |
|  | ВВЭР | Водо-водяной энергетический реактор |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные для строительной части. Нагрузки и воздействия для АЭС ВВЭР-ТОИ | 8 |
| 2 | Матрица испытаний (проект) | 4 |
| 3 | Отчет ОАО «Атомэнергопроект» «Анализ существующих типов болтов и методик расчета». | 24 |