Приложение 1

к Техническому заданию

к договору № __________

от «___»___________2014

Матрица испытаний (проект)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типы анкерных болтов | Марки бетона B 25, B 30, B 40 | Виды заделки | Диаметры 20, 24,36, 48, 64 | Сталь болтов | Виды нагружений (стат, дин) | Число испытаний | Итого |
| 1 | Болты с отгибом сдвигоустойчивые (по СНиП 2.09.03) | ×3 | ×1 | ×5 | ×2 | ×2 | ×3 | 180 |
| 2 | Болты с анкерной плитой сдвигоустойчивые (по СНиП 2.09.03) | ×3 | ×1 | ×5 | ×2 | ×2 | ×3 | 180 |
| 3 | Болты иностранных фирм (распорные, анкеровка формой ) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Болты с зацеплением за поперечную арматуру | ×3 | ×1 | ×5 | ×2 | ×2 | ×3 | 180 |
|  | Общее количество испытаний |  |  |  |  |  |  | 540 |
|  | Пояснения к ячейкам (например 1-2: 1 - строка, 2 - столбец) |  |  |  |  |
|  | 1-3 В колодец |  |  |  |  |
|  | 2-3 До бетонирования |  |  |  |  |
|  | 3-1 Фирм-производители предоставляют протоколы испытаний |  |  |  |  |
|  | 3-4,5, Выбор из сортамента производителей |  |  |  |  |

Пояснения к таблице

- Типы анкерных болтов:

- Болты с отгибом сдвигоустойчивые по СНиП 2.09.03(рисунок 1) – определение несущей способности при внешних динамических воздействиях.

Рисунок 1 Болты фундаментные изогнутые

- Болты с анкерной плитой сдвигоустойчивые по СНиП 2.09.03 (рисунок 2) – определение несущей способности при внешних динамических воздействиях.

Рисунок 2 Болты фундаментные с анкерной плитой

- Распорные, анкеровка формой (рисунок 3) – анализ предлагаемых типов распорных болтов иностранных производителей (консультации с производителями), проверка несущей способности при внешних динамических воздействиях.

Рисунок 3 Распорные анкерные болты, анкеровка формой.

- Болты с зацеплением за поперечную арматуру и т.д. (рисунок 4) – выявление перспективных иностранных типов болтов, с минимальной глубиной заделки, определение несущей способности при внешних динамических воздействиях.

Рисунок 4 Крепление насосного оборудования анкерными болтами с зацеплением за поперечную арматуру.

- Марки бетона – B 25, B 30, B 40.

- Заделка:

- колодец;

- до бетонирования;

- Диаметры (мм): 20, 24, 36, 48, 64.

- Стали: Ст20 и высокопрочная сталь Х40 (марка уточняется при разработке Программы и методики испытаний). Рекомендации по применению других марок сталей.

- Вид соединений: сдвигоустойчивые, сдвигодопускающие (для распорных болтов).

- Виды нагружений *:

- динамические на выров;

- динамические на срез (Распорные болты)

- статические.

* Испытания проводятся  наихудшими (консервативными) методами нагружения (асимметрия цикла, динамическое раскрытие трещин, частота нагружения и т.д.). Методы испытаний уточняются при разработке Программы и методики испытаний.