Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения 2074 _________А.В. Румянцев «__» май 2014 г | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________Г.В. Комаров «__» май 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на оказание услуги по замене трансформаторов с частичной реконструкцией

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | замена трансформаторов с частичной реконструкцией |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 2 079 892,96 руб. (с НДС) |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | По факту выполнения работ |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | с момента заключения договора по ноябрь 2014 г. |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | ЗАТО г. Саров |
| Требования к участнику процедуры закупки | Наличие квалифицированного персонала и техники. Наличие лицензии на работу с государственной тайной. Наличие свидетельства СРО о допуске следующим видам работ: 20. Устройство наружных электрических сетей: 20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно; 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35кВ включительно. 24. Пусконаладочные работы: 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; Организация должна иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов в том числе: - не менее 1 чел. с V группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В; - не менее 1 чел. с IV группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В; - не менее 2 чел. с III группой допуска по электробезопасности в электроустановках напряжением до и выше 1000В. Опыт выполнения аналогичных работ (не менее 1 года) на предприятиях атомной отрасли (подтверждающие документы – акты выполненных работ) и положительные отзывы о работе. Наличие действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, выданного Ростехнадзором. Критерии оценки участников запроса цен: - цена договора; - обеспечение кадровыми ресурсами; -опыт. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | В соответствии с «Ведомостью объема работ» |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | - |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Работа в режимных подразделениях |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Соответствие ТЗ |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных услуг |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль осуществляется РФЯЦ-ВНИИЭФ, подразделения эксплуатирующие данное оборудование |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | после подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных услуг |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | Ведомость объема работ. Выписка из «Технического задания» № 2074/647 от 27.03.2014. Оригинал ТЗ № 2074/647 от 27.03.2014 будет передан подрядчику после заключения договора |

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003 ОКСиП(издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 № 281/ВР) с учётом «Типовых текстов по изложению требований безопасности и охраны труда в технических заданиях (ТЗ) на строительство, реконструкцию, техперевооружение объектов» А СУОТ 12.05-2006.

- Заказчик объекта строительства (далее  объекта) ОГЭ РФЯЦ-ВНИИЭФ

- Головной исполнитель (подрядчик) электромонтажных и пусконаладочных работ определяется на конкурсной основе в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и единым отраслевым стандартом закупок (ЕОСЗ)ГК «Росатом» утв. решением наблюдательного совета ГК«Росатом» от 07.02.2012 № 37, имеющий разрешение (лицензию) на выполнение указанных работ.

- Основание для разработки «План ремонтов и реконструкции энергетического оборудования РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2014 год» от 28.12.2013           , утверждённый главным инженером РФЯЦ-ВНИИЭФ.

- Вид строительства – техперевооружение.

Цель – замена существующихсиловых трансформаторовТМЗ и ТМ, выработавших свой нормативный ресурс, на ТМГФ в количестве 2 шт. на ТП-115 и ТМГ11 в количестве 2 шт.на ТП-22а.

Задача повышение надёжности электроснабжения ответственных потребителей, снижение эксплуатационных затрат, а также существенное сокращение энергопотребления из-за малыхпотерь х.х. и к.з. в силовых трансформаторах.

- Основные технико-экономические показатели объекта

  - Назначение объекта преобразование посредством электромагнитной индукции напряжения 6/0,4кВпеременного тока без изменения частоты.

  - Требования к производственной программе объекта в натуральных единицах и в денежном выражении не предъявляются.

  - Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих техперевооружению, не предъявляются.

  - Годовая потребность в энергоресурсах на технологические нужды:

- электроэнергия:потери х.х. и к.з. в силовых трансформаторах составят порядка 69 тыс.кВт·ч;

- вода и тепловая энергияне требуются.

  - Возможные источники и условия получения энергоресурсов:

- в нормальном режиме работы электрической сети 6кВ электроснабжение ТП-115 осуществляется от РП-7 (трансформатор № 1 ТП-115 запитан от РП-7, яч.4, а трансформатор № 2ТП-115 запитан от РП-7, яч.7);

- в нормальном режиме работы электрической сети 6кВ электроснабжение ТП-22аосуществляется от ТП-22 (трансформатор № 1 ТП-22а запитан от ТП-22, яч.6, а трансформатор № 2 ТП-22а запитан от ТП-22, яч.5).

  - Перспективная численность работающих на объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами замена существующих силовых трансформаторов не предусматривает создания новых рабочих мест.

  - Годовая потребность в материалах для данного объекта на технологические нужды отсутствует.

  - Ориентировочная стоимость работ по замене существующих силовых трансформаторов в ценах 4 квартала 2013 года составляет 2079892,96 руб. с НДС, в т.ч.:

- оборудование и материалы:тыс. руб.;

- электромонтажные работы:тыс. руб.;

- пусконаладочные работы:тыс. руб.

- Предполагаемые сроки проведения работ по заменесуществующих силовых трансформаторов 2014 год.

- Источник финансирования резерв № 1.

- Подразделение, ответственное за эксплуатацию объекта, место размещения объекта

ПЭК  подразделение, ответственное за эксплуатацию силовых трансформаторов на ТП-115, расположенной на площадке «Основная».

ЭМЗ «Авангард»  подразделение, ответственное за эксплуатацию силовых трансформаторов на ТП-22а, расположенной на площадке 6.

- Исходные данные и требования к проектным решениям

  - Основные технологические решения

    - Описание технологического процесса не требуется.

    - Ведомость оборудования и материалов приведена в Таблице1.

    - Механизация и автоматизация технологического процесса не требуется.

    - Грузоподъёмное оборудование и сосуды, работающие под давлением,отсутствуют.

    - Создание специального оборудования для объекта не требуется.

    - Наличие сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение используемого электрооборудования не требуются.

  - Обеспечение технологической и экологической безопасности

    - Выбросы в атмосферу и сбросы в водные объектыотсутствуют. Обращение с отходами производства организовать в соответствии с принятым на предприятии порядком.

    - Объект не является объектом повышенного риска, поскольку в процессе своего функционирования применяемые конкретные оборудование, материалы и технологические процессы не воздействуют на людей и окружающую среду.

Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта не требуется.

  - Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов

    - Заменяемое оборудование является составной частью территориально меняющегося рабочего места с нормальными условиями труда. Опасные и вредные производственные факторы: возможность поражения электрическим током, климатический фактор. Режим рабочего времени при эксплуатации силовых трансформаторов на ТП-115 и ТП-22а в нормальном режиме работы электрической сети 6 кВэпизодический, по утверждённому графику, односменный.

Ведомость оборудования и материалов

Таблица 1

| Позиция | Наименование оборудования и материалов (тип, марка) | Габаритные размеры (L×B×H), мм | Потери х.х. и к.з., кВт | Фирма-поставщик, завод-изготовитель (для приобретаемого оборудования и материалов) | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость единицы, тыс. руб. с НДС | Ориентировочная общая стоимость, тыс. руб. с НДС | Вновь приобретаемое или находящееся в наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМГ11-400/10-У1с комплектом соединительных шин и проводов Технические характеристики: - номинальная мощность 400 кВА; - номинальное напряжениеВН 6кВ; - номинальное напряжение НН 0,4кВ; - климатическое исполнение У1; - схема и группа соединения обмоток Y/Yн-0; - диапазон регулирования напряжения без возбуждения ±2×2,5%; - напряжение к.з. 4,5%; - масса масла 305 кг; - масса полная 1255 кг | 1350×855×1415 | Потери х.х.0,83 Потери к.з.5,40 | Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова | шт. | 2 | 350,8815 | 701,763 | Вновьприобретаемое |
| 2 | Трансформатор ТМГФ6306/0,4У1, Д/Ун11 (правое исполнение) с комплектом соединительных шин и проводов Технические характеристики: - номинальная мощность 630 кВА; - номинальное напряжениеВН 6кВ; - номинальное напряжение НН 0,4кВ; - климатическое исполнение У1; - схема и группа соединения обмотокД/Yн-11; - диапазон регулированиянапряжения без возбуждения ±2×2,5%; - напряжение к.з. 5,5%; - масса масла 520 кг; - масса полная 2140 кг | 2455×1055×1615 | Потери х.х.1,05 Потери к.з.7,80 | ОАО «Алттранс» (Алтайский трансформаторный завод) | шт. | 1 | 532,294 | 532,294 | Вновь приобретаемое |
| 3 | Трансформатор ТМГФ 630 6/0,4 У1, Д/Ун 11 (левое исполнение) с комплектом соединительных шин и проводов Технические характеристики: - номинальная мощность 630 кВА; - номинальное напряжение ВН 6кВ; - номинальное напряжение НН 0,4кВ; - климатическое исполнение У1; - схема и группа соединения обмоток Д/Yн-11; - диапазон регулирования напряжения без возбуждения ±2×2,5%; - напряжение к.з. 5,5%; - масса масла 520 кг; - масса полная 2140 кг | 2455×1055×1615 | Потери х.х. 1,05 Потери к.з.7,80 | ОАО «Алттранс» (Алтайский трансформаторный завод) | шт. | 1 | 532,294 | 532,294 | Вновь приобретаемое |

    - Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих

Существующее освещение на ТП-115 и ТП-22а соответствует СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», вентиляция естественная.

  - Требования к основным строительным решениям

    - Обследование ТП-115 и ТП-22а с оформлением актов обследования строительных конструкций не требуется.

    - Принципиальные объёмно-планировочные и конструктивные решения, основные параметры ТП-115 приведены в рабочей документации инв. № 38/68ар, ТЭС-372-13-ЭС, «ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Замена трансформатора в ТП-115. Электроснабжение», 2013 год, проектировщик ООО «ТЭС».

Требования к принципиальным объёмно-планировочным и конструктивным решениям, основным параметрамТП-22а не предъявляются.

    - Новые силовые трансформаторы, устанавливаемые на ТП-115 иТП-22а взамен существующих, должны соответствовать параметрам (тип, марка, технические характеристики, габаритные размеры, потери х.х. и к.з.), указанным в Таблице 1, или быть меньше, но лишь по таким параметрам, как габаритные размеры, потери х.х. и к.з.,напряжение к.з., масса масла,масса полная.

    - Категория по взрывопожарной опасности по СП 12.13130.2009В3 для помещения ТП-115 и В1 для камер силовых трансформаторов ТП-22а, класс взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ  П-I.

  - Разработка природоохранных мероприятий не требуется. Предусмотреть мероприятия при аварийном разливе трансформаторного масла.

  - Требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты (в соответствии с ОМР «Типовое техническое задание на создание системы физической защиты ядерно-опасного объекта»)и другим специальным разделам проектане предъявляются.

  - Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов не требуется, поскольку на данном объекте не обращаются опасные вещества, указанные в Приложении № 2 к Федеральному закону от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

По окончании техперевооружения данный объект не будет относиться к опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», поскольку отсутствуют признаки опасностей, указанных в Приложении № 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

  - Проектная документация и изменения, вносимые в неё, не подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, установленными Госгортехнадзором России (Постановления от 06.11.1998 № 64 и от 01.08.2002 № 48), поскольку данный объект не относится к опасным производственным объектам.

  - После завершения техперевооружения проведениеспециальной оценки условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ для определения класса условий трудане требуется.

  - Проведениегосударственной экспертизы условий труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2003 № 244 не требуется.

  - Получение технических условий от ОАО «СЭСК», МУП «Горводоканал» и т.д. не требуется.

  - Разработка ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций не требуется.

9. В качестве обязательных при проведении работ по замене существующих силовых трансформаторов должны быть учтены:

- Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2»;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 27.12.2009 № 347-ФЗ «Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Технический регламент о безопасности машин и оборудования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 № 753);

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

- Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 182);

- Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85«Электротехнические устройства» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215);

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6);

- «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261);

- ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при  эксплуатации электроустановок» (утв.Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001№ 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163);

- ПОТ Р М-006-97 «Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов» (утв.Постановлением Минтруда РФ от 27.10.1997 №55);

- ПОТ Р М-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро-и газосварочных работах» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 09.10.2001 № 72);

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое издания».

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтаж |  |  |  |  |
| 1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 4 |  |
| 2 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 | 100 м | 0,4 40/100 |  |
| 3 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,04 4/100 |  |
| 4 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | 1 шт. | 4 |  |
| 5 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 | 100 м | 0,4 40/100 |  |
| 6 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,04 4/100 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 4/100 |  |
| 8 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | 1 шт. | 4 |  |
| 9 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 4 |  |
| 10 | Испытание: обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 12 |  |
| 13,1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 24 |  |
| 13,2 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | 1 присоединение | 4 |  |
| 13,3 | Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин | 1 измерение | 4 |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |
| 14 | Монтажный комплект оборудования и материалов на базе силовых герметичных трансформаторов ТМГ на напряжение 6 кВ для ТП-22а ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | шт | 2 |  |
| 15 | Монтажный комплект оборудования и материалов на базе силовых герметичных трансформаторов ТМГФ на напряжение 6 кВ для ТП-115 ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" | шт | 2 |  |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

нет