## Дек Б08
Спецификация. Поставка клапанов запорных DN 20 для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ |  | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб. | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | 2.ИСУП.104234625 | 20KRK21AA101 | Клапан запорный | по типу КЗО 0205.020.10-50 Рр 1,0 МПа, Тр 350 оС | - | 3 | оборудование | 20 | 0,98 | 40 | азот |  | 22 | встроенный электропривод | Н-М-03 | 0,025 | угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу д/с №1 от 18.03.2012 к договору №40/32-1/1014/1705-12 |  |  | БЛ-06655с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА&&.КRК&&.021.SD.0001) | 4/- | II | 1 | 13480.1453 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA ) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=25х2; Время,с=24; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-23 | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014
2 | 2.ИСУП.104234631 | 20KRK26AA101 | Клапан запорный | по типу КЗО 0205.020.10-50 Рр 1,0 МПа, Тр 350 оС | - | 3 | оборудование | 20 | 0,98 | 40 | азот |  | 22 | встроенный электропривод | Н-М-03 | 0,025 | угл | под приварку | ТУ 3742-003-57180370-2005 | по типу ТУ 3742-003-57180370-2005 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу д/с №1 от 18.03.2012 к договору №40/32-1/1014/1705-12 |  |  | БЛ-06655с/о (ВLR1.D.110.1.0UКА&&.КRК&&.021.SD.0001) | 4/- | II | 1 | 13480.1453 |  | 0 | 0 | 0 | Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA ) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=25х2; Время,с=24; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-23 | 2017-10-07 | АТОМПРОЕКТ (ГППС ОИТ) | ЗЗ 2014-1938 от 15.12.2014
[24 empty] | ИТОГО: |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%
От Поставщика
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14