# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению питающих кабельных линий  корпуса 26 площадки «М» ФГУП «ВНИИА».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Восстановление питающих кабельных линий площадки «М» ФГУП «ВНИИА»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

Восстановление питающей кабельной линии пл. «М», включая: доставку, демонтаж/монтаж, ремонт штукатурки, вывоз мусора и прочих работ, изложенных в техническом задании.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, вл. 5

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Основные технические характеристики

Два кабеля ВБбШв 4 х 50 подключаются к Р8 и Р11 распределительным шкафам ЩО-70 в ТП-13540. В корпусе 26 кабели подключаются к ВРУ с перекидным рубильником типа ЯРП 100 корпуса 26. Прокладка кабелей выполняется открыто в лотках по фасаду подстанции, далее в земле, в лотках по корпусу 2 и далее опять в земле до ВРУ корп. 26. При пересечении кабельной трассы с местными проездами, кабель проложить в а/ц трубах d= 100 мм, выполнить 4 концевые заделки. Прокладку выполнить одной длиной без применения кабельных муфт. Длина кабельной трассы от ТП-13540 до ВРУ корп. 26- 110метров.Трассу в местах прохождения в трубах засыпать обычным грунтом, уложив на него 300 мм песка и 200 мм гравия, остальную трассу полностью засыпать песком уложив поверх него 200 мм гравия, для дальнейшей укладки асфальта толщиной 50 мм. Прокладка кабелей и их подключение должны осуществляться в соответствии с требованиями ПУЭ. По окончании работ выдать исполнительный чертеж прокладки кабелей с привязками на местности и кабельный журнал.

Подраздел 3.2 Технические требования при выполнении работ

В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик. Огневые работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации. Производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и оборудования. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику не менее чем за 12 часов, порядок передачи данных согласовывается с Заказчиком после заключения договора.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж лотков с крышками марки DKC общей длиной 45 м (3000х 300х80) |  | 15 |
| 2 | Прокладка кабеля ВБбШв 4х50 в оцинкованных лотках марки DKC (45 метров) | 100 м | 0,9 |
| 3 | Рытье траншеи в асфальте с бетонной подложкой 50 мм. длиной 50 метров, шириной 400 мм глубиной 800мм. | 16м³ |  |
| 4 | Рытье траншеи в земле (газон) длиной 15 метров, шириной 400 мм глубиной 800мм. | 4,8м³ |  |
| 5 | Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм на трассе длиной 65 метров | 2,6м³ |  |
| 6 | Прокладка 2-х асбоцементных труб в земле Д=100мм | 100 м | 0,72 |
| 7 | Прокладка 2-х кабелей ВБбШв- 4х50 в трубах Д=100 мм | 100 м | 0,72 |
| 8 | Прокладка 2-х кабелей ВБбШв- 4х50 в земле | 100 м | 0,72 |
| 9 | Засыпка траншеи в земле | 4,2м³ |  |
| 10 | Восстановление газонного покрытия с посевом | 6 м² |  |
| 11 | Восстановление асфальтового покрытия | 20 м² |  |
| 12 | Устройство кабельных вводов в ТП-13540 (закладные асбоцементные трубы Д= 100 мм) стена зданий толщиной 520 мм. (кирпич) |  | 2 |
| 13 | Устройство концевых заделок типа КВТП |  | 4 |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (с представлением протокола) | линия | 2 |
| 15 | Фазировка зл.линий с сетью напряжением до 1кВ | фазировка | 2 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

### Технические характеристики кабеля ВБбШв 4х50: - Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 - Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С - Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% - Прокладка и монтаж без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С - Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВБбШв - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВБбШнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. - Номинальная частота: 50 Гц - Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ - Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: +70°С - Строительная длина проводов для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м - Технические характеристики асбестоцементных труб D=100мм: ГОСТ 31416-2009 Используемые материалы должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ; Исполнитель до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы, при невыполнении данного требования Заказчик вправе требовать замены материалов за счёт Исполнителя;

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки выполнения работ составляют 40 (сорок) рабочих дней с момента заключения договора. Календарный план-график выполнения работ согласовывается Сторонами на момент заключения договора. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна предоставляться Исполнителем работ в полном объёме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования предъявляются к обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. -ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты (в т.ч. на используемые материалы), гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование. 1.1. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций. 1.2. Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдаче завершенного строительством объекта приемочной комиссии. 1.3. По окончании выполнения работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы). 1.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 1.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения. 1.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. 1.7. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, правила по эксплуатации, сертификаты и паспорта). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.