ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку электростанции дизельной
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электростанции дизельной для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантийный срок
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электростанция дизельная ЭД100-Т400-2РН (или эквивалент)
	Контейнерная дизельная электростанция (ДЭС) предназначена для резервного электропитания объекта, относящегося к 1-й категории энергообеспечения по требованиям ПУЭ. ДЭС должна состоять из автоматизированной дизельной электростанции, смонтированной во всепогодный низкотемпературный контейнер.

1. Технические характеристики и состав ДЭС.

Мощность*, не менее

кВА/кВт

125/100
Напряжение

В

400

Частота тока

Гц

50

Коэффициент мощности

0,8

Объем расходного и дополнительного топливных баков, не менее

л

250/2000
Расход топлива (при 100% нагрузке), не более

л/час

31
Уровень шума (10 м), не более 

дБ
105

Двигатель

дизельный

Частота вращения коленвала

об/мин

1500

Регулятор оборотов

-

автоматический

Система охлаждения

жидкостная

Подогреватель охлаждающей жидкости

-

электрический

Расход масла на угар (от расхода топлива)

%

1,0

Система электрозапуска

стартерная

АКБ

В

24

Степень защиты

IP 23

Регулятор напряжения

электронный

Габаритные размеры (ДхШ), не более

мм

5500х2350
Масса электростанции, не более

кг

5000
* ДЭС обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени.  Перегрузка не допускается.

1.1. Состав электростанции:

1.1. Блок-контейнер с отсеком дизельгенератора и отдельным входом для дополнительного топливного бака.
1.2. ДГ  130003 ED-S/DEDA (или эквивалент) в сборе на раме, заправленный маслом и тосолом в составе:

1.2.1. Дизель 
ДГУ

четырехтактный, 130003ED-S/DEDA
DEUTZ или эквивалент
Двигатель  

DEUTZ BF6M1013E (Германия) или эквивалент
число цилиндров, расположение

6, рядный
тип охлаждения

жидкостное

частота вращения

об/мин
1500

моторесурс до первой переборки

м/ч
20000 

1.2.2. Генератор                                                                                                

тип

синхронный бесщеточный, 

Zanardi (Италия) или эквивалент
мощность

кВА/кВт

125/100
напряжение

В

400

частота

Гц
50

род тока

переменный трехфазный

режим нейтрали

глухозаземленный

2.
Технические требования к ДЭС.
2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС.
2.1.1. ДЭС должна автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемой  нагрузки при пропадании напряжения в питающей (магистральной) сети или выходе за установленные пределы. Система автоматики на основе специализированного контроллера обеспечивает контроль электрических параметров, запуск ДГУ и подачу (снятие) напряжения с выхода дизель-генераторной установки на АВР аварийной нагрузки.

2.1.2. ДЭС должна  обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 72-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 

2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы.

2.1.4. ДЭС должна обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 20 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет.

2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1500 часов.
3. Конструкция ДЭС

3.1. В состав ДЭС должен входить современный дизельный двигатель, стандарта СОМ 1(stage l) или эквивалент, и Российскому стандарту ГОСТ Р 41.96 от 2005 г. (правило ЕЭК ООН № 96. с системой смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов, сочлененный с синхронным генератором. Двигатель должен иметь автоматическую систему управления

впрыском топлива. Генератор должен иметь электронный регулятор напряжения и автоматы защиты силовых цепей.

3.2. ДЭС должна управляться собственной электронной панелью СЕ 804. 173 (или эквивалент) с автоматикой, обеспечивающей управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов.

3.3. ДЭС должна иметь:

- устройство подключения внешних кабелей: через сальниковые

вводы/выводы (схему подключения прилагается в паспорте);

- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230 В с лампами накаливания;

- аварийное освещение от штатных аккумуляторов;

- систему отопления, которая должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С;

- систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при срабатывании системы автоматического пожаротушения;

- систему пожарно-охранной сигнализации и автоматического пожаротушения, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара, герметизацию объема контейнера, выведение из работы оборудования и распыление огнегасящего

вещества;

- систему шумоподавления, включая критический глушитель (- 35 Дб) двигателя ДЭС.

3.4. ДЭС должна быть укомплектована штатными зарядными устройствами для автоматического содержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС должны заряжаться также и от штатного зарядного генератора двигателя ДЭС.

3.5. Топливная система ДЭС должна быть оборудована дополнительным топливным фильтром с функцией влагоотделения.

3.6. Система топливоснабжения ДЭС должна состоять из штатного (расходного) и дополнительного топливных баков на 72 часа работы с дыхательной трубкой, заливной горловиной. Баки должны быть оборудованы датчиками уровня топлива, ручным аварийным сливом топлива и автоматической подачей

топлива в расходный бак от дополнительного бака, оборудованного системой закачки топлива от внешней емкости.

3.7. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами.

3.8. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и от генератора - при работе ДЭС. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление:

- рабочим и аварийным освещением;
- электрическим отоплением;

- системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и

автоматическим пожаротушением;

- системой вентиляции;

- системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата;

- системой закачки дизельного топлива, от внешней емкости,

3.9. При использовании ДЭС должна обеспечивать возможность:

- контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок;

- полного слива рабочих жидкостей.

3.10. ДЭС должна быть укомплектована:

- огнетушитель ОУ-2 (или эквивалент) — 3 шт.;

- комплект ЗИП – 1 к-т.

4. Требования к автоматизации.

4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций:
- полуавтоматическое (ручное) управление;

- автоматическое управление при необслуживаемой работе; 

- поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.;

- работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты;

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями;

- автоматический прием нагрузки;

- автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС;
- автоматическое поддержание уровня топлива в штатном баке ДЭС;

- автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 

4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять):   

- активную и реактивную мощность общей нагрузки;

- межфазное напряжение;

- частоту напряжения;
- потребляемую активную и реактивную мощность (сosф);

- напряжения на клеммах аккумуляторных батарей;

- учет вырабатываемой электроэнергии.

4.3. ДЭС должна иметь пульт дистанционной сигнализации, позволяющего на удалении до 100 м отражать следующую информацию:

- ДГУ «Работа»;

- автомат генератора: вкл./откл.

- контактор резерва: вкл/откл.
4.4. Резервирование госсети на один ввод.
5. Требования по эксплуатации, удобству технического

обслуживания и ремонта.

5.1. Конструкция и все составные части ДЭС должны обеспечивать возможность эксплуатации персоналом со средним специальным техническим образованием, прошедшим обучение в объеме эксплуатационной документации, успешно сдавшим зачёт по правилам эксплуатации и получившим допуск к самостоятельной работе.

5.2. Виды технического обслуживания:

техническое обслуживание в объёме контроля уровня рабочих жидкостей и доведение их до требуемого уровня;

ежемесячное, полугодовое, годовое техническое обслуживание в объеме работ, определенных производителем, и указанных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при

эксплуатации ДЭС, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах по эксплуатации изделий, входящих в состав ДЭС.

5.4. ДЭС должна иметь стандартный комплект ЗИП для основного и вспомогательного оборудования.

5.5. ДЭС должна иметь комплект инструмента для выполнения регламентных работ, ТО и текущего ремонта.

6. Требования по сертификации.

6.1. Контейнерная ДЭС в целом, ДЭС, шкафы управления, оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения должны иметь действующие сертификаты соответствия ГОСТ Р.

6.2. Электрогенераторная установка должна соответствовать требованиям нормативных документов:

ГОСТ 21671-82 П.п. 3. 3.2,3.3.7-3.3.12,3.6.1,4.1-4.9, 8.1,

ГОСТ 13.822-82 П.п. 3.3.2,3.3.10-3.3.15,3.6.1,4.1-4.9 р.8,

ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97),

ГОСТ 12.1.003-83 Р.2,

ГОСТ 12.1.005-88 П.2.4,

ГОСТ Р 51317.6.3-99 (СИСПР/МЭК 61000-6-3-96);

ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97)

7. Требования по безопасности.

7.1. Все оборудование, входящее в состав ДЭС, должно отвечать действующим нормативным документам ПУЭ-98, ГОСТ13822-82.

7.2. Конструкция ДЭС должна соответствовать требованиям степени защиты IР 23 по ГОСТ 14254-80.

7.3. Цепи питания вспомогательного оборудования напряжением 230В должны быть защищены автоматическими выключателями.

7.4. ДЭС должна быть оборудована пожарно-предупредительной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения.

7.5. В эксплуатационной документации должны быть отражены особенности и основные правила обеспечения безопасности обслуживающего персонала в процессе монтажа,
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, при транспортировке и хранении.

8. Транспортирование и хранение.

8.1. Все составные части ДЭС должны имеють узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.

8.2. ДЭС должна поставляться готовой к эксплуатации, заправленной до нормы всеми видами ГСМ (кроме топливных баков) и технических жидкостей (ТЖ) и допускать ввод в эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение 6-ти месяцев со дня отгрузки.

8.3. ДЭС должна быть опломбирована производителем.


	не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию
	1
	        к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. 
          Поставщик имеет право предложить состав ДЭС с аналогами перечисленных комплектующих без ухудшения параметров оборудования в целом, с одновременным подтверждением  обязательства по корректировке рабочей документации, оплате ее стоимости и согласования с заказчиком до срока поставки оборудования. Контактное лицо при взаимодействии с Заказчиком – Байдалинов В.В., тел. (499) 725-00-69.
       3. Порядок формирования цены

Цена предлагаемого к поставке Оборудования должна быть указана в Рублях РФ с учетом НДС 18% и должна включать  доставку оборудования, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, ввод в эксплуатацию оборудования на объекте, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.  
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
50% предоплата в течение 5 банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

       5. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       6. Сроки поставки продукции:

в течение 30 дней со дня заключения договора, но не позднее 15 августа 2013 г.
Заместитель директора ТЦСБ - начальник УС                                                                                                                                          С.А. Зинов
Ответственный по техническим характеристикам и иным показателям                                                                                              В.В. Байдалинов
