
Приложение № 3 
к извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание на

поставку сетевых шкафов специзготовления фирмы Rittal (Код ОКДП 2910000) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» согласно следующей спецификации:
Сетевой шкаф на базе системы линейных шкафов TS8, тип 2 для сейсмоопасных зон, с ЭМС - защитой, специзготовления  фирмы Rittal.

Сетевые шкафы 2-х типов размеров.

1. Ширина (Ш) х Высота (В) х Глубина (Г)     600х2000х800 мм-7 шт.

2. Ширина (Ш) х Высота (В) х Глубина (Г)     600х1400х800 мм-5 шт.

ЭМС - защита обеспечивается специальной конструкцией шкафа. Корпус шкафа, двери, съёмные боковые стенки и потолочная панель изготовлена из листовой стали с алюминиево-цинковым покрытием. Наружное покрытие порошковое ЛПК, цвет RAL 7035 (светло-серый). Внутреннее лакокрасочное покрытие отсутствует. Нижняя панель сборная, состоит из 3-х частей.

По периметру дверей, боковых стенок и потолочной панели применён ЭМС - соединительный уплотнитель.

Степень защиты IP 55 по EN 60 529/10.91.

ЭМС - исполнение («высокое ВЧ - демпфирование»).

Исполнение для сейсмоопасных зон для шкафов TS8 обеспечивается следующем:

Цоколь в сборе: высота 100мм с равномерно распределённой по монтажной панели весовой нагрузкой 125 кг.
Материалы:

- листовая сталь.

- уголки 5 мм.

- панели 2 мм.
Обработка поверхности:
Напыление в цвет RAL 7022 (чёрный)
Комплект поставки:

- 4 уголка

- 2 шт. направляющие полозья 

- по 1 панели спереди и сзади полностью смонтированы

Комплект для землетрясений для шкафов TS8, Тип 2, габаритные размеры ШхВхГ 600х2000х800 мм. 
Материалы:

Листовая сталь.


Обработка поверхности:

Оцинковка, хромирование.
Комплект поставки:

Две боковых усилителя, снизу поз.1 (рис.2)

Четыре фасонки жёсткости поз.3 установлены со стороны передней двери (рис.1)

По две дополнительных опоры сбоку и сзади поз.2 (рис.1 и рис.2)

Девять фасонок жёсткости поз.4 (рис.1 и рис.2)

Внутри шкафа установить две монтажные рамы 482,6 мм (19”) крепится с регулировкой по глубине, она предназначена для оформления передней и задней 482,6 мм (19”) плоскостей.

Допустимая нагрузка:

До 1000 кг статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19”) рамы, при полной комплектации.

Материал:

Сталь оцинкованная, хромированная


На боковых сторонах шкафа установить системные шасси 4 шт.    поз.6   (рис.2) 

3. Комплект для землетрясений для шкафов TS8, тип 2.

Габаритные размеры ШхВхГ  600х1400х800 мм

Материалы:

Листовая сталь.


Обработка поверхности:

Оцинковка, хромирование.

Комплект поставки:

Две боковых усилителя, снизу поз.   1   (рис.4)

Восемь фасонок жёсткости установлены со стороны передней и задней двери поз.   3     (рис.3)

По две дополнительных опоры сбоку поз.   2   (рис.4)

Шесть фасонок жёсткости поз.   4   (рис.4)

Внутри шкафа установить две монтажные рамы 482,6 мм (19”) согласно прилагаемому чертежу (эскизу) поз.   5    (рис.4)

Монтажная рама сварная 482,6 мм (19”) крепится с регулировкой по глубине, она предназначена для оформления передней и задней 482,6 мм (19”) плоскостей.

Допустимая нагрузка :

До 1000 кг статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19”) рамы, при полной комплектации.

Материал:

Сталь оцинкованная, хромированная


На боковых сторонах шкафа установить системные шасси 4 шт. поз.  6   (рис.4)

Шкафы должны поставляться в сборе согласно тех. заданию  и прилагаемым чертежам (эскизам) совместно с цоколем.

Упаковка должна обеспечивать защиту оборудования от атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке.
Транспортировка оборудования на территорию Заказчика производится транспортом Поставщика.
К изготовленному оборудованию должны прилагаться сертификаты соответствия.

Указание на товарный знак не сопровождается словами «или эквивалент» и поставка эквивалент закупаемого оборудования фирмы-производителя «RITTAL» не допускается в связи с необходимостью совместимости и взаимодействия с имеющимся у Заказчика оборудованием на объекте применения и в связи с имеющейся разработанной конструкторской документацией Заказчика.

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.

Рисунки 1,2,3,4 являются неотъемлемой частью технического задания и размещены отдельными файлами в документации процедуры закупки на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru.

Контактное лицо: Быков Александр Сергеевич (48439) 9-52-41;
Чехович Владимир Евгеньевич (48439) 9-57-27.
PAGE  
2

