## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка промышленного телевидения и системы дистанционного визуального контроля для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС.. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 7.ИСУП.5801209 | - | Устройство телевизионное передающее | - | Рабочая мощность гамма-излучения:10^6 Рад/ч; интегральная доза гамма-излучения: 10^8 Рад; максимальная рабочая температура: +100°С; Относительная влажность: 100%; степень защиты УТП по ГОСТ14254-96: IP65. Светочувствительный элемент: передающая трубка 2/3"", тип мишени CdSe; разрешающая способность по горизонтали: не ме-нее 600 ТВ линий; чувствительность: не хуже 24 люкс; отношение сигнал-шум: не менее 50 дБ; кратность масштабирования: 20х (10x оптическое, 2х аналоговое); диапазон углов поля зрения объектива по диагонали: 4,5° - 45°. Рабочее расстояние: от 900 мм до бесконечность; материал оптических деталей (линз) объектива церийсодержащее стекло, не темнеющее под действием радиации; радиационная стойкость объектива: интегральная доза гамма– излучения, выдерживаемая без ухудшения оптических свойств: 10^9 рад. Осветители: 3x35 Вт; дальность освещения осветителей: до 20 м. Диапазон углов поворота: ±175°; диапазон углов наклона: ±90°; скорость поворота/наклона: 6/3 °/сек; управление поворотом/наклоном: дистанционное.Взаимозаменяемость (конструкторская и элек-трическая совместимость) с УТП типа УТП-93СПТ | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 1 | 11 | шт. | 588753.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
2 | 7.ИСУП.5801210 | - | Устройство телевизионное передающее | - | Рабочая мощность гамма-излучения: 10^6 Рад/ч; интегральная доза гамма-излучения: 10^8 Рад; максимальная рабочая температура: +100°С; Относительная влажность: 100%;Степень защиты УТП по ГОСТ14254-96: IP65. Светочувствительный элемент: передающая трубка 2/3"", тип мишени CdSe; разрешающая способность по горизонтали: не ме-нее 600 ТВ линий; чувствительность: не хуже 24 люкс; отношение сигнал-шум: не менее 50 дБ; кратность мас-штабирования: 20х (10x оптическое, 2х аналоговое); диапазон углов поля зрения объектива по диагонали 4,5° - 45°. Рабочее расстояние: от 900 мм до бесконечность; материал оптических деталей (линз) объектива церийсодержащее стекло, не темнеющее под действием радиа-ции; радиационная стойкость объектива: интегральная доза гамма – излучения, выдерживаемая без ухудшения оптических свойств: 10^9рад. Осветители: 3x35 Вт; дальность освещения осветителей: до 20 м. Взаимозаменяемость (конструкторская и электрическая совместимость) с УТП типа УТП-93СТ | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 2 | 4 | шт. | 588753.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
3 | 7.ИСУП.5801211 | - | Устройство телевизионное передающее | - | Светочувствительный элемент: ПЗС; изображение цветное; разрешающая способность по горизонтали в центре растра: не менее 450 ТВ линий; чувствительность: не хуже 1 люкс; отношение сигнал/шум: не менее 50 дБ; фокусное расстояние от 4 до 73 мм; кратность масштабирова-ния 216х (18х – оптическое,12х – цифровое); диапазон углов поля зрения по диагонали 3,5° – 60°; рабочее расстояние от 300 мм до ?; автоматические функции автофокусировка, автодиафрагма; диапазон углов поворота ±175°; диапазон углов наклона ±90°; скорость поворота / наклона 3-6 °/сек. Предустановки поворот, наклон, масштабирование. Степень защиты УТП по ГОСТ14254-96 не менее IP65; рабочая среда воздух; рабочая мощность дозы гамма-излучения - 10^2 рад/час; интегральная доза гамма-излучения - 10^4 рад; максимальная рабочая температура +70°С; относительная влажность до 95%; срок непрерывной работы не менее 15 000 часов. Осветители 3х35 Вт; дальность освещения осветителей до 20 м. Взаимозаменяемость (конструкторская и электрическая совместимость) с УТП типа УТП-86СПДТ | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 3 | 12 | шт. | 85049.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
4 | 7.ИСУП.5801212 | - | Устройство телевизионное передающее | - | Светочувствительный элемент: ПЗС; изображение цветное; разрешающая способность по горизонтали в центре растра не менее 450 ТВ линий; чувствительность не хуже 1 люкс; отношение сигнал/шум не ме-нее 50 дБ; фокусное расстояние: от 4 до 73 мм; кратность масштабирования: 216х (18х – оптическое,12х – цифровое); диапазон углов поля зрения по диагонали: 3,5° – 60°; рабочее расстояние: от 300 мм до ?; автоматические функции автофокусировка, автодиафрагма; диапазон углов поворота ±175°; диапазон углов наклона: ±90°; скорость поворота / наклона: 3-6 °/сек. Предустановки: поворот, наклон, масштабирование. Степень защиты УТП по ГОСТ14254-96: не менее IP65; рабочая среда: воздух; рабочая мощность дозы гамма-излучения: 10^2 рад/час; интегральная доза гамма-излучения: 10^4 рад; максимальная рабочая температура: +70°С; относительная влажность: до 95%; срок непрерывной работы: не менее 15 000 часов. Взаимозаменяемость (конструкторская и электрическая совместимость) с УТП типа УТП-86ПДТ | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 5 | 3 | шт. | 85049.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
5 | 7.ИСУП.5801217 | - | Модуль микрофонный | - | Акустическая дальность: 10 метров; автоматическая регулировка усиления: да; габариты: d 10 х 47 мм. Питание: 12В 0.02А. Взаимозаменяемость (конструкторская и электрическая совместимость) с модулем типа ММ-8 | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 12 | 6 | шт. | 1164.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
6 | 7.ИСУП.5801220 | - | Стойка питания и цифровой передачи сигналов | - | Число видеоканалов, обеспечиваемое стойкой – 10 (существующих) +2 (возможность расширения); Коррекция частотных искажений в каждом канале; Интерфейс: 1) команд управления УТП RS485; 2) компьютерной сети Ethernet 10/100/1000 Base-T; Протокол управления камерой Ernitec; формат сжатия видеоинформации H.264; метод сжатия информации аппаратный; разрешение видеоизображения до 704х576; скорость передачи данных до 4 Мбит/с на видеоканал; удаленное конфигурирование есть; защита от перегрузок и сетевых помех есть; степень защиты ГОСТ 14254-96 IP31; шкаф, тип Rittal TS8; габариты, мм 605х805х2168 (ШхГхВ); доступ к оборудованию шкафа спереди и сзади. Простота и удобство доступа к составным частям блоков питания и управления для проведения профилактических и регламентных работ. Категория сейсмостойкости по НП-031-2000 III категория; устойчивость к помехам по ГОСТ Р 50746-2000 II группа исполнения; питание ~220 В/50Гц; мощность потребления стойки не более 4,5 кВт; защита от сбоев электропитания и автономная работа оборудования стойки до 20 мин; средняя наработка на отказ не менее 10000 часов; средний срок службы 10 лет. Взаимозаменяемость (конструкторская и электрическая совместимость) с СПЦ типа СПЦ-22 | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 15 | 1 | шт. | 289392.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
7 | 7.ИСУП.5801223 | - | Устройство компьютерной обработки видеоинформации | - | Операционная система: MS Windows; разрешение экрана: не менее 1280х1024; мультиплексирование изображений не более 36; интерфейс Ethernet 10/100/1000 Base-T; объем дискового пространства 0,5 Тб; питание ~220 В/50 Гц; мощность потребления: не более 600 Вт; резервный источник питания (ИБП): до 20 мин.; степень защиты ГОСТ 14254-96: IP30; устойчивость к помехам по ГОСТ Р 50746-2000: II группа исполнения; средняя наработка на отказ: не менее 10000 часов; средний срок службы: 10 лет. Взаимозаменяемость (конструкторская, электрическая и программная совместимость) с устройством компьютерной обработки видеоинформации (ИТЦЯ.466219.009-02) | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 20 | 1 | шт. | 13724.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
8 | 7.ИСУП.5801227 | - | Комплект инструмента и принадлежностей | - | Для проведения технического обслуживания и ремонта системы: кабели ремонтные, ключи и инструменты, корректор кабеля, пульты управления. Взаимозаменяемость (конструкторская совместимость) с комплектом ИТЦЯ.463964.154 | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 26 | 1 | шт. | 10938.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
9 | 7.ИСУП.5801229 | - | Комплект монтажных частей для УТП | - | Комплект кронштейнов и крепежных элементов для монтажа устройств телевизионных передающих на месте эксплуатации. Взаимозаменяемость (конструкторская совместимость) с комплектом ИТЦЯ.463961.738. | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 28 | 1 | шт. | 72163.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2014-1872 | 2015-05-09
10 | 7.ИСУП.5843237 | - | Устройство телевизионное передающее внутреннего исполнения | - | (поворотного типа для УТП, устанавливаемых в РО, ТО, ЭЦ). Светочувствительный элемент: ПЗС, 1/3, прогрессивная развертка; изображение: цветное; разрешение: 1280х720; чувствительность: 0,75 люкс; кратность масштабирования: 216х (18х – оптическое, 12х – цифровое); угол поля зрения: от 3.2град. до 55,2град.; автоматические функции: авто-фокусировка, автодиафрагма; диапазон углов поворота ТВ камеры: 360град. (без ограничений); диапазон углов наклона ТВ камеры: 180град.; сте-пень защиты УТП по ГОСТ 14254-96: IP66; ра-бочая среда: воздух; рабочая температура: от +10град.С до +50град.С; относительная влажность: до 90 %, подключение к линии связи: через коробку питания оптическую. Материал корпуса: алюминий. | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 7 | 16 | шт | 85049.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
11 | 7.ИСУП.5843238 | - | Устройство телевизионное передающее уличного исполнения. | - | Светочувствительный элемент: ПЗС, 1/3”, про-грессивная развертка; изображение: цветное; разрешение: 1280х720; чувствительность: 0,2 люкс; кратность масштабирования: 360х (30х – оптическое, 12х – цифровое); угол поля зрения по горизонтали: от 2.2град. до 62,9град.; автоматические функции: автофокусировка, автодиафрагма; диапазон углов поворота ТВ камеры: 360град. (без ограничений); диапазон углов наклона ТВ каме-ры: 220град.; степень защиты УТП по ГОСТ 14254-96: не менее IP66; рабочая среда: воздух; диапа-зон рабочих температур: от -30град.С до +50град.С; от-носительная влажность: до 90 %, подключение к линии связи: через коробку питания оптиче-скую. Материал корпуса: алюминий. | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 8 | 8 | шт | 85049.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
12 | 7.ИСУП.5843239 | - | Устройство телевизионное передающее внутреннего исполнения | - | (поворотного типа для БЩУ). Светочувствительный элемент: КМОП-матрица, 1/3?, прогрессивная развертка; изображение: цветное; разрешение: 1280х960; чувствительность: 0,6 люкс; кратность масштабирования: 144х (18х – оптическое, 8х – цифровое); угол поля зрения: 3.2град. до 55,2град.; диапазон углов поворота ТВ камеры: 350град.; диапазон углов на-клона ТВ камеры: от -30град. до 90град.; рабочая среда: воздух; рабочая температура: от +10град.С до +50град.С; относительная влажность: до 90% | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 9 | 2 | шт | 85049.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
13 | 7.ИСУП.5843240 | - | Устройство телевизионное передающее внутреннего исполнения | - | (стационарного типа для БЩУ). Светочувствительный элемент: КМОП-матрица, 1/3”, прогрессивная развертка; изображение: цветное; разрешение: 1280х960; чувствительность: 0,3 люкс; диапазон углов поля зрения: 27,7град.-100,8град.; кратность масштабирования: 3,6х. Рабочая среда воздух; рабочая температура от +10град.С до +50град.С; относительная влажность до 90% | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 10 | 4 | шт | 85049.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
14 | 7.ИСУП.5843241 | - | Рабочее место оператора | - | Операционная система: MS Windows; разреше-ние экрана: не менее 1280х1024; мультиплексирование изображений: не более 36; интерфейс: Ethernet 10/100/1000 Base-T; оптоволокно: длина волны 1310 нм; тип кабеля 9/125 мкм одномодо-вый (до 10 км); питание: ~220 В/50 Гц; мощность потребления: не более 600 Вт; резервный источник питания (ИБП): до 20 мин.; степень защиты ГОСТ 14254-96: IP30. Устойчивость к помехам по ГОСТ Р 50746-2000: II группа исполнения; средняя наработка на отказ: не менее 10 000 часов; средний срок службы: 10 лет. Аппаратная (конструкторская и электрическая) и программная совместимость с оборудованием РМО типа РМО (ИТЦЯ.468381.089). | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 22 | 9 | шт | 33950.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
15 | 7.ИСУП.5843242 | - | Рабочее место оператора | - | Операционная система MS Windows; Разреше-ние видеоизображения: до 768х576; разрешение экрана: не менее 1280х1024; скорость записи: от 1 до 25 к/с индивидуально для каждой камеры; Глубина видеоархива: не менее 240 ч; Протокол управления камерами: Pelco D/P; Интерфейс компьютерной сети: Ethernet 10/100 Base-T; Питание: ~220В/50Гц; Мощность потребления: не более 600 Вт; Резервный источник питания (ИБП): до 20 мин; Устойчивость к помехам по ГОСТ Р 50746-2000: II группа исполнения; средняя наработка на отказ: не менее 10000 часов; средний срок службы: 10 лет. Аппаратная (конструкторская и электрическая) и программная совместимость с оборудованием РМО типа РМО-БЩУ (ИТЦЯ.468381.032). | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 23 | 1 | шт | 33950.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
16 | 7.ИСУП.5843243 | - | Комплект запасных частей | - | Для обеспечения бесперебойной работы системы в течение гарантийного периода:устройство телевизионное передающее повышенной радиационной и температурной стойкости (п.7.3.2) (1 шт.), устройство телевизионное передающее повышенной температурной стойкости (п.7.3.4) (1 шт.), блоки питания и управления для УТП различных типов (2 шт.), пульт управления (1 шт.), видеорегистратор сетевой (1 шт.), станция рабочая (1 шт.), расходные материалы (лампы светодиодные для блоков освети-телей, уплотнительные кольца, предохранители, фильтры воздушные). | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 25 | 1 | шт | 293180.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
17 | 7.ИСУП.5843244 | - | Комплект монтажных частей для линий связи | - | Комплект разъемов для прокладки кабелей между помещениями, кабели межстоечные, коробки соединительные типов КС и КПО-4. Аппаратная (конструкторская и электрическая) совместимость оборудования с оборудованием комплекта ИТЦЯ.463961.737. | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 27 | 1 | шт | 130690.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
18 | 7.ИСУП.5843245 | - | Устройство телевизионное передающее повышенной температурной стойкости с датчиком локального определения температуры | - | Предустановки поворот, наклон, масштабирование. Степень защиты УТП по ГОСТ14254-96 не менее IP65. Рабочая среда воздух. Дальность освещения осветителей до 20 м. Средняя наработка на отказ: не менее 15 000 часов. Светочувствительный элемент: ПЗС; изображение цветное; разрешающая способность по горизонтали: не менее 450 ТВ линий. Чувствительность: не хуже 3 люкс. Отношение сигнал/шум: не менее 50 дБ; фокусное расстояние от 4 до 73 мм; кратность масштабирования 216х (18х – оптическое,12х – цифровое); диапазон углов поля зрения по диагонали: 3,5град. – 60град; рабочее расстояние: от 300 мм до бесконечности ; автоматические функции автофокусировка, автодиафрагма; диапазон углов поворота ±175град.; диапазон углов наклона ±90град.; скорость наклона/поворота: 3/6град./сек. Рабочая мощность дозы гамма-излучения: 10^2 рад/час; интегральная доза гамма-излучения: 10^4 рад; максимальная рабочая температура: +90град.С; относительная влажность: до 100%; Осветители 3х35 Вт; Аппаратная совместимость (конструкторская и электрическая) с УТП типа УТП-86СПДТК. | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 4 | 4 | шт | 85049.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
19 | 7.ИСУП.5844071 | - | Стойка питания и цифровой передачи сигналов | - | Число видеоканалов, обеспечиваемое стойкой - 12. Протокол управления: Ernitec; формат сжатия видеоинформации H.264; метод сжатия информации: аппаратный; разрешение видеоизображения до 704х576; скорость передачи данных: до 4 Мбит/с на видеоканал; удаленное конфигурирование: есть; защита от перегрузок и сетевых помех: есть; степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP31; шкаф, тип Rittal TS8; габариты, мм 605х805х2168 (ШхГхВ); доступ к оборудованию шкафа спереди и сзади. Простота и удобство доступа к составным частям блоков питания и управления для проведения профилактических и регламентных работ. Питание ~220 В/50Гц; мощность потребления стойки: не более 4,5 кВт; защита от сбоев электропитания и автономная работа оборудования стойки до 20 мин; средняя наработка на отказ: не менее 10 000 часов; средний срок службы: 10 лет. Аппаратная совместимость оборудования стойки (конструкторская и электрическая) с оборудованием СПЦ типа СПЦ-21 (ИТЦЯ.468369.118). | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 14 | 2 | шт | 289392.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
20 | 7.ИСУП.5844072 | - | Стойка записи изображений. | - | Резервная запись видеоинформации от всех устройств телевизионных передающих 1-4 энергоблоков. Характеристики: Время видеоархива: 1440 часов. ЖК-консоль входит в состав стойки; защита настроек конфигурации системы и прав доступа паролем администратора: реализована; просмотр записи на мониторе стойки; формат записи видео-информации: Н.264; регулируемые скорость и качество записи, одновременная запись и просмотр изображений; интерфейс: компьютерной сети: Ethernet 10/100/1000 Base-T; разрешение видеоизображения: до 704х576; скорость передачи данных: до 4 Мбит/с на видеоканал; удаленное конфигурирование: есть; защита от перегрузок и сетевых помех: есть; степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP31; Шкаф: тип Rittal TS8; габариты, мм 605х805х2168 (ШхГхВ), доступ к оборудованию шкафа: спереди и сзади. Питание: ~220 В/50Гц; мощность потребления стойки: не более 2,5 кВт; резервный источник питания (ИБП): до 20 мин.; средняя наработка на отказ: не менее 10 000 ч.; средний срок службы: 10 лет. | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 17 | 1 | шт | 289392.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
21 | 7.ИСУП.5844147 | - | Стойка управления и записи изображений | - | Количество видеоканалов, не менее 58. Встроенное рабочее место администратора системы входит в состав стойки. Защита настроек конфигурации системы и прав доступа паролем администратора: реализована. Просмотр записи на мониторе стойки. Формат записи видеоинформации: Н.264. Регулируемая скорость записи: индивидуально для каждой камеры; регулируемое качество записи: индивидуально для каждой камеры; одновременная запись и просмотр изо-бражений; объем дискового пространства 30 Тб. Интерфейс: компьютерной сети: Ethernet 10/100/1000 Base-T; оптоволокна: длина волны 1310 нм; тип кабеля: 9/125 мкм одномодовый (до 10 км); разрешение видеоизображения: до 704х576; скорость передачи данных: до 4 Мбит/с на видеоканал; удаленное конфигурирование: есть; защита от перегрузок и сетевых помех: есть; степень защиты по ГОСТ 14254-96: IP31; Шкаф: тип Rittal TS8; габариты, мм 605х805х2168 (ШхГхВ), доступ к оборудованию шкафа: спереди и сзади. Питание: ~220 В/50Гц; мощность потребления стойки: не более 2,5 кВт; резервный источник питания (ИБП): до 20 мин.; средняя наработка на отказ: не менее 10 000 часов; средний срок службы: 10 лет. Аппаратная (конструкторская и электрическая) и программная совместимость оборудования стойки с оборудованием СУ типа СУ-11 (ИТЦЯ.468367.182). | - | 4 | III | R4.03898.5.0.37 |  |  | R4.03898.3.0.36 | 18 | 1 | шт | 221317.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Телемеханика, промтелевидение. | 2016-03-30 |  | - | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2014-1872 | 2015-05-09
[13 empty] | Итого: | 90 |  | 15244795.59 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.