	
	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»

_________________ Н.Н. Давиденко


	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

1. Наименование услуги
Технологические услуги по квалификации оборудования энергоблока №1 Балаковской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды.
2. Описание услуги

2.1. Основание для оказания услуги

‑ План №11/15 мероприятий (работ), выполняемый Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» для Балаковской АЭС в 2015-2016 гг.;

‑ АЭСПРГ-62К(04-03)2013 Квалификация оборудования «пилотных» АЭС в условиях «жесткой» окружающей среды и сейсмических воздействий. Целевая программа;
‑ Протокол совещания от 29.07.2014 №9/04-03-02/75-Пр на тему «Развитие работ по квалификации оборудования «пилотных» атомных станций».

‑ Программа мероприятий по повышению эффективности использования методов ВАБ при эксплуатации атомных электростанций концерна «Росэнергоатом» (АЭС ВВЭР ПРГ-38К(04-06) 2011).
2.2. Перечень оказываемых услуг:
‑ технологические услуги по квалификация оборудования энергоблока №1 Балаковской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды;

2.3. Описание оказываемых услуг
2.3.1. Под подтверждением квалификации понимается доказательство сохранения способности оборудования на протяжении всего срока эксплуатации выполнять требуемые функции безопасности в постулированных условиях, включая «жесткие» условия окружающей среды. 
Требуемые функции безопасности:

- безопасный останов реактора и поддержание его в подкритическом состоянии в течение требуемого времени; 

- отвод остаточного тепловыделения от активной зоны после останова реактора в течение требуемого времени

- удержание радиоактивных веществ в установленных границах.

Объем квалифицируемого оборудования определяется единым перечнем квалифицируемого оборудования (далее - Перечень), который разрабатывается в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ по квалификации оборудования на «жесткие» условия окружающей среды и сейсмостойкость.

Услуги по квалификации оборудования энергоблока №1 Балаковской АЭС включают в себя разработку Перечня, необходимого для обеспечения выполнения требуемых функций безопасности.
2.3.2. Услуги по квалификации оборудования энергоблока №1 Балаковской АЭС на «жесткие» условия окружающей среды включают в себя:

‑ определение квалификационных требований по условиям окружающей среды;

‑ оценку квалификационного статуса оборудования путем проверки соответствия квалификационных данных, представленных в технической документации, квалификационным критериям, проверки состояния оборудования при обходах по «месту», использования опыта квалификации других АЭС;

- создание базы данных квалифицируемого оборудования, включенного в Перечень;

‑ администрирование работ по заполнению базы данных квалифицируемого оборудования и созданию электронного документационного архива;
‑ разработку рекомендаций по повышению квалификационного статуса неквалифицированного оборудования.

2.3.3. Исходные данные для оказания услуг:
‑ материалы технического проекта РУ (В-320),

‑ проектная и эксплуатационная документация энергоблока №1 Балаковской АЭС по фактическому состоянию энергоблока с учетом ранее проведенных работ по реконструкции и модернизации и продлению срока эксплуатации, в том числе:

· техническое обоснование безопасности сооружения и эксплуатации энергоблока №1 Балаковской АЭС;

· Балаковская АЭС. Энергоблок №1. Отчет по углублённой оценке безопасности энергоблока №1
· технические отчеты и другие материалы по определению остаточного ресурса и продлению срока службы оборудования систем, важных для безопасности;

· технологические схемы и монтажные чертежи систем, важных для безопасности;
· экспликации помещений;

· техническая документация (паспорта, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию и др.) на оборудование систем, важных для безопасности,
Дополнительные документы предоставляются по запросу Исполнителя.

2.4. Этапы и объем оказываемых услуг.
2.4.1. Этап 1. Разработка Перечня.
Срок оказания услуг: начало 04.06.2015, окончание: 31.08.2015.
Должны быть оказаны услуги в следующем объеме:

‑ разработка и согласование с Заказчиком и Перечня оборудования, подлежащего квалификации. Перечень должен быть разработан в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ по квалификации оборудования на «жесткие» условия окружающей среды и сейсмостойкость. 
Разработка Перечня включает в себя:

- определение перечня исходных событий проектных аварий для процесса квалификации;

- разработку перечня систем, необходимых для функционирования при выбранных исходных событиях и выполняющих требуемые функции безопасности;

- разработку Перечня квалифицируемого оборудования на основе поэлементного состава выбранных систем.
Требуемые функции безопасности:
- безопасный останов реактора и поддержание его в подкритическом состоянии в течении требуемого времени; 

- отвод остаточного тепловыделения от активной зоны после останова реактора в течении требуемого времени
- удержание радиоактивных веществ в установленных границах.

В разработанный Перечень для каждой единицы должна быть включена следующая информация: принадлежность к технологической системе; оперативное обозначение; наименование; классификационное обозначение по «Общим положениям обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)» (ПНАЭ Г-1-011-97); категория сейсмостойкости по «Нормам проектирования сейсмостойких атомных станций» (НП-031-01); тип; изготовитель оборудования; место установки (помещение, отметка). В Перечне должны быть учтены интерфейсы оборудования и другие вспомогательные элементы, требующие квалификации. Должны быть рассмотрены кабели, подсоединенные к квалифицируемому оборудованию, кабельные соединения, кабельные проходки в герметичном ограждении, электрические сборки, от которых подается питание и т.п. 
2.4.2. Этап 2. Определение квалификационных требований к оборудованию по условиям окружающей среды.

 Срок оказания услуг: начало 03.08.2015, окончание: 16.11.2015.
Услуги должны быть оказаны в следующем объеме:
‑ определение квалификационных требований по условиям окружающей среды. Параметрами квалификационных требований к оборудованию по условиям окружающей среды являются: повышенные значения температуры, повышенные значения давления, повышенные значения влажности, уровень радиоактивного излучения, воздействие специальных растворов, снижающих концентрацию радиоактивных веществ (химические реагенты), которые могут возникнуть в местах установки оборудования при различных исходных событиях. Определение квалификационных требований для квалифицируемого оборудования, исключая оборудование, установленное в помещении А-820, и выбор исходных событий осуществляются на основе анализа проектной документации (ТОБ, отчет об углубленной оценки безопасности и т.д. Критерием выбора является максимальные отклонения параметров окружающей среды при рассмотренных исходных событиях;
При квалификации оборудования помещения А-820 в качестве исходного события для расчета выбрать исходное событие, приводящее к максимальному отклонению параметров окружающей среды в помещении А-820. При расчёте должна быть учтена работа вентиляционных систем в помещении А-820, эффекты конденсации пара, поглощения тепла оборудованием и строительными конструкциями. Должна быть представлена зависимость изменения температуры и влажности среды в районе размещения паросбросных устройств на шкале времени.

Расчет должен быть согласован с ОАО «Атомэнергопроект».
2.4.3. Этап 3. Установление и верификация типов оборудования, включенного в Перечень, путем обходов. 

Срок оказания услуг: начало 01.10.2015, окончание: 15.03.2016.
Услуги должны быть оказаны в следующем объеме:
‑ разработка программы обходов;

- установление и верификация типов оборудования, подлежащего квалификации, путем обходов «по месту».

2.4.4. Этап 4. Установление квалификационного статуса оборудования, включенного в Перечень. Срок оказания услуг: начало 07.12.2015, окончание: 30.05.2016.
Услуги должны быть оказаны в следующем объеме:
- установление квалификационных характеристик оборудования по условиям окружающей среды, а также методов их определения (испытания, анализ, опыт эксплуатации) на основе собранных документационных технических данных; 

- установление квалификационного статуса оборудования по условиям окружающей среды;

- оформление результатов квалификации оборудования.
2.4.5. Этап 5. Формирование базы данных элементов, включенных в Перечень. 

Срок оказания услуг: начало 07.12.2015, окончание: 30.05.2016.
База данных квалифицируемого оборудования разрабатывается в формате Access на основе результатов пп. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4.

База данных быть должна быть построена на основных принципах реляционной модели данных. Этому требованию отвечает, например, Microsoft Access. Каждая запись базы данных должна содержать следующий набор атрибутов: Блок, Цех, Система, Наименование оборудования.
Кроме того, должен быть создан электронный документационный архив, содержащий файлы с электронными копиями собранной технической документации. Каждый документ архива должен быть привязан к элементу оборудования, к которому он относится. Наименование файлов в архиве должно соответствовать наименованию, представленному в базе данных.
2.4.6. Этап 6. Разработка рекомендаций по повышению квалификационного статуса оборудования.

Срок оказания услуг: начало 01.06.2016, окончание: 04.07.2016.
По квалификации оборудования на «жесткие» условия окружающей среды должны быть разработаны: 
- перечень неквалифицированного оборудования, (оборудования, для которого требуется проведение дополнительных работ по повышению квалификационного статуса);
- рекомендации по повышению квалификационного статуса неквалифицированного оборудования, включающих предлагаемые методы квалификации (опыт эксплуатации, испытания, замена, модернизация).

3. Требования к услугам

3.1. Общие требования

3.1.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Календарным планом.

3.1.2. Требования к сроку оказания услуг 

начало: 
04.06.2015
окончание:
04.07.2016
3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, федеральными нормами и правилами, руководящими документами, а также иными нормативно-методическими документами, действующими в атомной энергетике:

‑ НП-011-97 (ОПБ-88/97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций,

‑ НП-082-07 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций, 

‑ НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций,

‑ НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии,

‑ МТ 1.2.6.2.0181-2013 Типовая методика «Квалификация оборудования в условиях «жесткой» окружающей среды и сейсмических воздействий».
3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Не требуются.
3.4. Требования к конфиденциальности

Не требуются.
3.5. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг
Не требуется.
3.6. Требования по обучению персонала.
Не требуется.

3.7. Требования к составу технического предложения участника.

Техническое предложение участника должно соответствовать настоящему ТЗ, требованиям закупочной документации, подготовленной в соответствии с ЕОСЗ.

3.8. Специальные требования.

Не требуется.

4. Результат оказанных услуг

4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам оказания услуг в соответствии с Календарным планом предоставляется следующая отчетная документация:

‑ технический отчет по 1-му этапу работ;

‑ технический отчет по 2-му этапу работ;

‑ технический отчет по 3-му этапу работ;

‑ технический отчет по 4-му этапу работ;

- по этапу 5:

‑ база данных квалифицируемого оборудования (программное средство);

‑ электронный документационный архив (программное средство);

‑ технический отчет по 6-му этапу работ;

‑ аннотационный отчет по каждому этапу оказания услуг.
4.1.1. Технический отчет по 1-му этапу оказания услуг должен содержать:

‑ перечень исходных событий проектных аварий для процесса квалификации;

- перечень систем, необходимых для функционирования при выбранных исходных событиях и выполняющих требуемые функции безопасности;
- Перечень квалифицируемого оборудования по условиям окружающей среды и сейсмическому воздействию.

4.1.2. Технический отчет по 2-му этапу оказания услуг должен содержать квалификационные требования по условиям окружающей среды для данного оборудования (для оборудования, установленного в помещении А-820, квалификационные требования определяются путем отдельного расчета условий окружающей среды в помещении А-820 и согласованием расчета в ОАО «Атомэнергопроект»).

4.1.3. Технический отчет по 3-му этапу оказания услуг должен содержать:

‑ программу обходов на месте;

‑ краткую справку по основным результатам обходов.

4.1.4. Технический отчет по 4-му этапу оказания услуг должен содержать:

‑ данные о квалификационных характеристиках оборудования;

‑ данные мониторинга условий эксплуатации, технического состояния, дефектов и отказов квалифицируемого оборудования;

‑ результаты оценки квалификационного статуса.

4.1.5. Технический отчет по 6-му этапу оказания услуг должен содержать:

‑ меры, необходимые для поддержания квалификационного статуса оборудования;

‑ рекомендации по повышению квалификационного статуса неквалифицированного оборудования.

4.2. Требования по приемке услуг

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием, календарным планом, СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.1-12. 

СТО СМК-ПКФ-014.1-12 определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде.

СТО СМК-ПКФ-014.2-06 регламентируются требования по оформлению текстовой и графической документации.

Учет и хранение результатов работ (в том числе документации), передаваемых Заказчику по настоящему Договору, осуществляется в соответствии с РД ЭО 0324-2004 от 25.05.2004 «Положение о порядке работы с документами Технического архива ОАО «Концерн Росэнергоатом».

4.3. Оформление результатов оказанных услуг

Отчетные материалы предоставляются на бумажном носителе (отчеты) и в электронном виде (все материалы). Отчетные материалы на бумажном носителе предоставляются в 1 экземпляре в несброшюрованном виде. Отчетные материалы в электронном виде предоставляются в формате тех программных средств, в которых создавались, а также в формате PDF (где это применимо).
	Начальник Управления проектирования АЭС - директор по планированию и проектам  

Начальник отдела инженерных изысканий 


	
	И.В. Новак
Ю.В. Волков


6

