## Спецификация
Приложение №1
К Договору от ___________ №__________
Спецификация поставки оборудования
| № п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно)
[12 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 207.3.59.25 | 10LFG51AA108 20LFG51AA108 | Клапан запорный | ТД26161-032-06 или аналог | DN 32 Рр 1,44 МПа Тр 95 °С Среда - раствор для химической промывки ПГ, дистиллат | ручной | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 10 | 20 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.65.66 | 10PGB63AA119 10PGB63AA120 20PGB63AA119 20PGB63AA120 | Клапан запорный | У26161-025М1-08 или аналог | DN 25 Рр 1,1 МПа Тр 80 °C Среда - вода промконтура | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 8 | 32 | УХЛ 3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.2.30 | 10KPL10AA114 10KPL10AA115 20KPL10AA114 20KPL10AA115 | Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | ЗТ26362-032-11 или аналог | DN 32 Рр 0,9 МПа Тр 150 оС Среда-газовая смесь | ручной привод | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 12.2 | 48.8 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.2.31 | 10KPL11AA116 10KPL12AA117 10KPL13AA118 20KPL11AA116 20KPL12AA117 20KPL13AA118 | Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | ЗТ26362-015-11 или аналог | DN 15 Рр 0,9 МПа Тр 40 оС Среда-азот | ручной привод | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 4.8 | 28.8 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.2.32 | 10KPL11AA102 10KPL12AA102 10KPL13AA102 20KPL11AA102 20KPL12AA102 20KPL13AA102 | Клапан запорный сильфонный с ручным приводом | ЗТ26362-010-11 или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 150 оС Среда-азот | ручной привод | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 3 | 3 | 4.7 | 28.2 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.15.33 | 10KBC36AA102 20KBC36AA102 | Клапан запорный | У26161-015М1-20 или аналог | DN 15 Рр 0,01 МПа Тр 70 ºС Среда - дистиллят | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.16.44 | 10KTB12AA103 20KTB12AA103 | Клапан запорный | У26161-015М1-20 или аналог | DN 15 Рр 0,5 МПа Тр 150 ºС Среда - азот | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIb/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
| 207.3.23.111 | 10PGB51AA147 10PGB51AA148 10PGB51AA149 10PGB51AA150 10PGB51AA151 10PGB51AA152 10PGB51AA153 10PGB51AA154 20PGB51AA147 20PGB51AA148 20PGB51AA149 20PGB51AA150 20PGB51AA151 20PGB51AA152 20PGB51AA153 20PGB51AA154 | Клапан запорный | У26161-032М1-08 или аналог | DN 32 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 8 | 8 | 10 | 160 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
| 207.3.23.112 | 10PGB50AA102 10PGB50AA104 10PGB50AA112 10PGB50AA113 10PGB50AA114 10PGB50AA115 20PGB50AA102 20PGB50AA104 20PGB50AA112 20PGB50AA113 20PGB50AA114 20PGB50AA115 | Клапан запорный | У26161-032М1-08 или аналог | DN 32 Рр 1,0 МПа Тр 100 ºС Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 6 | 6 | 10 | 120 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.23.117 | 10PGB51AA101 10PGB51AA104 10PGB51AA105 10PGB51AA106 10PGB51AA107 10PGB51AA108 20PGB51AA101 20PGB51AA104 20PGB51AA105 20PGB51AA106 20PGB51AA107 20PGB51AA108 | Клапан запорный | У26161-032М1-08 или аналог | DN 32 Рр 2,5 МПа Рр 250 ºС Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIв/I | QA3 | нж | шт | 6 | 6 | 10 | 120 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
| 207.3.30.16 | 10LAH01AA104 20LAH01AA104 | Клапан запорный | У26161-015М1-08 или аналог | DN 15 Рр 1,8 МПа Тр 182 ºС Среда - питательная вода, обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 2.5 | 5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) ¶II | UMA П
| 207.3.30.17 | 10LAH01AA105 20LAH01AA105 | Клапан запорный | У26161-025М1-12 или аналог | DN 25 Рр 0,98 МПа Тр 182 ºС Среда - питательная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIc/II | QA3 | угл. ст. | шт | 1 | 1 | 8 | 16 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.32.83 | 10LBG10AA107 10LBG30AA104 10LBG40AA101 10LBG60AA101 20LBG10AA107 20LBG30AA104 20LBG40AA101 20LBG60AA101 | Клапан запорный | У26161-032М1-22 или аналог | DN 32 Рр 0,3 МПа Тр 144 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | угл. ст. | шт | 4 | 4 | 13 | 104 | УХЛ3 II | 8/ II | UMA П
| 207.3.37.5 | 10MVA51AA401 20MVA51AA401 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 или аналог | DN 20 Рр 0,2 МПа Тр 75 ºС Среда - масло ОМТИ | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.37.6 | 10MVA51AA402 20MVA51AA402 | Клапан запорный | У26161-020М1-21 или аналог | DN 20 Рр 0,2 МПа Тр 75 ºС Среда - масло ОМТИ | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | угл. ст. | шт | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.37.7 | 10MVA50AA401 20MVA50AA401 | Клапан запорный | У26161-025М1-20 или аналог | DN 25 Рр 0,2 МПа Тр 75 ºС Среда - масло ОМТИ | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж. | шт | 1 | 1 | 9.3 | 18.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.37.8 | 10MVA50AA402 20MVA50AA402 | Клапан запорный | У26161-025М1-21 или аналог | DN 25 Рр 0,2 МПа Тр 75 ºС Среда - масло ОМТИ | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | угл. ст. | шт | 1 | 1 | 9.3 | 18.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.37.9 | 10MVA50AA102 10MVA51AA102 20MVA50AA102 20MVA51AA102 | Клапан запорный | У26161-025М1-08 или аналог | DN 25 Рр 0,2 МПа Тр 75 ºС Среда - масло | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 8 | 32 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.49.30 | 20KBH16AA101 | Клапан запорный | У26161-015М1 или аналог | DN 15 Рр 1,0 МПа Tp 200 °C Среда - промывочная вода, дезрастворы | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.49.31 | 20KBH16AA102 | Клапан запорный | У26161-025М1 или аналог | DN 25 Рр 1,0 МПа Tp 200 °C Среда - теплоноситель 1 контура | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 0 | 1 | 8 | 8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.54.76 | 10KPJ20AA109 10KPJ30AA109 10KPJ40AA104 20KPJ20AA109 20KPJ30AA109 20KPJ40AA104 | Клапан запорный | У26161-010М1-08 или аналог | DN 10 Рр 1,6 МПа Тр 45 ºС Среда - раствор едкого кали 5%, раствор азотной 5%, раствор едкий натр 5% | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 2.5 | 15 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.63.24 | 10QUH50AA104 10QUH50AA105 10QUH50AA106 10QUH50AA107 10QUH50AA110 10QUH50AA111 10QUH50AA112 10QUH50AA113 10QUH50AA114 10QUH50AA115 10QUH50AA116 10QUH50AA117 10QUH50AA120 10QUH50AA121 10QUH50AA122 10QUH50AA123 20QUH50AA104 20QUH50AA105 20QUH50AA106 20QUH50AA107 20QUH50AA110 20QUH50AA111 20QUH50AA112 20QUH50AA113 20QUH50AA114 20QUH50AA115 20QUH50AA116 20QUH50AA117 20QUH50AA120 20QUH50AA121 20QUH50AA122 20QUH50AA123 | Клапан запорный | У26161-010М1-08 или аналог | DN 10 Рр 0,8 МПа Тр 40 °С Среда - конденсат пара | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 16 | 16 | 2.5 | 80 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.63.26 | 10QUH50AA108 10QUH50AA109 10QUH50AA118 10QUH50AA119 20QUH50AA108 20QUH50AA109 20QUH50AA118 20QUH50AA119 | Клапан запорный | У26161-010М1-08 или аналог | DN 10 Рр 0,8 МПа Тр 40 °С Среда - конденсат пара | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 2.5 | 20 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.63.27 | 10QUH50AA124 10QUH50AA125 10QUH50AA126 10QUH50AA127 20QUH50AA124 20QUH50AA125 20QUH50AA126 20QUH50AA127 | Клапан запорный | У26161-010М1-08 или аналог | DN 10 Рр 0,8 МПа Тр 40 °С Среда - конденсат пара | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 2.5 | 20 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.63.34 | 10QUH80AA104 20QUH80AA104 | Клапан запорный | ЗТ26362-010-04 или аналог | DN 10 Рр 2,5 МПа Тр 159 °С Среда - питательная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 6 | 12 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.63.37 | 10QUH80AA103 20QUH80AA103 | Клапан запорный | ЗТ26362-010-03 или аналог | DN 10 Рр 2,5 МПа Тр 159 °С Среда - конденсат пара | ручной | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5 | 10 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.63.38 | 10QUH20AA105 10QUH20AA106 10QUH50AA130 10QUH50AA131 20QUH20AA105 20QUH20AA106 20QUH50AA130 20QUH50AA131 | Клапан запорный | ТД26161-032 или аналог | DN 32 Рр 0,01 МПа Тр 100 °С Среда - питательная вода, конденсат пара | ручной | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 11.3 | 90.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.65.70 | 10PGB61AA103 10PGB61AA104 20PGB61AA103 20PGB61AA104 | Клапан запорный | У26161-032М1-08 или аналог | DN 32 Рр 2,5 МПа Тр 250°С Среда-вода промконтура | ручной под муфту шарнирную | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 10 | 40 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.65.73 | 10PGB61AA115 10PGB61AA116 20PGB61AA115 20PGB61AA116 | Клапан запорный | У26161-025М1-09 или аналог | DN 25 Рр 1,1 МПа Тр 104 °С Среда - вода промконтура | ручной под муфту шарнирную | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 8 | 32 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.65.74 | 10PGB63AA121 10PGB63AA122 10PGB63AA123 10PGB63AA124 10PGB63AA125 10PGB63AA126 20PGB63AA121 20PGB63AA122 20PGB63AA123 20PGB63AA124 20PGB63AA125 20PGB63AA126 | Клапан запорный | У26161-025М1-08 или аналог | DN 25 Рр 1,1 МПа Тр 70 °С Среда - вода промконтура | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 6 | 6 | 8 | 96 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.65.79 | 10PGB67AA101 10PGB67AA103 10PGB67AA105 10PGB67AA107 10PGB67AA109 10PGB67AA111 10PGB67AA113 10PGB67AA115 10PGB67AA117 10PGB67AA119 10PGB67AA121 10PGB67AA123 10PGB67AA125 10PGB67AA127 10PGB67AA129 10PGB67AA131 10PGB67AA133 10PGB67AA135 10PGB67AA137 20PGB67AA101 20PGB67AA103 20PGB67AA105 20PGB67AA107 20PGB67AA109 20PGB67AA111 20PGB67AA113 20PGB67AA115 20PGB67AA117 20PGB67AA119 20PGB67AA121 20PGB67AA123 20PGB67AA125 20PGB67AA127 20PGB67AA129 20PGB67AA131 20PGB67AA133 20PGB67AA135 20PGB67AA137 | Клапан запорный | У26161-015М1-08 или аналог | DN 15 Рр 1,1 МПа Тр 60 °С Среда-вода промконтура Срок службы не менее 30 лет. | ручной | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 19 | 19 | 2.5 | 95 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX П
| 207.3.70.97 | 10KPF30AA104 20KPF30AA104 | Клапан запорный | У26161-010М1-21 с замком или аналог | DN 10 Рр 0,9 МПа Тр 45 ºС Среда - дистиллят | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 4.2 | 8.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.74.47 | 10NDA10AA106 10NDA10AA107 10NDA10AA108 10NDA10AA109 10NDA10AA110 10NDA10AA111 10NDA20AA106 10NDA20AA107 10NDA20AA108 10NDA20AA109 10NDA20AA110 10NDA20AA111 20NDA10AA106 20NDA10AA107 20NDA10AA108 20NDA10AA109 20NDA10AA110 20NDA10AA111 20NDA20AA106 20NDA20AA107 20NDA20AA108 20NDA20AA109 20NDA20AA110 20NDA20AA111 | Клапан запорный (дренажный) | У26161-025М1-21 или аналог | DN 25 Рр 2,2 МПа Тр 185 оС Среда - сетевая вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 12 | 12 | 9.3 | 223.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.74.48 | 10NDA10AA103 10NDA10AA104 10NDA10AA105 10NDA20AA103 10NDA20AA104 10NDA20AA105 20NDA10AA103 20NDA10AA104 20NDA10AA105 20NDA20AA103 20NDA20AA104 20NDA20AA105 | Клапан запорный (воздушник) | У26161-025М1-20 или аналог | DN 20 Рр 2,2 МПа Тр 185 оС Среда - сетевая вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт. | 6 | 6 | 9.3 | 111.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.78.39 | 10KUJ11AA103 20KUJ11AA103 | Клапан запорный | У26161-020М1 или аналог | DN 20 Рр 0,02 МПа Tp 40 ºС Среда - воздух | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 8.2 | 16.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKA П
| 207.3.80.3 | 10GHC30AA103 10GHC30AA104 20GHC30AA103 20GHC30AA104 | Клапан запорный | У26161-025-06.33 (14нж17ст19) или аналог | DN 25 Рр 0,8 МПа Тр 40 °С Среда - обессоленная вода Срок службы не менее 30 лет. | ручной с замком | ТУ 3742-045-29012225-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.6 | 26.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.3.88.32 | 10NAB11AA101 10NAB11AA102 10NAB12AA101 10NAB12AA102 10NAB21AA101 10NAB21AA102 10NAB22AA101 10NAB22AA102 10NAB31AA101 10NAB31AA102 10NAB32AA101 10NAB32AA102 20NAB11AA101 20NAB11AA102 20NAB12AA101 20NAB12AA102 20NAB21AA101 20NAB21AA102 20NAB22AA101 20NAB22AA102 20NAB31AA101 20NAB31AA102 20NAB32AA101 20NAB32AA102 | Клапан запорный (дренажный) | У26161-025М1-21 или аналог | DN 25 Рр 1,0 МПа, Тр 185 оС Среда - конденсат | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 12 | 12 | 9.3 | 223.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.88.33 | 10NAA11AA102 10NAA12AA102 10NAA21AA102 10NAA22AA102 10NAA31AA102 10NAA32AA102 20NAA11AA102 20NAA12AA102 20NAA21AA102 20NAA22AA102 20NAA31AA102 20NAA32AA102 | Клапан запорный (воздушник) | У26161-025М1-21 или аналог | DN 25 Рр 1,0 МПа, Тр 185 оС Среда - пар | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 6 | 6 | 9.3 | 111.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.3.90.2 | 10KBC70AA401 20KBC70AA401 | Клапан запорный | У26161-025М1 или аналог | DN 25 Рр 0.7 МПа Tp 50 ºС Среда - дистиллят | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 8 | 16 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA О
| 207.3.91.1 | 10JEB10AA401 20JEB10AA401 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 или аналог | DN 20 Pp 0,2 МПа Тр 70 оС Среда - дистиллят Срок службы не менее 30 лет. | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3/II | 8 | UJA О
| 207.3.91.2 | 10JEB20AA104 10JEB30AA104 10JEB40AA104 20JEB20AA104 20JEB30AA104 20JEB40AA104 | Клапан запорный | У26161-032М1-21 или аналог | DN 32 Pp 0,01 МПа Тр 40 оС Среда - масло Срок службы не менее 30 лет. | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 3 | 3 | 13 | 78 | УХЛ3/II | 8(ОЖ3) II | UJA О
| 207.3.91.3 | 10JEB10AA106 10JEB20AA106 10JEB30AA106 10JEB40AA106 20JEB10AA106 20JEB20AA106 20JEB30AA106 20JEB40AA106 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 или аналог | DN 20 Pp 0,2 МПа Тр 70 оС Среда - дистиллят Срок службы не менее 30 лет. | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 4 | 4 | 9.5 | 76 | УХЛ3/II | 8(ОЖ3) II | UJA О
| 207.3.91.4 | 10JEB10AA107 10JEB20AA107 10JEB30AA107 10JEB40AA107 20JEB10AA107 20JEB20AA107 20JEB30AA107 20JEB40AA107 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 или аналог | DN 20 Pp 0,2 МПа Тр 70 оС Среда - дистиллят Срок службы не менее 30 лет. | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 4 | 4 | 9.5 | 76 | УХЛ3/II | 8(ОЖ3) II | UJA О
| 207.3.91.7 | 10JEB10AA402 20JEB10AA402 | Клапан запорный | У26161-032М1-21 или аналог | DN 32 Pp 0.01 МПа Тр 40 оС Среда - масло Срок службы не менее 30 лет. | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 13 | 26 | УХЛ3/II | 8(ОЖ3) II | UJA О
| 207.4.1.12 | 10KPM40AA101 20KPM40AA101 | Клапан запорный | ЗТ26362-015-11 или аналог | DN 15 Pр 2,5 МПа Tр 250 °С Среда-воздух | ручной привод | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 5.1 | 10.2 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.1.13 | 10KPM40AA102 20KPM40AA102 | Клапан запорный | ЗТ26362-015-13 или аналог | DN 15 Pр 2,5 МПа Tр 250 °С Среда-дистиллат | муфта шарнирная | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 5.1 | 10.2 | УХЛ/3.1 II | 9(ОЖ1) II | UKC П
| 207.4.1.6 | 10KPM41AA101 10KPM41AA102 10KPM42AA101 10KPM42AA102 20KPM41AA101 20KPM41AA102 20KPM42AA101 20KPM42AA102 | Клапан запорный | ЗТ26362-015-11 или аналог | DN 15 Pр 2,5 МПа Tр 250 °С Среда-конденсат | ручной привод | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | нж | шт | 4 | 4 | 8.5 | 68 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.28.1 | 10LCP04AA401 20LCP04AA401 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 с замком или аналог | DN 20 Рр 0,17 МПа Тр 40 ºС Среда- обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4Н/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.28.2 | 10LCP06AA401 10LCP06AA402 20LCP06AA401 20LCP06AA402 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 с замком или аналог | DN 20 Рр1,0 МПа Тр 60 ºС Среда-обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4Н/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 9.5 | 38 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.28.3 | 10LCP10AA401 20LCP10AA401 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 с замком или аналог | DN 20 Рр1,8 МПа Тр 40 ºС Среда-обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIb/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.28.4 | 10LCP10AA402 10LCP10AA403 20LCP10AA402 20LCP10AA403 | Клапан запорный | У26161-015М1-20 с замком или аналог | DN 15 Рр 0,98 МПа Тр 180 ºС Среда-обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIb/II | QA3 | нж | шт. | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.28.5 | 10LCP42AA401 20LCP42AA401 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 с замком или аналог | DN 20 Рр 1,0 МПа Тр 35 ºС Среда-обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIb/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 9.5 | 18 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.28.6 | 10LCP54AA401 10LCP54AA402 20LCP54AA401 20LCP54AA402 | Клапан запорный | У26161-015М1-20 с замком или аналог | DN 15 Рр1,8 МПа Тр 50 ºС Среда-обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIb/II | QA3 | нж | шт. | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.28.7 | 10LCP80AA401 10LCP80AA402 20LCP80AA401 20LCP80AA402 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 с замком или аналог | DN 20 Рр 0,17 МПа Тр 40 ºС Среда-обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4Н/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 9.5 | 38 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.28.8 | 10LCQ10AA401 10LCQ10AA402 20LCQ10AA401 20LCQ10AA402 | Клапан запорный | У26161-20-06.33 с замком или аналог | DN 20 Рр 0,17 МПа Тр 90 ºС Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 3742-045-2901225-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 6.4 | 25.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.28.9 | 10LCP09AA401 10LCP09AA402 20LCP09AA401 20LCP09AA402 | Клапан запорный | У26161-020М1-20 с замком или аналог | DN 20 Рр 2,5 МПа Тр 250 ºС Среда - обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 10 | 40 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.30.2 | 10LCH11AA403 10LCH13AA403 20LCH11AA403 20LCH13AA403 | Клапан запорный с замком | НГ26526-025М-70 или аналог | DN 25 Рр 0,98 МПа Тр 182 ºС Среда-конденсат | ручной | ТУ 3742-003-35740880-2008 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | угл. ст. | шт. | 2 | 2 | 9.5 | 38 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.32.1 | 10LBW10AA401 20LBW10AA401 | Клапан запорный с замком | У26161-025М1-21 или аналог | DN 25 Рр 2,5 МПа Тр 250 ºС Среда-пар | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | угл. ст. | шт. | 1 | 1 | 9.3 | 18.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.40.5 | 11JND10AA403 12JND20AA403 21JND10AA403 22JND20AA403 | Клапан запорный сильфонный ручной | У26161-015М1 или аналог | Dy 15, Pр=1 МПа, Tр=200 °C рабочая среда-раствор борной кислоты с концентрацией 40 г/кг | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2BIIb/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 2.5 | 10 | УХЛЗ II | 5(ОЖ4) II | UKA П
| 207.4.40.6 | 11JND11AA406 11JND11AA407 11JND12AA410 11JND12AA411 12JND21AA409 12JND22AA406 21JND11AA406 21JND11AA407 21JND12AA410 21JND12AA411 22JND21AA409 22JND22AA406 | Клапан запорный сильфонный ручной | У26161-015М1-08 или аналог | Dy 15, Pр=2,5 МПа, Tр=250 °C рабочая среда-раствор борной кислоты с концентрацией 40 г/кг | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2BIIb/I | QA2 | нж | шт | 6 | 6 | 2.5 | 30 | УХЛЗ II | 5(ОЖ4) II | UKA П
| 207.4.40.7 | 11JND10AA404 12JND20AA404 21JND10AA404 22JND20AA404 | Клапан запорный сильфонный ручной | У26161-015М1 или аналог | Dy 15, Pр=1 МПа, Tр=200 °C рабочая среда-раствор борной кислоты с концентрацией 40 г/кг | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2BIIb/I | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 2.5 | 10 | УХЛЗ II | 5(ОЖ4) II | UKA П
| 207.4.41.1 | 10KBH10AA401 10KBH11AA401 10KBH12AA401 10KBH12AA402 10KBH13AA401 10KBH20AA401 10KBH20AA402 20KBH10AA401 20KBH11AA401 20KBH12AA401 20KBH12AA402 20KBH13AA401 20KBH20AA401 20KBH20AA402 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=1 МПа, Tр=50 °C, среда- раствор борной кислоты | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 7 | 7 | 3.7 | 51.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.42.1 | 10KTA10AA401 10KTA10AA402 10KTA10AA403 10KTA10AA404 10KTA10AA405 10KTA10AA406 10KTA10AA501 10KTA10AA502 10KTA10AA503 10KTA10AA504 10KTA10AA505 10KTA10AA506 10KTA10AA507 20KTA10AA401 20KTA10AA402 20KTA10AA403 20KTA10AA404 20KTA10AA405 20KTA10AA406 20KTA10AA501 20KTA10AA502 20KTA10AA503 20KTA10AA504 20KTA10AA505 20KTA10AA506 20KTA10AA507 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-020М1-20 или аналог | Dy 20, Pр=1,6 МПа, Tр=250 °C, среда - теплоноситель первого контура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 13 | 13 | 9.5 | 247 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.42.2 | 10KTA21AA401 10KTA21AA402 10KTA22AA401 10KTA22AA402 10KTA23AA401 10KTA23AA402 20KTA21AA401 20KTA21AA402 20KTA22AA401 20KTA22AA402 20KTA23AA401 20KTA23AA402 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-020М1-20 или аналог | Dy 20, Pр=2,5 МПа, Tр=250 °C, среда - теплоноситель первого контура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 6 | 6 | 9.5 | 114 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.42.3 | 10KTA21AA501 10KTA21AA502 10KTA22AA501 10KTA22AA502 10KTA23AA501 10KTA23AA502 20KTA21AA501 20KTA21AA502 20KTA22AA501 20KTA22AA502 20KTA23AA501 20KTA23AA502 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=2,5 МПа, Tр=250 °C, среда - теплоноситель первого контура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 6 | 6 | 3.7 | 44.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.42.4 | 10KTA30AA401 10KTA30AA402 10KTA30AA403 10KTA30AA404 10KTA30AA405 10KTA30AA406 10KTA30AA501 10KTA30AA502 10KTA30AA503 10KTA30AA504 20KTA30AA401 20KTA30AA402 20KTA30AA403 20KTA30AA404 20KTA30AA405 20KTA30AA406 20KTA30AA501 20KTA30AA502 20KTA30AA503 20KTA30AA504 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=2,5 МПа, Tр=250 °C, среда - теплоноситель первого контура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIb/II | QA3 | нж | шт. | 10 | 10 | 3.7 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.42.5 | 10KTA21AA403 10KTA21AA404 10KTA21AA503 10KTA21AA504 10KTA22AA403 10KTA22AA404 10KTA22AA503 10KTA22AA504 10KTA23AA503 10KTA23AA504 20KTA21AA403 20KTA21AA404 20KTA21AA503 20KTA21AA504 20KTA22AA403 20KTA22AA404 20KTA22AA503 20KTA22AA504 20KTA23AA503 20KTA23AA504 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=2,5 МПа, Tр=250 °C, среда - теплоноситель первого контура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIb/II | QA3 | нж | шт. | 10 | 10 | 3.7 | 74 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.43.1 | 10KBC60AA502 20KBC60AA502 | Клапан запорный сильфонный ручной | У26161-010М1-21 или аналог | Dy 10, Pр=0.91 МПа, Tр=40 °C , среда - раствор борной кислоты | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 4.2 | 8.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.43.2 | 10KBC50AA401 10KBC50AA502 10KBC50AA503 10KBC50AA504 10KBC50AA505 10KBC60AA501 20KBC50AA401 20KBC50AA502 20KBC50AA503 20KBC50AA504 20KBC50AA505 20KBC60AA501 | Клапан запорный сильфонный ручной | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=0,43 МПа, Tр=40 °C , среда - раствор борной кислоты | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 6 | 6 | 3.7 | 44.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.44.1 | 10KBF21AA501 20KBF21AA501 | Клапан запорный сильфонный под муфту шарнирную | У26161-015М1-12 или аналог | Ду15, Рр=2,5 МПа, Тр=250 °C, среда - пар |  | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | угл.ст. | шт. | 1 | 1 | 8 | 16 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.44.2 | 10KBF31AA401 20KBF31AA401 | Клапан запорный сильфонный под муфту шарнирную | У26161-032М1-08 или аналог | Ду32, Рр=2,5 МПа, Тр=200 °C, среда -вода проконтура |  | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 10 | 20 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.45.1 | 10LFG50AA402 20LFG50AA402 | Клапан запорный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Ду15 Рр=1.0МПа, Тр=70°С, среда- раствор химической промывки ПГ | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.45.2 | 10LFG50AA403 20LFG50AA403 | Клапан запорный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Ду15 Рр=0.9МПа, Тр=95°С, среда- раствор химической промывки ПГ | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.45.4 | 10LFG50AA404 10LFG50AA405 20LFG50AA404 20LFG50AA405 | Клапан запорный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Ду15 Рр=1.4 МПа, Тр=90°С, среда- раствор химической промывки ПГ | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.46.1 | 10LCM81AA402 20LCM81AA402 | Клапан запорный ручной с замком | У26161-015М1 или аналог | Dy 15, Pр=1.6 МПа, Tр=160 °C, Конденсат | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт. | 1 | 1 | 2.5 | 5 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.46.2 | 10LCM81AA401 10LCM81AA403 10LCM81AA404 10LCM81AA405 10LCM81AA406 10LCM81AA407 20LCM81AA401 20LCM81AA403 20LCM81AA404 20LCM81AA405 20LCM81AA406 20LCM81AA407 | Клапан запорный ручной с замком | У26161-015М1 или аналог | Dy 15, Pр=0.35 МПа, Tр=160 °C, Конденсат | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт. | 6 | 6 | 2.5 | 30 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.47.1 | 10PGB50AA401 10PGB50AA412 10PGB50AA413 10PGB50AA414 10PGB50AA501 10PGB50AA503 10PGB50AA504 10PGB50AA513 10PGB57AA502 20PGB50AA401 20PGB50AA412 20PGB50AA413 20PGB50AA414 20PGB50AA501 20PGB50AA503 20PGB50AA504 20PGB50AA513 20PGB57AA502 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-025М1-20 или аналог | Dy 25, Pр=0,7 МПа, Tр=100 °C среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 9 | 9 | 24 | 432 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.47.2 | 10PGB50AA402 10PGB57AA512 20PGB50AA402 20PGB57AA512 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=0,7 МПа, Tр=100°C, среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.47.3 | 10PGB57AA509 20PGB57AA509 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-010М1-21 или аналог | Dy 10, Pр=0,7 МПа, Tр=100 °C, среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 4.2 | 8.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.47.4 | 10PGB50AA403 10PGB50AA404 10PGB50AA405 10PGB50AA406 10PGB50AA407 10PGB50AA408 10PGB50AA505 10PGB50AA506 10PGB50AA507 10PGB50AA508 10PGB50AA509 20PGB50AA403 20PGB50AA404 20PGB50AA405 20PGB50AA406 20PGB50AA407 20PGB50AA408 20PGB50AA505 20PGB50AA506 20PGB50AA507 20PGB50AA508 20PGB50AA509 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-025М1-20 или аналог | Dy 25, Pр=0,7 МПа, Tр=100 °C, среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 11 | 11 | 24 | 528 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.47.5 | 10PGB57AA506 10PGB57AA507 10PGB57AA508 20PGB57AA506 20PGB57AA507 20PGB57AA508 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-010М1-21 или аналог | Dy 10, Pр=1,0 МПа, Tр=100 °C, среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 3 | 3 | 4.2 | 25.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.47.6 | 10PGB57AA503 10PGB57AA504 10PGB57AA505 10PGB57AA510 10PGB57AA511 20PGB57AA503 20PGB57AA504 20PGB57AA505 20PGB57AA510 20PGB57AA511 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=1,0 МПа, Tр=100 °C среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 5 | 5 | 3.7 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.47.7 | 10PGB50AA409 10PGB50AA410 10PGB50AA411 10PGB50AA510 10PGB50AA511 10PGB50AA512 10PGB57AA401 10PGB57AA501 20PGB50AA409 20PGB50AA410 20PGB50AA411 20PGB50AA510 20PGB50AA511 20PGB50AA512 20PGB57AA401 20PGB57AA501 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-025М1-20 или аналог | Dy 25, Pр=1,0 МПа, Tр=100 °C среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 8 | 8 | 24 | 384 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.48.1 | 10PGB60AA408 10PGB60AA508 10PGB60AA509 20PGB60AA408 20PGB60AA508 20PGB60AA509 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-025М1-20 или аналог | Dy 25, Pр=0.3 МПа, Tр=60 °C, среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт. | 3 | 3 | 24 | 144 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.48.2 | 10PGB60AA409 20PGB60AA409 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-025М1-20 или аналог | Dy 25, Pр=0.3 МПа, Tр=60 °C, среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 24 | 48 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.48.3 | 10PGB60AA401 10PGB60AA402 10PGB60AA403 10PGB60AA404 10PGB60AA501 10PGB60AA502 10PGB60AA503 10PGB60AA504 20PGB60AA401 20PGB60AA402 20PGB60AA403 20PGB60AA404 20PGB60AA501 20PGB60AA502 20PGB60AA503 20PGB60AA504 | Клапан запорный сильфонный ручной с замком | У26161-025М1-20 или аналог | Dy 25, Pр=0.3 МПа, Tр=60 °C, среда - вода промконтура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт. | 8 | 8 | 24 | 384 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.50.1 | 10FKA70AA502 10FKA70AA504 10FKA70AA506 10FKA70AA511 10FKA70AA523 20FKA70AA502 20FKA70AA504 20FKA70AA506 20FKA70AA511 20FKA70AA523 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Рр=0,88МПа, Тр=90°С, среда -дезактивирующий раствор щелочи | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 5 | 5 | 3.7 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.50.2 | 10FKA70AA503 10FKA70AA505 10FKA70AA507 10FKA70AA510 20FKA70AA503 20FKA70AA505 20FKA70AA507 20FKA70AA510 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Рр=0,88МПа, Тр=90°С, среда -дезактивирующий раствор щелочи | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 4 | 4 | 3.7 | 29.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.50.3 | 10FKA70AA501 10FKA70AA508 10FKA70AA509 10FKA70AA525 20FKA70AA501 20FKA70AA508 20FKA70AA509 20FKA70AA525 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Рр=0,88МПа, Тр=90°С, среда -дезактивирующий раствор щелочи, дистиллят | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 4 | 4 | 3.7 | 29.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC П
| 207.4.51.1 | 10KBB20AA410 10KBB20AA411 10KBB20AA413 10KBB30AA412 20KBB20AA410 20KBB20AA411 20KBB20AA413 20KBB30AA412 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=0,13 МПа, Tр=60 °C среда- раствор борной кислоты, теплоноситель первого контура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 4 | 4 | 3.7 | 29.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 10(20) UKC П
| 207.4.51.2 | 10KBB20AA510 10KBB20AA511 10KBB20AA512 10KBB20AA513 20KBB20AA510 20KBB20AA511 20KBB20AA512 20KBB20AA513 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=0,13 МПа, Tр=60 °C среда- раствор борной кислоты, теплоноситель первого контура | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 4 | 4 | 3.7 | 29.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 10(20) UKC П
| 207.4.51.3 | 10KBB12AA401 20KBB12AA401 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=0,002 МПа, Tр=60 °C среда- азот | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 10(20) UKC П
| 207.4.53.1 | 10KPK10AA401 20KPK10AA401 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=0,005 МПа, Tр=40 °C, среда - дистиллят | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 10(20) UKC П
| 207.4.53.2 | 10KPK30AA401 10KPK30AA402 10KPK30AA403 10KPK30AA501 10KPK40AA401 20KPK30AA401 20KPK30AA402 20KPK30AA403 20KPK30AA501 20KPK40AA401 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161-015М1-20 или аналог | Dy 15, Pр=0,005 МПа, Tр=40 °C, среда -декантат | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | нж | шт. | 5 | 5 | 3.7 | 37 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 10(20) UKC П
| 207.4.56.1 | 10LBW71AA401 20LBW71AA401 | Клапан запорный с замком | У26161-020М1-21 или аналог | DN 20 Рр 0,98 МПа Тр 182 ºС Среда-пар | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | угл. ст. | шт. | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.57.3 | 10LCS59AA405 10LCS68AA405 20LCS59AA405 20LCS68AA405 | Клапан запорный с ручным управлением | НГ26524-020АЭ-35 или аналог | DN 20 Рр 0,98 МПа Тр 182 ºС Среда-паровоздушная смесь | ручной | ТУ 26-07-1407-2008 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | угл. ст. | шт. | 2 | 2 | 13.2 | 52.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.58.1 | 10LAD15AA401 10LAD15AA402 10LAD25AA401 10LAD25AA402 20LAD15AA401 20LAD15AA402 20LAD25AA401 20LAD25AA402 | Клапан запорный с замком | У26161-020М1-21 или аналог | DN 20 Рр 0,98 МПа Тр 182 ºС Среда-газ | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | угл. ст. | шт. | 4 | 4 | 9.5 | 76 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA П
| 207.4.59.1 | 11FAL10AA401 11FAL10AA402 11FAL10AA403 11FAL15AA401 12FAL20AA401 12FAL20AA402 12FAL20AA403 12FAL25AA404 21FAL10AA401 21FAL10AA402 21FAL10AA403 21FAL15AA401 22FAL20AA401 22FAL20AA402 22FAL20AA403 22FAL25AA404 | Клапан запорный ручной с замком | У26161-015М1-08 или аналог | Dy 15, Pр=1,0 МПа, Tр=200 °C рабочая среда-раствор борной кислоты с концентрацией 16 г/кг | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 2ВIIb/I | QA2 | нж | шт | 8 | 8 | 2.5 | 40 | УХЛЗ II | 5(ОЖ4) II | UKA П
| 207.4.59.2 | 10FAL63AA501 11FAL15AA501 20FAL63AA501 21FAL15AA501 | Клапан запорный сильфонный ручной | У26161-015М1 или аналог | Dy 15, Pр=1 МПа, Tр=200 °C рабочая среда-раствор борной кислоты с концентрацией 16 г/кг | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 2.5 | 10 | УХЛЗ II | 5(ОЖ4) II | UKA П
| 207.4.59.3 | 10FAL70AA501 11FAL10AA501 20FAL70AA501 21FAL10AA501 | Клапан запорный ручной с замком | У26161-015М1 или аналог | Dy 15, Pр=1,0 МПа, Tр=200 °C рабочая среда-раствор борной кислоты с концентрацией 16 г/кг | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA2 | нж | шт | 2 | 2 | 2.5 | 10 | УХЛЗ II | 5(ОЖ4) II | UKA П
| 207.4.61.3 | 10KBA60AA403 10KBA60AA404 10KBA60AA501 10KBA60AA502 10KBA60AA503 10KBA60AA504 20KBA60AA403 20KBA60AA404 20KBA60AA501 20KBA60AA502 20KBA60AA503 20KBA60AA504 | Клапан запорный сильфонный | У 26161-015М1 или аналог | Ду 15 мм Рр=1 Мпа Тр=200 С среда - теплоноси тель I контура | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт | 6 | 6 | 2.5 | 30 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | UKA П
| 207.4.72.1 | 10NAA31AA410 10NAA32AA410 20NAA31AA410 20NAA32AA410 | Клапан запорный сильфонный, с замком | У26161- 025М1- 12 или аналог | Ду 25 мм Рр=2,5 Мпа Тр=250 С среда - воздух | ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 3CIIIcII | QA3 | угл | шт | 2 | 2 | 8 | 32 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
| 207.4.72.2 | 10NAA10AA410 10NAA20AA410 10NAA30AA410 20NAA10AA410 20NAA20AA410 20NAA30AA410 | Клапан запорный сильфонный, с замком | У26161- 032М1- 12 или аналог | Ду 32 мм Рр=2,5 Мпа Тр=250 С среда - воздух, дренаж | ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 3CIIIcII | QA3 | угл | шт | 3 | 3 | 10 | 60 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
| 207.4.73.1 | 10NAB10AA401 10NAB20AA401 20NAB10AA401 20NAB20AA401 | Клапан запорный с ручным приводом, с замком | У26161- 025М1- 12 или аналог | Ду 25 мм Рр=1.1 Мпа Тр=183 С среда - дренаж | Ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 3C/IIIc/II | QA3 | угл | шт | 2 | 2 | 8 | 32 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
| 207.4.73.2 | 10NAB10AA402 10NAB20AA402 20NAB10AA402 20NAB20AA402 | Клапан запорный с ручным приводом, с замком | У26161- 025М1- 12 или аналог | Ду 25 мм Рр=1.1 Мпа Тр=183 С среда - дренаж | Ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 3C/IIIc/II | QA3 | угл | шт | 2 | 2 | 8 | 32 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
1 | 207.4.73.3 | 10NAB10AA403 10NAB20AA403 20NAB10AA403 20NAB20AA403 | Клапан запорный с ручным приводом, с замком | У26161- 025М1- 12 или аналог | Ду 25 мм Рр=1.1 Мпа Тр=90 С среда - дренаж | Ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 3C/IIIc/II | QA3 | угл | шт | 2 | 2 | 8 | 32 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
2 | 207.4.73.4 | 10NAB10AA404 10NAB20AA404 20NAB10AA404 20NAB20AA404 | Клапан запорный с ручным приводом, с замком | У26161- 020М1- 12 или аналог | Ду 25 мм Рр=1.1 Мпа Тр=90 С среда - дренаж | Ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 3C/IIIc/II | QA3 | угл | шт | 2 | 2 | 8.2 | 32.8 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
3 | 207.4.73.5 | 10NAB20AA405 20NAB20AA405 | Клапан запорный с ручным приводом, с замком | У26161- 020М1- 12 или аналог | Ду 25 мм Рр=1.1 Мпа Тр=90 С среда - воздух | Ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 3C/IIIc/II | QA3 | угл | шт | 1 | 1 | 8.2 | 16.4 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
4 | 207.4.74.1 | 10NAJ10AA401 10NAJ10AA402 10NAJ10AA403 10NAJ20AA401 10NAJ20AA402 20NAJ10AA401 20NAJ10AA402 20NAJ10AA403 20NAJ20AA401 20NAJ20AA402 | Клапан запорный | У26161- 015М1- 12 или аналог | Ду 15 мм Рр=2,5 Мпа Тр=250 С среда - воздух | Ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 3СIIIс/ІІ | QA3 | угл | шт | 5 | 5 | 2.5 | 25 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
5 | 207.4.75.1 | 10NDA10AA402 10NDA10AA403 10NDA10AA404 10NDA11AA401 10NDA11AA402 10NDA20AA401 10NDA20AA402 10NDA20AA403 20NDA10AA402 20NDA10AA403 20NDA10AA404 20NDA11AA401 20NDA11AA402 20NDA20AA401 20NDA20AA402 20NDA20AA403 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161- 025М1- 12 или аналог | Ду 25 мм Рр=2,5 мм Тр=250 С среда - дренаж, воздух | Ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 4/II | QA4 | угл | шт | 8 | 8 | 8 | 128 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
6 | 207.4.75.2 | 10NDA10AA401 10NDA10AA405 20NDA10AA401 20NDA10AA405 | Клапан запорный сильфонный с замком | У26161- 032М1- 12 или аналог | Ду 32 мм Рр=2,5 мм Тр=250 С среда - дренаж | Ручной | ТУ 26-07- 573-98 или аналог | 4/II | QA4 | угл | шт | 2 | 2 | 10 | 40 | после предоставления данных ПБ | после предоставления данных ПБ | UMA П
7 | 207.4.9.11 | 10QUK10AA111 20QUK10AA111 | Клапан запорный | У26161-025М1-20 с замком или аналог | DN 25 Pp 0,01 МПа Tp 55 °С Среда - продувочная вода ПГ | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 9.3 | 18.6 | УХЛ 3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC П
8 | 207.4.9.12 | 10QUK10AA106 10QUK10AA107 10QUK10AA108 20QUK10AA106 20QUK10AA107 20QUK10AA108 | Клапан запорный | У26161-025М1 или аналог | DN 25 Pp 0,02 МПа Tp 55 °С Среда - продувочная вода ПГ | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 3 | 3 | 8 | 48 | УХЛ 3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC П
9 | 207.4.9.14 | 10QUK10AA109 10QUK10AA110 20QUK10AA109 20QUK10AA110 | Клапан запорный | У26161-025М1-08 или аналог | DN 25 Pp 1,6 МПа Tp 55 °С Среда - продувочная вода ПГ | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 2 | 2 | 8 | 32 | УХЛ 3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC П
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | ПОСТАВЩИК | [14 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [13 empty] | М.П.
М.П.
Note on F110: balandin_as: нужно использовать максимальные значания (ком. Боган Татьяна Федоровна)