
 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (ГНЦ ИФВЭ)
      СОГЛАСОВАНО:                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

   Председатель Единой комиссии 

          по закупкам ГНЦ ИФВЭ                                         Главный инженер ГНЦ ИФВЭ

Заместитель директора ГНЦ ИФВЭ

___________________    Солдатов А.П.

            _________________ Серебряков Б.А.
      « __ »  _____________ 2011 г.                                             « __ » _____________2011 г.                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора  на поставку комплекта для проведения модернизации ячеек КРУ К-VI У (16 шт.)
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «26» октября 2011 года №  Z009522
(информация на сайте:  zakupki.rosatom.ru    № 111026/0456/141)
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий»

 (ГНЦ ИФВЭ)

Протвино, 2011 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта для проведения модернизации ячеек КРУ К-VI У (16 шт.)
«26» октября 2011 года

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Институт физики высоких энергий» (далее ГНЦ ИФВЭ).
Адрес заказчика: 142281, Московская обл.,  г. Протвино,  ул. Победы, д. 1  
Контактное лицо заказчика: Грушичева Екатерина Анатольевна
Телефон/факс заказчика:  8(4967) 71-35-65, факс-автомат: 8(4967) 74-44-95
Адрес электронной почты заказчика: grushecheva@ihep.ru
Время работы:  в рабочие дни 8-00 до 17-00  по московскому времени. 
Источник финансирования заказа: собственные средства.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: 
Поставка комплекта для проведения модернизации ячеек КРУ К-VI У (16 шт.)
Место доставки товаров, выполнения работ: Московская обл., г. Протвино, техплощадка ГНЦ ИФВЭ. 

Срок поставки товаров, выполнения работ: не позднее 20 декабря 2011г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 2 951 206,00 руб.(два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча двести шесть руб.)
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:  09 час.00 мин. «27» октября 2011 г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час. 00 мин. «03» ноября 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: авансовый платёж в размере 30% от общей цены договора осуществляется после подписания договора в течение 10 (десяти) банковских дней. Окончательный расчёт производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).
Дополнительные сведения: в сумму договора входит доставка за счет поставщика, все расходы по упаковке и экспедированию.
К участию в торгах допускаются Производители и юридические лица, действующие от имени Производителя, полномочия которых документально подтверждены Производителем.

Участники процедуры закупки обязаны приложить к заявке заверенные копии документов:

1. Заявка на участие в процедуре закупок;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации;

3. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. Справку, выданную налоговым органом, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по состоянию на дату не ранее, чем за 60 дней до дня размещения настоящего извещения. 
6. Копия Устава со всеми действующими изменениями и дополнениями;

7. Копия приказа о назначении генерального директора (директора);

8. Доверенность или иной документ, уполномочивающий то или иное лицо подписывать документы (договор, счет-фактуру, накладную и т.д.) от лица контрагента;

9. Копия Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае её применения);
10. Документ от производителя, подтверждающий полномочия участника.
     Все предоставленные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации.
В своей заявке участник должен отразить все существенные условия данного извещения:

- цена;

- срок поставки товара;

- условия оплаты;
- и другие условия настоящего извещения.
К запросу котировок цен не допускаются организации, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных Поставщиков; организации, имевшие случаи уклонения от заключения договора на поставку товаров, работ и услуг при проведении закупочных процедур ГНЦ ИФВЭ; а так же организации имевшие случаи нарушения договорных обязательств с ГНЦ ИФВЭ. 
Котировочная заявка участника должна соответствовать требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции  на дату размещения данного извещения на сайте http://www.zakupki.rosatom.ru (вкладка Документы - ЕОСЗ).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о работах» 

	
	№ 2  Форма заявки




Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Сведения о товарах:
                                                                                                                                   Табл.№1
	№ п/п
	Наименование*
	Технические характеристики
	Кол-во

шт.

	1
	Вакуумный выключатель
	BB/TEL-10-20/1000 (табл. №2)
	16

	2
	Блок управления
	БУ/TEL-100/220-03А
	16

	3
	Типовой комплект металлоконструкций
	ТКМ №7
	16

	4
	Комплект установки блоков
	КУБ-1
	16

	5
	Шинка медная
	ИТЕА 741134.062
	48

	6
	Резистор
	С5-35В 100Вт
	48

	7
	Комплект крепления резисторов (ККР)
	---
	16

	8
	Ограничитель перенапряжений
	ОПН-РТ/TEL-10/11,5 УХЛ-2
	48

	9
	Нагреватель для щитов (АВВ)
	RZH100 100Вт 110-230В
	23

	10
	Термостат
	RZTS60 T=0-60 град. С 10А 100-250В
	23


*В случае поставки «эквивалента» должны быть указаны все технические характеристики «эквивалента».
Требования к гарантии:

Гарантия на оборудование 7 лет.
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей

	стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь

срок его транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.


Требования к технической документации:

Наличие сертификатов на поставляемое оборудование. Поставщик

	обязуется предоставить полный комплект технической документации
на русском языке


Дополнительные сведения:
- Тип привода силового выключателя должен быть электромагнитный, с магнитной защелкой; 

-    В конструкции шкафа количество отсеков должно соответствовать – 4;

-  Исполнение вакуумного выключателя должно быть по центру выкатного элемента, расположенного в средней части ячейки КРУ;
-  Обеспечить сигнализацию положения выкатного элемента в рабочем и контрольном положениях;
	-  Обеспечить возможность визуального фиксирования положения главных контактов заземлителя с фасадной стороны шкафа;

	-    Обслуживание ячейки – одностороннее;

	-    Локализация повреждений в отсеке СШ в пределах одного шкафа – обязательно;

	-   Доступ в кабельный отсек – с фасадной стороны через отсек вакуумного выключателя при  поднятых шторках и с задней стороны ячейки КРУ.

	-   Габаритные размеры линейного шкафа КРУ:

а) на ном. ток до 2000 А: 

   высота, не более, мм

2320

   ширина, не более, мм

750

   глубина, не более, мм

1300

	Антикоррозионное покрытие - Al-Zn;

	Расположение отсека СШ - верхнее тыльное с межшкафными перегородками

	Сейсмостойкость, баллов (по шкале MSK) – не менее 9

	Степень защиты цепей по ГОСТ 14254-96, не менее IP4X

	Соответствие комплектующих - ГОСТ и ТУ


                                                                                                                                   Табл.№2
	Наименование параметра
	BB/TEL-10-20/1000 У2

	Номинальное напряжение, кВ
	10

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	12

	Номинальный ток, А
	1000

	Номинальный ток отключения, кА
	20

	Ток динамической стойкости, (наибольший пик), кА
	51

	Испытательное кратковременное напряжение (одноминутное) промышленной частоты, кВ
	42

	Ресурс по коммутационной стойкости:
	

	а) при номинальном токе, циклов «ВО»
	50000/100000

	б) при номинальном токе отключения, операций «О»
	150

	в) при номинальном токе отключения, циклов «ВО»
	100

	Собственное время отключения, мс, не более

- при использовании БУ-12А
	45

	Полное время отключения, мс, не более

- при использовании БУ-12А
	55

	Собственное время включения, мс, не более

- при использовании БУ-12А
	90

	Верхнее/нижнее значение температуры окружающего воздуха, ◦С
	+55/-40

	Стойкость к механическим воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90
	М7

	Масса модуля коммутационного, кг, не более:
	

	с межполюсным расстоянием 200мм
	35

	Срок службы до списания, лет
	30









Приложение №2 к извещению 

о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
Форма заявки на участие в процедуре закупок
(подается на фирменном бланке организации)

(должен быть исходящий номер и число)

Заявка на участие в процедуре закупок  ГНЦ ИФВЭ по лоту №       от: ___________________________________________________________________________    (наименование организации, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН)

	№

п/п
	Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ и услуг
	Количество поставляемых товаров, работ и услуг
	Условия поставки, условия оплаты, срок выполнения работ, оказания услуг, размер аванса и др.
	Примечание

	
	
	
	
	


Мы согласны поставить товар по следующей цене __________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%) ___________ (сумма прописью) рублей.

В цену товара включены все расходы, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

                      _______________                                       ____________________

        (Должность руководителя)                             (подпись)                                                   (Ф.И.О.)
PAGE  
2

