## Спецификация энергоблок-3
|  | Спецификация. Поставка конденсатоотводчиков для энергоблока №3 АЭС «Куданкулам» | [9 empty] | Приложение 1.1 к Договору № от
Item No. | Item No as per Contract with NPCIL | Item No Specification of AEP (SSO number) | Code as per KKS, MCS | Name of the equipment | Type, grade, model, code, technical characteristic | No. of TU, drawing, specifications etc. | Safety class/ group/ category of seismic resistance | Quality assurance category | Material | Unit of measurement | Quantity | Mass (kg) |  | Climatic design and category of placement | Conditions of storage | Location (elevation) | Delivery date | The manufacturer | Technical remarks | Price for payment
[12 empty] | Per unit | Total | Type of atmosphere | Type of atmosphere |  |  |  |  | Per unit | Total
№ позиции | № Позиции по контракту с ИКАЭЛ | № п/п по спецификации АЭП (номер по СЗС) | Код по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр, техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Единица измерения | Количество | Масса (кг) |  | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения | Место установки | Срок поставки | Завод изготовитель | Примечания | Цена
[12 empty] | Единицы | Общая | Тип атмосферы | Тип атмосферы |  |  |  |  | Ед. | Общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 | 20
1 | 376 | 110.7.904 | 30UKC20WA000001-0003 | Condensate trap with welded connections Конденсатоотводчик с патрубками под приварку | СА 76013-032 NB 32 mm Pn 1,6 МPа Pр 0,35 МРа Тn 300 °С Nominal discharge capacity Kvy 1,6 Medium - condensate Дy 32 мм Pn 1,6 МПа Pр 0,35 МПа Тn 300 °С Условная пропускная способность Kvy 1,6 Среда - конденсат | ТУ 3742-033-29012225-2008 | 4N/App. 3.2.2-1A/III 4Н/Прил. 3.2.2-1А/III | QNC | carbon steel углер. сталь | pcs шт | 1 | 1.7 | 1.7 | Т III | 9(ОЖ1) III | 3 UKC outside contaiment вне оболочки -8,050 - +27,550 | 2016-06-08 |  | вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет;ремонтопригодность - п.5.4.12 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.4.5 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;комплектость - п.22 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;герметичность - п.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;конструкция соосная; L=110мм, H = 95 мм, D(расточки) = 32 мм, тип шва - 1 - 23 -1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05
2 | 378 | 110.7.905 | 30UKC20WA000001-0002 | Condensate trap with welded connections Конденсатоотводчик с патрубками под приварку | СА 76013-050 NB 50 mm Pn 1,6 МPа Pр 0,35 МРа Тn 300 °С Nominal discharge capacity Kvy 2 Medium - condensate Дy 50 мм Pn 1,6 МПа Pр 0,35 МПа Тn 300 °С Условная пропускная способность Kvy 2 Среда - конденсат | ТУ 3742-033-29012225-2008 | 4N/App. 3.2.2-1A/III 4Н/Прил. 3.2.2-1А/III | QNC | carbon steel углер. сталь | pcs шт | 3 | 6 | 18 | Т III | 9(ОЖ1) III | 3 UKC outside contaiment вне оболочки -8,050 - +27,550 | 2016-06-08 |  | вне оболочки; Срок службы не менее 30 лет; ремонтопригодность - п.5.4.12 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;коэффициент гидравлического сопротивления - п.5.4.5 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;комплектость - п.22 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;герметичность - п.5.4 8 ОТТ 1.3.3.99.0141-2012;конструкция соосная; L=140мм, H = 110 мм, D(расточки) = 50 мм, тип шва - 1 - 23 -1; крепление арматуры к строительным конструкциям - п. 3.1. НП-068-05
[10 empty] | ИТОГО | 4 | [9 empty] | 0
|  | От Покупателя | [8 empty] | От Поставщика
|  | ___________________________________ | [8 empty] | ___________________________________