Протокол № 1413 Р4-12-2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме по лоту:
№ 1413 Р4-12 «Поставка комплекса холодоснабжения для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» 

	г. Москва
	Дата: 25.12.2012 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C000844.
Номер протокола: 1413 Р4-12-2.
Дата протокола: 26.12.2012 г. 

2. Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3). 

3. Наименование конкурса: № 1413 Р4-12 Поставка комплекса холодоснабжения для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС. 

4. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 16.11.2012 

5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС » (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

· Иванов Юрий Алексеевич

· Белоусова Ольга Александровна

· Старцев Олег Николаевич

· Кряжев Михаил Васильевич

· Кузьмина Светлана Витальевна

· Барова Татьяна Манвеловна

· Шкитилев Дмитрий Владимирович

· Лимаренко Дмитрий Валерьевич

· Кулаковский Сергей Васильевич

· Тюкаев Дмитрий Алексеевич

· Трофименко Виктория Альбертовна

· Карасев Александр Тимофеевич

Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 11. Кворум имеется.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 18.12.2012 г., 09:00 поступило 3 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ЗАО "АЭРОПРОФ"
ИНН 7701184937
	127015, Россия, город Москва, Вятская, 27 стр.2
	17 декабря 2012 г. 13:47:55
	63 785 000.00 (шестьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) с НДС

	2
	ОАО «ДоКон»
ИНН 5009003446
	142000, 

Московская обл., г. Домодедово, Каширское ш.,14
	17 декабря 2012 г. 20:06:06
	63 718 820.00 (шестьдесят три миллиона семьсот восемнадцать тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек) с НДС

	3
	ООО "Техномир"
ИНН 7826148187
	197374, 

Санкт-Петербург, ул.Савушкина, 85
	18 декабря 2012 г. 08:51:06
	59 859 153.00 (пятьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят три рубля 00 копеек) с НДС


7. В соответствии с положениями Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ЗАО "АЭРОПРОФ"
	Участник №1


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ОАО «ДоКон»
	на основании п.4.14.2.4 документации по проведению открытого конкурса в электронной форме а также п.п. а), д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом», а именно: 

1) участником не указан точный срок действия заявки на участие в открытом конкурсе (оферты) в соответствии с требованиями п.4.5.1 документации; 

2) участником указан срок предоставления обеспечения возврата аванса в виде безотзывной банковской гарантии – 20 календарных дней, что не соответствует требованиям п.6.2 проекта Договора (15 календарных дней); 

3) в составе заявки не представлена бухгалтерская отчетность за завершившийся отчетный период текущего года (9 месяцев 2012 года), представлена отчетность за 6 месяцев 2012 года. 

4) в составе заявки не представлено решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной, оформленное в соответствии с требованиями п. 3.3.7 документации; 

5) В проекте ТУ ОАО «ДоКон» отсутствует информация о типе применяемых компрессоров и системе охлаждения привода компрессоров (не подтверждены пункты 6.1.5 и 6.1.6 ИТТ); 

6) В проекте ТУ ОАО «ДоКон» отсутствует информация о количестве фреона в единичном контуре холодильной машины и количестве независимых контуров фреона (не подтверждены требования пункта 6.1.4 ИТТ); 

7) В проекте ТУ ОАО «ДоКон» отсутствует информация о типе применяемого конденсатора (не подтверждены требования пункта 6.1.14 ИТТ); 

8) В пункте 7.2 проекта ТУ ОАО «ДоКон» приводятся ограничения при исчислении гарантийного срока эксплуатации комплекса холодоснабжения («… но не более 48 месяцев со дня отгрузки с завода…»), что не соответствует пункту 14.2 ИТТ, по которому гарантийный срок эксплуатации комплекса должен составлять не менее 24 месяцев и исчисляться с момента ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию (без каких-либо ограничений); 

9) Комплектность поставки, указанная в разделе 1.4 проекта ТУ ОАО «ДоКон», не соответствует разделу 8 ИТТ (не учтены пункты 8.13 – 8.19 ИТТ); 

10) Представленный проект ТУ ОАО «ДоКон» не содержит сведений о составных частях и системах комплекса холодоснабжения и ограничиваются описанием только холодильной машины (отсутствуют сведения о насосном оборудовании, запорной арматуре, системе автоматики и управления комплекса – пункты 6.2-6.5 ИТТ); 

11) В спецификации по статье затрат «Материалы» (приложение 1.2 к проекту Договора) не проставлены цены за единицу оборудования, а также отсутствует итоговая стоимость по всей спецификации. 

	ООО "Техномир"
	на основании п.4.14.2.4 документации по проведению открытого конкурса в электронной форме а также п.п. в), д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом», а именно: 

1) участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса в соответствии с п. 14.1.3, 15 Информационной карты документации, а именно: уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника конкурса должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета, приведенной в разделе 7 конкурсной документации. Значение показателя обеспеченности финансовыми ресурсами участника составило 18 единиц; 

2) Количество фреона в единичном контуре холодильной машины, предлагаемой участником (250 кг), не соответствует требованию пункта 6.1.4 ИТТ (не более 100 кг); 

3) Количество силового кабеля в позициях 9.6, 10.6, 11.6, 12.6 спецификации ООО «Техномир» (150 метров) не соответствует требуемому в конкурсной документации (750 метров); 

4) В документации участника отсутствует информация о типе применяемых компрессоров и системе охлаждения привода компрессоров (не подтверждены пункты 6.1.5 и 6.1.6 ИТТ); 

5) Срок хранения оборудования без переконсервации, указанный поставщиком в пункте 6.4 проекта ТУ ООО «Техномир» (12 месяцев), не соответствует требованию пункта 12.3 ИТТ (2 года); 

6) Степень защиты оборудования, указанная в пункте 5.10 проекта ТУ ООО «Техномир» (IP20), не соответствует требованию пункта 6.1.20 ИТТ (защита привода – IP44, защита коробки выводов – IP54); 

7) Температура окружающей среды при эксплуатации холодильной установки, указанная в пункте 1.2.3.1 проекта ТУ ООО «Техномир» (от +10 до +20 °С), не соответствует требованию 3.2 ИТТ (от +10 до +50 °С); 

8) Комплектность поставки, указанная в разделе 1.4 проекта ТУ ООО «Техномир», не соответствует разделу 8 ИТТ (не учтены пункты 8.13 – 8.19 ИТТ); 

9) Представленный проект ТУ ООО «Техномир» не содержит сведений о составных частях и системах комплекса холодоснабжения и ограничиваются описанием только холодильной машины (отсутствуют сведения о насосном оборудовании, запорной арматуре, системе автоматики и управления комплекса – пункты 6.2-6.5 ИТТ). 


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение: заявка на участие в конкурсе от ЗАО "АЭРОПРОФ" соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе: заключить договор с ЗАО "АЭРОПРОФ" на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки в процессе проведения преддоговорных переговоров и не превышающей цены, предложенной участником при подаче заявки. 

12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

13. Подписи:

	Председатель Единой комиссии:

	Иванов Юрий Алексеевич
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Белоусова Ольга Александровна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Старцев Олег Николаевич
	__________________

	Кряжев Михаил Васильевич
	__________________

	Кузьмина Светлана Витальевна
	__________________

	Барова Татьяна Манвеловна
	__________________

	Шкитилев Дмитрий Владимирович
	__________________

	Лимаренко Дмитрий Валерьевич
	__________________

	Кулаковский Сергей Васильевич
	__________________

	Тюкаев Дмитрий Алексеевич
	Опросный лист прилагается

	Трофименко Виктория Альбертовна
	Опросный лист прилагается 

	Карасев Александр Тимофеевич
	__________________


