Техническое задание

к заявке на проведение конкурентной процедуры

на поставку стационарных вытяжных систем для стационарных сварочных постов (местные вытяжные устройства радиусом действия 4 метра и радиальные вентиляторы высокого давления)

№ _______ от «_____»__________________2012 г.

- Наименование поставляемого товара.

  - Консольно-поворотное вытяжное устройство FM-M-1530/SP – 44 шт.

  - Радиальный вентилятор высокого давления FTEV-765/SP – 11 шт.

Оборудование предназначено для цехов структурных подразделений ОАО «ППГХО» уранового горнорудного управления (УГРУ) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

- Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

  - Консольно-поворотное вытяжное устройство FM-M-1530/SP.

    - Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с ГОСТ 21.602-2003, ГОСТ 30434-96, должна иметь гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее, выпуска не ранее 2012 г.

    - Вытяжное устройство предназначено для улавливания и удаления сварочных аэрозолей в системе местной вытяжной вентиляции цехов.

    - Вытяжное устройство FM-M-1530/SP состоит из консольной балки длиной 1500 мм с установленной на ней системой воздуховодов, а также прикрепленного к ней гибкого вытяжного устройства KUA-M-3H/SP длиной 3000 мм.

    - Конструкция FM-M-1530/SP позволяет крепить к консольной балке на скользящие по направляющим роликовые каретки и подвески груз весом до 50 кг (кабели, шланги, сварочные аппараты и другую оснастку), что освобождает рабочее пространство и увеличивает срок службы кабелей и шлангов.

    - Вытяжное устройство обладает полой конструкцией воздуховодов и внешним опорным механизмом для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку.

    - Вытяжное устройство устанавливается на стене при помощи монтажной площадки (рис. 1).

Рис.1. Крепление вытяжного устройства на монтажной колонне     Крепление вытяжного устройства на стене

    - Вытяжное устройство поворачивается вокруг оси площадки на 1800.

    - Радиус зоны обслуживания FM-M-1530/SP составляет 4355 мм. (рис. 2).

Рис. 2

    - Высота подвески составляет от 2000 до 3000 мм.

    - Диаметр всех воздуховодов FM-M-1530/SP - 160 мм.

    - График зависимости потери давления от расхода воздуха представлен на (рис.3)

Рис. 3

    - Общее устройство и размеры:

Рис. 4

Где, 1 – KUA-M-3H, 2 – отвод, 3 – саморез, 4 – воздуховод, 5 – балка, 6 – хомут, 7 – шланг d=160 мм, длина 1350 мм, 8 – монтажная площадка, 9 – болт осевой, 10 – гайка М 20 (24), 11 – шайба 20 (24), 12 – шайба стопорная 20 (24), 13 – шайба опорная, 14 – каретка для сварочного аппарата, 15 – подвеска для кабеля, 16 – крышка кронштейна, 17 – кронштейн, 18 – болт М10x50, 19 – гайка М10, 20 – шайба 10, 21 – шайба стопорная 10, 22 – винт М8x20, 23 – колодка тормозная, 24 – планка опорная, 25 – винт М4х12, 26 – шплинт 4х40, 27 – ролик.

Таблица. Основные размеры

| Изделие | А, мм | а1, мм | а2, мм | а3, мм | а4, мм | Б, мм | б1, мм | б2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM-M-1530 | 4355 | 51 | 1550 | 2754 | 6 | 500 | 320 | 270 |

  - Радиальный вентилятор высокого давления FTEV-765/SP.

    - Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с ГОСТ 5976-90 (разд.2), ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, должна иметь гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее, выпуска не ранее 2012 г.

    - Радиальный вентилятор высокого давления (далее по тексту вентилятор) применяется в стационарных системах вентиляции для обеспечения санитарно-технических и производственных нужд.

    - Вентиляторы предназначены для перемещения невзрывоопасных газо-воздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии металлов проточной части вентиляторов (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год) с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

    - Вентиляторы с двигателями в исполнении У2 предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -450С до +400С (под навесом при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков).

    - Степень защиты IP54 по ГОСТ 17494-87 (обеспечивается защита от попадания брызг воды).

    - Основные технические данные и характеристики вентиляторов:

      - Основные технические данные вентиляторов приведены в таблице.

| Тип вентилятора | Оптимальный режим работы* |  | Электродвигатель |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полн. давление Па | Производи-тельность м3/ч | Тип | Мощность, кВт | Напряжение В | Частота тока, Гц | Частота вращения, об/мин |  |
| FTEV-765 | 3400-1800 | 2500-5500 | АДМ100L2У2 | 5.5 | 380 | 50 | 2850 | 80 |

      - Аэродинамические характеристики представлены на рис. 5.

Рис. 5.

Примечание:

- жирная линия – полное давление;

- тонкая сплошная линия – статическое давление;

- тонкая пунктирная линия – динамическое давление.

      - Габаритные, присоединительные и установочные размеры вентилятора представлены на рис. 6.

Рис. 6.

      - Корпус вентилятора спиральный с несущими квадратными стенками. Изготовлен из листовой стали; покрытие - порошковое полимерное.

      - Рабочее колесо изготовлено из алюминиевого сплава и посажено на вал электродвигателя, направление вращение – левое.

      - При монтаже вентилятор FTEV-765 устанавливается на несущий корпус и опорный кронштейн под двигатель. По периметру прямоугольного корпуса расположены щелевые монтажные каналы с отверстиями, что обеспечивает широкий выбор вариантов монтажа без дополнительных кронштейнов.

      - Основное расположение вентиляторов: исполнение - 0 градусов (т.е. выходной патрубок направлен вверх). Также предусмотрены исполнения 90 и 270 градусов.

- Требования к техническим характеристикам товара.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование состоящее из консольно-поворотного вытяжного устройства FM-M-1530/SP и радиального вентилятора высокого давления FTEV-765/SP конструктивно совместимо по отношению друг к другу.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

- Требования к количеству поставляемого товара.

  - Согласно п. 1.1. Технического задания.

- Требования к сроку (периодичности) поставки товара.

  - Оборудование поставляется Заказчику в период с июня по декабрь 2012 г.

- Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

  - Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования согласно ГОСТ Р 50460-92. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

- Требования к обслуживанию товара.

  - Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

  - Выполнение пусконаладочных работ и обучение персонала не требуется.

- Требования к месту поставки товара.

  - Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

- Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

  - Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям указанных в п.2.1.1., п. 2.2.1. технического задания. (Или полный эквивалент, после обязательного согласования с инициатором закупки (отделом охраны труда ОАО «ППГХО») и предоставления технической документации на оборудование и отдельные узлы).

- Требования к безопасности поставляемого товара.

  - Оборудование должно иметь разрешение к установке и эксплуатации на предприятиях атомной промышленности на территории Российской Федерации.

  - Поставку произвести с комплектом документации на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.)

- Требования к результатам работ.

  - Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к расходам на эксплуатацию товара.

  - Гарантийный срок на оборудование 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию, или 18 (восемнадцать) месяцев с момента поставки оборудования Заказчику.

Заместитель генерального директора

по ОТ и ПБ – директор по ОТ и ПБ

ОАО «ППГХО»									     Ю.Ю. Борщ

Согласовано:

Главный механик ОАО «ППГХО»						А.Т. Зинкевич

Исп.: Ливоненко В.С.

3-53-41