ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель силовой Типа NYM 3х2.5 или эквивалент | Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой на напряжение до 660 В, NYM 3х2.5 (N,PE). Номинальное напряжение 660 В, температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -500 С до +500 С, относительная влажность воздуха (при температуре до +350 С) 98%, предельно длительно допустимая рабочая температура жил 700 С, максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 1600 С, минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -50 С, наружный диаметр кабеля 9.2 мм, расчетная масса кабеля 164 кг/км |  | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 200 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы 30 лет, гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет |
| 2 | Кабель силовой Типа NYM 4х1.5ок или эквивалент | Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой на напряжение до 660 В, NYM 4х1.5ок(N,PE). Номинальное напряжение 660 В, температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -500 С до +500 С, относительная влажность воздуха (при температуре до +350 С) 98%, предельно длительно допустимая рабочая температура жил 700 С, максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 1600 С, минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -50 С, наружный диаметр кабеля 8.3 мм, расчетная масса кабеля 129 кг/км |  | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 100 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы 30 лет, гарантийный срок эксплуатации кабеля 5 лет |
| 3 | Кабель силовой Типа ВВГнг-LS 3х70+1х35 или эквивалент | Кабель силовой, с медными жилами, ПВХ-изоляцией и оболочкой из пониженной пожароопасности, не распространяющей горение, с низким дымо и газовыделением, на номинальное напряжение 1 кВ, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. |  | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 150 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 4 | Кабель силовой Типа КГН 3х70+1х25 или эквивалент | Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, на номинальное напряжение 0,66кВ, частоты 50Гц. Для общепромышленного применения в кабельных сооружениях и помещениях. |  | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 20 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы не менее 4 лет Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 5 | Кабель Типа КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 или эквивалент | Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной защиты. Технические характеристики: - номинальное сечение жил S, мм2 – 0,75; - диаметр жил d, мм – 1; - электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом/км – 25,5; - электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км - 100; - электрическая ёмкость пары, не более, нФ/км – 85; - коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ/км – 1,20; - рабочее напряжение, не более, В – 300. - цвет оболочки кабеля – оранжевый. | ГОСТ 31565-2012 | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 700 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |
| 6 | Кабель Типа ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 или эквивалент | Кабель силовой медный, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические характеристики: - токопроводящая жила– медная первого или второго класса по ГОСТ 22483; - термический барьер – обмотка из слюдосодержащих лент; - изоляция - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности; - заполнение - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - оболочка - из негорючей ПВХ композиции; - число жил – 3; - сечение, мм² - 1,5; - тип проводника – однопроволочный; - номинальное напряжение, кВ – 0,66; - диапазон рабочих температур, °С – от -50 до +50. | ГОСТ 31565-2012 | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 60 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 7 | Кабель Типа ВВГнг-LS 3х1,5 или эквивалент | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS) - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режите +90°С; - максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при КЗ 350°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля |  | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 80 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 8 | Кабель Типа ВВГнг-LS 3х2,5 или эквивалент | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение до 1 кВ (нг-LS) - температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С; - минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15°С; - предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С; - предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режите +90°С; - максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при КЗ 350°С; - минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля |  | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 40 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 9 | Кабель Типа МКВЭВ 4х0,2 или эквивалент | Количество жил – 4, сечение 0.2 . Могопроволочная токопроводящая жила из медных луженных или медных проволок. Изоляция – из ПВХ-пластиката. Экран из медных луженых проволок или алюмополиэтиленовая пленка+оплетка. |  | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 1200 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 10 | Кабель Типа ВВГнг-FRLS 5х4 или эквивалент | Силовой кабель с медными жилами, с низким дымо - и газо- выделением, не распространяющий горение. Наружная и внутренняя оболочки из ПВХ пластиката пониженной пожаро опасности. | ГОСТ 31996-2012 | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 50 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы 30 лет Гарантийный срок - 5 лет с момента ввода в эксплуатацию |
| 11 | Кабель Типа КГН 2х2,5 или эквтвалент | Силовой гибкий кабель, устойчивый к воздействию смазочных масел, дезинфицирующих и агрессивных веществ. Оболочка из резины шланговой, маслостойкой не распространяющей горение. Изоляция из резины изоляционной. | ГОСТ 22483-2012 | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 30 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы не менее 4 лет Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 12 | Кабель Типа КГН 3х2,5 или эквивалент | Силовой гибкий кабель, устойчивый к воздействию смазочных масел, дезинфицирующих и агрессивных веществ. Оболочка из резины шланговой, маслостойкой не распространяющей горение. Изоляция из резины изоляционной. | ГОСТ 22483-2012 | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 20 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы не менее 4 лет Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 13 | Кабель Типа КГН 4х1,5 или эквивалент | Силовой гибкий кабель, устойчивый к воздействию смазочных масел, дезинфицирующих и агрессивных веществ. Оболочка из резины шланговой, маслостойкой не распространяющей горение. Изоляция из резины изоляционной. | ГОСТ 22483-2012 | Паспорт (сертификат соответствия) | м | 35 | В соответствии с п.5 Извещения | Срок службы не менее 4 лет Гарантийный срок - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На барабане (бухте) с кабелем или проводом должна быть четко и прочно нанесена следующая обязательная маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 24334-80: a) номер барабана b) стрелка, указывающая направление вращения барабана с кабелем или проводом при его перекатывании, надписи «Катать по стрелке», не класть плашмя», «При загрузке не сбрасывать»; c) товарный знак предприятия-изготовителя; d) марка кабеля или провода, число жил, сечение в мм2 или диаметр в мм; e) напряжение, В; f ) длина, м (число отрезков); g) масса (брутто), кг; h) знак соответствия j) дата изготовления (год и месяц); i) штамп технического контроля (на ярлыке).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка кабелей должна соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ 18690, ГОСТ 24334-80, в стандартах или в технических условиях на кабели конкретных марок. Кабели должны быть намотаны на барабаны или в бухты. Диаметр шейки барабана и внутренний диаметр бухты должны быть не менее полутора минимальных радиусов изгиба кабелей (Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации должен быть кратным 3; 5; 6; 8; 10 диаметрам кабеля. Конкретное значение радиуса, выбранное из приведенного ряда, должно быть указано в стандартах или технических условиях на кабели конкретных марок). Барабан с кабелем должен иметь полную или частичную обшивку или обернут матами.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Кабели и провода подлежат входному контролю при получении Заказчиком.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

На кабели и провода должны быть приложены сертификаты соответствия ГОСТ Р и пожарные сертификаты.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно производиться по ГОСТ 18690, ГОСТ 24334-80 и стандартами или техническими условиями на кабели конкретных марок. Условия транспортирования проводов и кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150. Категории условий транспортирования должны быть установлены в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно производиться по ГОСТ 18690, ГОСТ 24334-80 и стандартами или техническими условиями на кабели конкретных марок. Условия хранения проводов и кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150. Категории условий хранения должны быть установлены в технических условиях на провода и кабели конкретных марок.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

На кабели и провода должен предоставляться пожарный сертификат.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Кабели и провода общепромышленного назначения.

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Кабели и провода должны иметь сертификат в системе сертификации ГОСТ Р, противопожарный сертификат.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сертификаты должны предоставляться на бумажном носителе.