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запроса цен в электронной форме
	Вопрос
	Ответ

	Техническое задание
	1. В таблице №1 технического задания в п.8 Система плавного частотного пуска одно устройство на 4 мельницы в комплекте с возбудителем и согласующим трансформатором

Просьба уточнить, что имеется ввиду под «Системой плавного частотного пуска».  

Традиционный плавный пуск запускает двигатель, подавая на двигатель медленно нарастающее напряжение, обеспечивая плавный пуск и плавное ускорение.

Означает ли наименование «Система плавного частотного пуска», то что в качестве устройства плавного пуска должен использоваться преобразователь частоты?
	Использование преобразователя частоты с изменением напряжения и частоты для организации плавного пуска предпочтительней устройства с  изменением напряжения без изменения частоты. Ускорение после момента трогания удерживать оптимальное для наименьшего динамического воздействия на обмотки электродвигателя и наименьшего прогрева меди обмоток ( «больное место» паянные стыки сборки секций электродвигателя).

	Техническое задание
	2. Для выбора согласующего трансформатора, просьба сообщить на какое напряжение предполагается его подключать (6 кВ, 400 В, или другое)?
	Согласующий трансформатор для чего? Если для системы плавного пуска – то 6кВ и сухой, т.е не маслонаполненный, если для тиристорного возбудительного устройства синхронного электродвигателя, то не  требуется, т.к. использовать имеющиеся ТВУ тип ТЕ8-320/75Т-5УХЛ4.ТВУ в комплекте с УПП не поставлять.

	Техническое задание
	3. Кроме того просьба уточнить, как учитывать то, что система плавного пуска должна быть на  4 мельницы.
Нужно ли предусматривать переключающее устройство для коммутации устройства плавного пуска на все 4 двигателя? Нужно ли предусматривать возбудители и согласующие трансформаторы на все 4 двигателя? Может есть структурная схема всей системы?
	С устройства плавного пуска должна иметься возможность запускать любую из четырёх мельниц тип ММС 70*23 с запуском до номинальной скорости и с переключением на проектную (рабочую) высоковольтную ячейку, т.е. на ту, от которой запитана в настоящее время, в этом смысле переключающее устройство должно быть.

Возбудители и согласующие трансформаторы не нужны.

Отправляю схему  ЦРП 3-1 , позиции мельниц, требующих плавного пуска – это ЦРП 3-1 секция 3 позиция 109-1 ячейка13, секция 4 поз. 109-3 ячейка 10,  поз. 109-4 ячейка 6, ЦРП 15-1, секция 1 поз. 1009-1 яч.15. Запитать УПП предполагается от секции 3 ЦРП 3-1.


Схемы ЦРП 3-1, ЦРП 15-1 прилагаются.
