
32

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-
заказчика

______________О.И. Пантелеев
«02» июня 2014 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В. Комаров
«02» июня 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на монтаж АУПТ, СОУЭ и выполнение ПНР.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Выполнить монтажные  и пуско-наладочные работы АУПТ, СОУЭ  в двух зданиях  по проектной документации. По окончанию  работ  предоставить исполнительную документацию и согласовать с подразделением ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» ПЭК (производственно энергетический комплекс). 

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	Проектом предусматривается дренчерная установка пожаротушения в защищаемых помещениях. В качестве огнетушащего вещества проектом принята вода. Автоматические установки пожаротушения выполнены с использованием дренчарных оросителей. Данная система предназначена для пожаротушения всей площади защищаемых помещений. Для защиты помещений проектом приняты дренчарные установки состоящие из семи секций. Секция пожаротушения – это совокупность питающих и распределительных трубопроводов с размещенными на них оросителями, подсоединенными к одному общему узлу управления. Узлы управления размещаются в защищаемых помещениях и приспособленных помещениях под помещения узлов управления.                            Узлы управления должны обеспечивать:              - подачу воды на тушение пожара;                            - заполнение питающих и распределительных трубопроводов водой; - компенсацию утечек из гидрвлической системы АУП;                                                       - сигнализацию при срабатывании сигнального клапана;                                            - проверку сигнализации срабатывания узла управления;                                                      - измерение давления до и после узла управления.                                            В качестве узлов управления используются узлы управления дренчерные с электроприводом УУ-Д150/1,2 (Э12) –ВФ.04 и УУ-Д100/1,2 (Э12) –ВФ.04 производства ЗАО ПО «Спецавтоматика» г. Бийск.                                                  Слив воды из трубопроводов секций производится наружу.                            Проектом принята тупиковая запитка распределительных сетей с использованием оросителей марки ДВО0-РНо0,47-R1/2/.ВЗ-«ДВН-12». Автоматические установки пожаротушения, согласно п.5.1.14 СП 5.13130.2009, обеспечены запасом оросителей в количестве 10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для проведения испытаний.                              Для обеспечения необходимого давления и расхода в системах автоматического пожаротушения предусматриваются насосные станции пожаротушения. Трубопроводы сети приняты по ГОСТ 10704-91* «Трубы стальные электросварные прямошовные». Соединение труб на сварке. Переход с большего диаметра на меньший осуществляется переходами по ГОСТ 17378-77. Все трубопроводы подвергаются защитной и опознавательной окраске. Крепление трубопроводов и оборудования при монтаже следует осуществлять в соответствии со СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» и ВСН 25.09.66-85 «Правила разработки проектов производства работ на монтаж автоматических установок пожаротушения и установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации ». Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к конструкциям зданий, при этом не допускается их использование в качестве опор для других конструкций. Узлы крепления труб должны устанавливаться с шагом не более 4м, для труб с условным проходом более 50мм допускается увеличение шага между узлами крепления до 6м.

 Выполнить монтаж и ПНР приборов и оборудования: 

пульт контроля и управления С2000М-2 шт.;

контроллер двухпроводной линии С2000КДЛ-4 шт.;

блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп. 01-6 шт.;

повторители интерфейсов С2000-ПИ – 4 шт.;

блок защиты линии двухканальный БЗЛ – 4 шт.;

блок резервного источника питания 12В/3А  РИП-12RS – 3 шт.;

бокс аккумуляторный 2х17 – 3 шт.;

аккумуляторная батарея герметичная 12В-17Ач – 9 шт.;

извещатель пожарный дымовой оптико-электр. ДИП-34А-01-02   - 173 шт.;

извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПА  -20 шт.;

 блок разветвительно-изолирующий БРИЗ  - 24 шт.;

оповещатель звуковой «Свирель»  - 36 шт.;

оповещатель световой «Блик-С-12» -22шт.;

щит распределительный навесной с монтажной панелью с замком, IР31, 1200х750х300  (1100х685)  ЩРНМ-6 -3шт.;

DIN-рейка L=1 м  -  3 шт.;

автоматический выключатель  ВА47-29М-1Р-6А х-ка С  - 3 шт.;

радиомодем версии 6,04  «Невод-5»  - 2 шт.;

 антенна наружная для радиомодема «Невод-5»  АГ-433  - 2 шт.;

расширитель адресный на 2шлейфа С2000-АР2  - 3 шт.;

извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый  С2000-ИП-02-02  -   18 шт.;

извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный 1ExdmllCT6Х   ИП 101-07е   -  9 шт.;

устройство монтажное для подвесных потолков  МК-2  - 60шт.;

Выполнить монтаж кабеля и кабельных изделий:

коробка универсальная  УК-2П  -  100 шт.;

коробка телефонная плоская  КРТП-2/10  - 6 шт.; 

кабель с медными жилами, не распростран. горение с малым дымовыделением, с пределом огнестойкости сеч. 1х2х0,75  КПС энг-FRLS   -  2800 м.;

кабель с медными жилами, не распростран. горение с малым дымовыделением, с пределом огнестойкости сеч. 2х2х0,75  КПС энг-FRLS   -  2000 м.;

кабель с медными жилами, не распростран. горение с малым дымовыделением, с пределом огнестойкости в ПВХ-изоляции, сеч.3х1,5  ВВГнг-FRLS   -  300 м.;

кабель с медными жилами, не распростран. горение с малым дымовыделением, с пределом огнестойкости в ПВХ-изоляции, сеч.2х1,5  ВВГнг-FRLS   -  225 м.;

труба гофрированная ПВХ гибкая ф 25 мм – 110м;

труба гофрированная ПВХ гибкая ф 32 мм – 60м;

кабельный канал пластиковый 15х15 L=2м  -  140м;

кабельный канал пластиковый 40х25 L=2м  -  125м;

металлорукав ф 15   -  80м;

кабель коаксиальный волновым сопротивлением 50 Ом  RG-213  -  50м;

труба газоводопроводная  Ду20  -  50м.



	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	Работа на режимной территории.



	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Соответствие с требованиями  проектной  и сметной документации. 



	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ.



	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)


	Контроль осуществляет ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», подразделения эксплуатирующее данное оборудование.



	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	После подписания Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ, оказанных услуг.



	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Локальные сметные расчеты, проектная документация будут переданы Исполнителю  после проведения торгов.




Требования к участнику процедуры закупки:

1. Наличие лицензии на выполнение данных работ.

2. Монтаж АУПТ, СОУЭ и выполнение ПНР в помещениях двух зданий по проектной документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Монтаж АУПТ, СОУЭ и выполнение ПНР
	№ пп
	Наименование
	Кол.
	Обоснование

	1
	2
	3
	4

	Здание 1                                                         

Технологическая часть



	1
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 37 СМР=5,73
Монтаж оборудования:
НР (1853,34 руб.): 80% отФОТ (2316,67 руб.)
СП (1390 руб.): 60% от ФОТ (2316,67 руб.)
	1
	ТЕРм37-01-013-09

	2
	Станция пожаротушения                    1683860/1,18/5,73*1,03*1,012=259589,48
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 37 СМР=5,73
Оборудование
	1
	ООО "Адмирал", г.Омск, тел.(3812) 90-85-39, стр.64

	3
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
(1 узел)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (216,59 руб.): 128% отФОТ (169,21 руб.)
СП (140,44 руб.): 83% от ФОТ (169,21 руб.)
	1
	ТЕР16-06-002-02

	4
	Узел управления дренчерный с электроприводом  УУ-Д100/1,2(Э12)-ВФ.04                     37754/1,18/5,06*1,03*1,012=6590,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Оборудование
	1
	НПО пожарной безопасности "ПУЛЬС", стр.76

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (62,53 руб.): 128% отФОТ (48,85 руб.)
СП (40,55 руб.): 83% от ФОТ (48,85 руб.)
	1
	ТЕР16-05-001-03

	6
	Затвор дисковый межфланцевыйДу=100 мм Seaqull           2610,50/1,18/5,06*1,03*1,02=459,33
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	1
	ЗАО "Проконсим", стр.77

	7
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	2
	ТСЦ-507-0986

	8
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 11м СМР=5,34
Монтаж оборудования:
НР (19,73 руб.): 80% отФОТ (24,66 руб.)
СП (14,8 руб.): 60% от ФОТ (24,66 руб.)
	1
	ТЕРм11-02-001-02

	9
	Устройство контроля положения дисковых затворов Ду100  Seaqull. Комплект: рукоятка + зубчатый фиксатор.                                            387,55/1,18/5,34*1,03*1,02=64,62
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 11м СМР=5,34
Монтаж оборудования
	1
	ЗАО "Проконсим", стр.77

	10
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования:
НР (43,9 руб.): 80% отФОТ (54,88 руб.)
СП (32,93 руб.): 60% от ФОТ (54,88 руб.)
	0,08
8/100
	ТЕРм12-08-005-03

	11
	Ороситель  дренчерный водяной розеткой вниз   ДВОО-РНо0,47-R1/2/В3-"ДНВ-12"       102/1,18/5,09*1,03*1,02=17,84
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования
	8
	НПО пожарной безопасности "ПУЛЬС"., стр.79

	12
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования:
НР (64,19 руб.): 80% отФОТ (80,24 руб.)
СП (48,14 руб.): 60% от ФОТ (80,24 руб.)
	0,08
8/100
	ТЕРм12-10-001-01

	13
	Муфта приварная МП-15l           10/1,18/5,09*1,03*1,02=1,75
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования
	8
	Альянс Безопасности, стр.78

	14
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования:
НР (268,59 руб.): 80% отФОТ (335,74 руб.)
СП (201,44 руб.): 60% от ФОТ (335,74 руб.)
	0,1611
(15+1,11)/100
	ТЕРм12-08-001-02

	15
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	7,455
0,15*49,7
	ТСЦ-301-1224

	16
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	16,4322
(15+1,11)*1,02
	ТСЦ-302-1317

	17
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования:
НР (396,24 руб.): 80% отФОТ (495,3 руб.)
СП (297,18 руб.): 60% от ФОТ (495,3 руб.)
	0,2096
(20+0,96)/100
	ТЕРм12-08-001-03

	18
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	7,92
0,20*39,6
	ТСЦ-301-1224

	19
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	21,3792
(20+0,96)*1,02
	ТСЦ-302-1318

	20
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
(1 соединение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (44,67 руб.): 128% отФОТ (34,9 руб.)
СП (28,97 руб.): 83% от ФОТ (34,9 руб.)
	2
	ТЕР16-02-007-01

	21
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм
(1 соединение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (33,98 руб.): 128% отФОТ (26,55 руб.)
СП (22,04 руб.): 83% от ФОТ (26,55 руб.)
	1
	ТЕР16-02-007-02

	22
	Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	3
	ТСЦ-301-3348

	23
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
(1 врезка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 22 СМР=6,56
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР (75,23 руб.): 130% отФОТ (57,87 руб.)
СП (51,5 руб.): 89% от ФОТ (57,87 руб.)
	1
	ТЕР22-06-005-03

	Электротехническая часть

	24
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (41,73 руб.): 80% отФОТ (52,16 руб.)
СП (31,3 руб.): 60% от ФОТ (52,16 руб.)
	1
	ТЕРм10-08-001-10

	25
	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором   С2000М.                          ц/о:5068,80/1,18/5,18*1,03*1,012 =864,39
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	1
	НПО "Болид"       стр.01

	26
	Прибор ОПС на 4 луча
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (96,42 руб.): 80% отФОТ (120,53 руб.)
СП (72,32 руб.): 60% от ФОТ (120,53 руб.)
	3
1+2
	ТЕРм10-08-001-08

	27
	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ.                          ц/о:1689,60/1,18/5,18*1,03*1,012 =288,13
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	1
	НПО "Болид" стр.01

	28
	С2000-СП1 исп.1 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион" ц/о:1523,28/1,18/5,18*1,03*1,012 =259,77
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	2
	НПО "Болид" стр.01

	29
	Устройства промежуточные на количество лучей: 10
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (110,96 руб.): 80% отФОТ (138,7 руб.)
СП (83,22 руб.): 60% от ФОТ (138,7 руб.)
	2
	ТЕРм10-08-001-11

	30
	Повторители интерфейсов С2000-ПИ  ц/о:2449,92/1,18/5,18*1,03*1,012 =417,79
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	2
	НПО "Болид" стр.01

	31
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (93,78 руб.): 80% отФОТ (117,23 руб.)
СП (70,34 руб.): 60% от ФОТ (117,23 руб.)
	2
	ТЕРм10-08-003-03

	32
	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в двух линиях (длинных или воздушных шлейфах или соединительных линиях) БЗЛ ц/о:330,0/1,18/4,47*1,03*1,012 =65,21
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	2
	НПО "Болид"       стр.01


	33
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (76,07 руб.): 80% отФОТ (95,09 руб.)
СП (57,05 руб.): 60% от ФОТ (95,09 руб.)
	1
	ТЕРм10-08-003-06

	34
	Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ахч, защита от переразряда. Крышка под замок РИП-12 RS      ц/о:3037,32/1,18/4,47*1,03*1,012 =600,23
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	1
	НПО "Болид"       стр.02

	35
	Бокс аккумуляторный  2х17  ц/о:1161,12/1,18/4,47*1,03*1,012 =229,46
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	1
	НПО "Болид"       стр.02

	36
	Аккумуляторная батарея герметичная 12В-17Ач  ц/о:1109,44/1,18/4,47*1,03*1,012 =219,25
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	3
	НПО "Болид"       стр.02

	37
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (137,08 руб.): 95% отФОТ (144,29 руб.)
СП (93,79 руб.): 65% от ФОТ (144,29 руб.)
	8
	ТЕРм08-01-081-01

	38
	Извещатель пожарный ручной адресный  ИПР 513-3ПА ц/о:359,66/1,18/5,38*1,03*1,012 =59,05
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Оборудование
	8
	НПО "Болид"       стр.02

	39
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (1339,42 руб.): 80% отФОТ (1674,27 руб.)
СП (1004,56 руб.): 60% от ФОТ (1674,27 руб.)
	65
	ТЕРм10-08-002-02

	40
	ДИП-34А.Дымовой оптико- электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии   от «С2000-КДЛ», до 127 адресов ц/о:621,0/1,18/4,47*1,03*1,012 =122,72
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	65
	НПО "Болид"       стр.02

	41
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (125,02 руб.): 80% отФОТ (156,28 руб.)
СП (93,77 руб.): 60% от ФОТ (156,28 руб.)
	8
	ТЕРм10-08-001-13

	42
	Блок разветвительно-изолирующий  БРИЗ  ц/о:295,94/1,18/5,18*1,03*1,012 =50,47
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	8
	НПО "Болид"       стр. 02

	43
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (274,14 руб.): 95% отФОТ (288,57 руб.)
СП (187,57 руб.): 65% от ФОТ (288,57 руб.)
	16
	ТЕРм08-01-081-01

	44
	Оповещатель звуковой "Свирель"    232,34/1,18/5,38*1,03*1,012=38,15
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Оборудование
	16
	ЗАО НВП "Болид" г.Москва (495) 777-40-20. стр.02

	45
	Световые настенные указатели
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (149,36 руб.): 95% отФОТ (157,22 руб.)
СП (102,19 руб.): 65% от ФОТ (157,22 руб.)
	0,1
10/100
	ТЕРм08-03-593-10

	46
	Оповещатель световой с надписью "Выход"  "Блик С-12" ц/о:200,0/1,18/5,38*1,03*1,012 =32,84
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Оборудование
	10
	НПО "Болид"       стр.02

	47
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (43,64 руб.): 95% отФОТ (45,94 руб.)
СП (29,86 руб.): 65% от ФОТ (45,94 руб.)
	1
	ТЕРм08-03-573-06

	48
	Щит распределительный навесной с монтажной панелью  ЩРНМ-6 ц/о:4706,3/1,18/5,38*1,03*1,02 =778,85
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Монтаж оборудования
	1
	Прайс-лист       стр.09

	49
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (22,47 руб.): 95% отФОТ (23,65 руб.)
СП (15,37 руб.): 65% от ФОТ (23,65 руб.)
	1
	ТЕРм08-03-526-01

	50
	Автоматический выключатель ВА47-29М-1Р-6А ц/о:43,0/1,18/5,38*1,03*1,02=7,12
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Монтаж оборудования
	1
	Прайс-лист       стр.05

	51
	Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов
(1 компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (3566,19 руб.): 92% отФОТ (3876,29 руб.)
СП (2519,59 руб.): 65% от ФОТ (3876,29 руб.)
	1
	ТЕРм10-04-087-03

	52
	Радиомодем версии 6.04 Невод-5      ц/о:10500/1,18/4,47*1,03*1,012 =2075,00
(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	1
	Прайс-лист       стр.33

	53
	Устройство антенное развязывающее
(1 устройство)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (228,22 руб.): 92% отФОТ (248,07 руб.)
СП (161,25 руб.): 65% от ФОТ (248,07 руб.)
	1
	ТЕРм10-04-087-02

	54
	Антенна наружная для радиомодема Невод-5 АГ-433            ц/о:2286/1,18/4,47*1,03*1,012 =451,76
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	1
	Прайс-лист       стр.34

	55
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (103,03 руб.): 80% отФОТ (128,79 руб.)
СП (77,27 руб.): 60% от ФОТ (128,79 руб.)
	10
	ТЕРм10-08-002-01

	56
	Извещатель пожарный тепловой   максимально-дифференциальный  адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02   ц/о:610,54/1,18/4,47*1,03*1,012 =120,65
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	10
	НПО "Болид"       стр.12

	57
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (225,86 руб.): 80% отФОТ (282,33 руб.)
СП (169,4 руб.): 60% от ФОТ (282,33 руб.)
	3
	ТЕРм10-08-001-09

	58
	Адресный расширитель на 2 шлейфа АР-2 (С-2000-АР2) ц/о:373,82/1,18/5,18*1,03*1,012 =63,75
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	3
	НПО Болид        стр. 03

	59
	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (227,94 руб.): 80% отФОТ (284,92 руб.)
СП (170,95 руб.): 60% от ФОТ (284,92 руб.)
	9
	ТЕРм10-08-002-03

	60
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП 101-07е (компл.01) ц/о:3681,16/1,18/4,47*1,03*1,012 =727,47
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	9
	НПО "Болид"       стр.02

	Кабели, кабельная продукция

	61
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (292,89 руб.): 80% отФОТ (366,11 руб.)
СП (219,67 руб.): 60% от ФОТ (366,11 руб.)
	47
45+2
	ТЕРм10-08-019-01

	62
	Коробка универсальная марки: УК-П
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования
	45
	ТСЦ-503-0453

	63
	Коробка телефонная плоская КРТП-2/10 ц/о:175,10/1,18/4,47*1,03*1,02 =34,88
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования
	2
	Прайс-лист   стр.30

	64
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (86,65 руб.): 95% отФОТ (91,21 руб.)
СП (59,29 руб.): 65% от ФОТ (91,21 руб.)
	0,9
(50+40)/100
	ТЕРм08-02-412-02

	65
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (130,71 руб.): 95% отФОТ (137,59 руб.)
СП (89,43 руб.): 65% от ФОТ (137,59 руб.)
	2,6
260/100
	ТЕРм08-02-399-01

	66
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (8384,5 руб.): 80% отФОТ (10480,62 руб.)
СП (6288,37 руб.): 60% от ФОТ (10480,62 руб.)
	20,1
(2345-335)/100
	ТЕРм10-08-005-03

	67
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75                                               ц/о:43750,56/1,18/4,47*1,03*1,02 =8714,28
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Электромонтажные работы на других объектах
	1,275
1250*1,02/1000
	Прайс-лист   стр.03

	68
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 2х2х0.75                                               ц/о:83010,31/1,18/4,47*1,03*1,02 =16534,07
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Электромонтажные работы на других объектах
	0,867
850*1,02/1000
	Прайс-лист    стр.03

	69
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 3х1,5                                ц/о:74608,45/1,18/4,47*1,03*1,02 =14860,58
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Электромонтажные работы на других объектах
	0,153
150*1.02/1000
	Прайс-лист    стр.06

	70
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 2х1,5                                ц/о:60399,78/1,18/4,47*1,03*1,02 =12030,49
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Электромонтажные работы на других объектах
	0,0765
75*1.02/1000
	Прайс-лист    стр.06

	71
	Кабель коаксиальный волновым сопротивлением 50 Ом RG-213           ц/о:6885/100/1,18/4,47*1,03*1,02 =13,71
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования
	20,4
20*1,02
	Прайс-лист стр.36

	72
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (247,58 руб.): 95% отФОТ (260,61 руб.)
СП (169,4 руб.): 65% от ФОТ (260,61 руб.)
	0,85
(55+30)/100
	ТЕРм08-02-413-01

	73
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	56,1
55*1,02
	ТСЦ-103-2405

	74
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	30,6
30*1,02
	ТСЦ-103-2403

	75
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (610,44 руб.): 95% отФОТ (642,57 руб.)
СП (417,67 руб.): 65% от ФОТ (642,57 руб.)
	2,6
(80+50)*2/100
	ТЕРм08-02-390-01

	76
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	260
(80+50)*2
	ТСЦ-509-1829

	77
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (199,06 руб.): 95% отФОТ (209,54 руб.)
СП (136,2 руб.): 65% от ФОТ (209,54 руб.)
	0,4
40/100
	ТЕРм08-02-411-01

	78
	Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	40,8
40*1,02
	ТСЦ-101-2161

	79
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (345,03 руб.): 95% отФОТ (363,19 руб.)
СП (236,07 руб.): 65% от ФОТ (363,19 руб.)
	0,5
50/100
	ТЕРм08-02-407-03

	80
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	51,5
50*1,03
	ТСЦ-103-0014

	Здание 2

Технологическая часть



	81
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 37 СМР=5,73
Монтаж оборудования:
НР (1853,34 руб.): 80% отФОТ (2316,67 руб.)
СП (1390 руб.): 60% от ФОТ (2316,67 руб.)
	1
	ТЕРм37-01-013-09

	82
	Станция пожаротушения                    1845520/1,18/5,73*1,03*1,012=284511,53
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 37 СМР=5,73
Оборудование
	1
	ООО "Адмирал", г.Омск, тел.(3812) 90-85-39, стр.67

	83
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
(1 узел)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (866,36 руб.): 128% отФОТ (676,84 руб.)
СП (561,78 руб.): 83% от ФОТ (676,84 руб.)
	4
	ТЕР16-06-002-02

	84
	Узел управления дренчерный с электроприводом  УУ-Д100/1,2(Э12)-ВФ.04                     37754/1,18/5,06*1,03*1,012=6590,95
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Оборудование
	4
	НПО пожарной безопасности "ПУЛЬС", стр.76

	85
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (250,01 руб.): 128% отФОТ (195,32 руб.)
СП (162,12 руб.): 83% от ФОТ (195,32 руб.)
	4
	ТЕР16-05-001-03

	86
	Затвор дисковый межфланцевыйДу=100 мм Seaqull           2610,50/1,18/5,06*1,03*1,02=459,33
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	4
	ЗАО "Проконсим", стр.77

	87
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	8
	ТСЦ-507-0986

	88
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 11м СМР=5,34
Монтаж оборудования:
НР (78,93 руб.): 80% отФОТ (98,66 руб.)
СП (59,2 руб.): 60% от ФОТ (98,66 руб.)
	4
	ТЕРм11-02-001-02

	89
	Устройство контроля положения дисковых затворов Ду100  Seaqull. Комплект: рукоятка + зубчатый фиксатор.                                            387,55/1,18/5,34*1,03*1,02=64,62
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
3 11м СМР=5,34
Монтаж оборудования
	4
	ЗАО "Проконсим", стр.77

	90
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования:
НР (153,67 руб.): 80% отФОТ (192,09 руб.)
СП (115,25 руб.): 60% от ФОТ (192,09 руб.)
	0,28
28/100
	ТЕРм12-08-005-03

	91
	Ороситель  дренчерный водяной розеткой вниз   ДВОО-РНо0,47-R1/2/В3-"ДНВ-12"       102/1,18/5,09*1,03*1,02=17,84
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования
	28
	НПО пожарной безопасности "ПУЛЬС"., стр.79

	92
	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования:
НР (224,66 руб.): 80% отФОТ (280,83 руб.)
СП (168,5 руб.): 60% от ФОТ (280,83 руб.)
	0,28
28/100
	ТЕРм12-10-001-01

	93
	Муфта приварная МП-15l           10/1,18/5,09*1,03*1,02=1,75
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования
	28
	Альянс Безопасности, стр.78

	94
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования:
НР (1754,85 руб.): 80% отФОТ (2193,56 руб.)
СП (1316,14 руб.): 60% от ФОТ (2193,56 руб.)
	1,0525
(100+5,25)/100
	ТЕРм12-08-001-02

	95
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	49,7
1,0*49,7
	ТСЦ-301-1224

	96
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	105,25
(100+5,25)
	ТСЦ-302-1317

	97
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Монтаж оборудования:
НР (2847,01 руб.): 80% отФОТ (3558,76 руб.)
СП (2135,26 руб.): 60% от ФОТ (3558,76 руб.)
	1,506
(150+0,6)/100
	ТЕРм12-08-001-03

	98
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	59,4
1,5*39,6
	ТСЦ-301-1224

	99
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
4 12м СМР=5,09
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	150,6
(150+0,6)
	ТСЦ-302-1318

	100
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
(1 соединение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (290,37 руб.): 128% отФОТ (226,85 руб.)
СП (188,29 руб.): 83% от ФОТ (226,85 руб.)
	13
	ТЕР16-02-007-01

	101
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм
(1 соединение)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (135,92 руб.): 128% отФОТ (106,19 руб.)
СП (88,14 руб.): 83% от ФОТ (106,19 руб.)
	4
	ТЕР16-02-007-02

	102
	Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 16 СМР=5,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	17
	ТСЦ-301-3348

	103
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
(1 врезка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
5 22 СМР=6,56
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
НР (75,23 руб.): 130% отФОТ (57,87 руб.)
СП (51,5 руб.): 89% от ФОТ (57,87 руб.)
	1
	ТЕР22-06-005-03

	Электротехническая часть

	104
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (41,73 руб.): 80% отФОТ (52,16 руб.)
СП (31,3 руб.): 60% от ФОТ (52,16 руб.)
	1
	ТЕРм10-08-001-10

	105
	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором   С2000М.                          ц/о:5068,80/1,18/5,18*1,03*1,012 =864,39
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	1
	НПО "Болид"       стр.01

	106
	Прибор ОПС на 4 луча
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (192,85 руб.): 80% отФОТ (241,06 руб.)
СП (144,64 руб.): 60% от ФОТ (241,06 руб.)
	6
2+4
	ТЕРм10-08-001-08

	107
	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ.                          ц/о:1689,60/1,18/5,18*1,03*1,012 =288,13
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	2
	НПО "Болид" стр.01

	108
	С2000-СП1 исп.1 релейный блок - 4 исполнительных реле. Интерфейс-RS-485 для интегрированной системы "Орион" ц/о:1523,28/1,18/5,18*1,03*1,012 =259,77
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	4
	НПО "Болид" стр.01

	109
	Устройства промежуточные на количество лучей: 10
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (110,96 руб.): 80% отФОТ (138,7 руб.)
СП (83,22 руб.): 60% от ФОТ (138,7 руб.)
	2
	ТЕРм10-08-001-11

	110
	Повторители интерфейсов С2000-ПИ  ц/о:2449,92/1,18/5,18*1,03*1,012 =417,79
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	2
	НПО "Болид" стр.01

	111
	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (93,78 руб.): 80% отФОТ (117,23 руб.)
СП (70,34 руб.): 60% от ФОТ (117,23 руб.)
	2
	ТЕРм10-08-003-03

	112
	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в двух линиях (длинных или воздушных шлейфах или соединительных линиях) БЗЛ ц/о:330,0/1,18/4,47*1,03*1,012 =65,21
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	2
	НПО "Болид"       стр.01

	113
	Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (152,15 руб.): 80% отФОТ (190,19 руб.)
СП (114,11 руб.): 60% от ФОТ (190,19 руб.)
	2
	ТЕРм10-08-003-06

	114
	Резервированный источник питания, 12 В, 3 А (2 мин-4 А), передача данных и управление по интерфейсу RS-485, световая и звуковая индикация режимов, возможность установки аккумулятора 17 Ахч, защита от переразряда. Крышка под замок РИП-12 RS      ц/о:3037,32/1,18/4,47*1,03*1,012 =600,23
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	2
	НПО "Болид"       стр.02

	115
	Бокс аккумуляторный  2х17  ц/о:1161,12/1,18/4,47*1,03*1,012 =229,46
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	2
	НПО "Болид"       стр.02

	116
	Аккумуляторная батарея герметичная 12В-17Ач  ц/о:1109,44/1,18/4,47*1,03*1,02 =220,98
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	6
	НПО "Болид"       стр.02

	117
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (2225,49 руб.): 80% отФОТ (2781,86 руб.)
СП (1669,12 руб.): 60% от ФОТ (2781,86 руб.)
	108
	ТЕРм10-08-002-02

	118
	ДИП-34А.Дымовой оптико- электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии   от «С2000-КДЛ», до 127 адресов ц/о:621,0/1,18/4,47*1,03*1,012 =122,72
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	108
	НПО "Болид"       стр.02

	119
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (205,61 руб.): 95% отФОТ (216,43 руб.)
СП (140,68 руб.): 65% от ФОТ (216,43 руб.)
	12
	ТЕРм08-01-081-01

	120
	Извещатель пожарный ручной адресный  ИПР 513-3ПА ц/о:359,66/1,18/5,38*1,03*1,012 =59,05
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Оборудование
	12
	НПО "Болид"       стр.02

	121
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Монтаж оборудования:
НР (250,04 руб.): 80% отФОТ (312,55 руб.)
СП (187,53 руб.): 60% от ФОТ (312,55 руб.)
	16
	ТЕРм10-08-001-13

	122
	Блок разветвительно-изолирующий  БРИЗ  ц/о:295,94/1,18/5,18*1,03*1,012 =50,47
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
6 10м с И-1 СМР=5,18
Оборудование
	16
	НПО "Болид"       стр. 02

	123
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (342,68 руб.): 95% отФОТ (360,72 руб.)
СП (234,47 руб.): 65% от ФОТ (360,72 руб.)
	20
	ТЕРм08-01-081-01

	124
	Оповещатель звуковой "Свирель"    232,34/1,18/5,38*1,03*1,012=38,15
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Оборудование
	20
	ЗАО НВП "Болид" г.Москва (495) 777-40-20. стр.02

	125
	Световые настенные указатели
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (179,24 руб.): 95% отФОТ (188,67 руб.)
СП (122,64 руб.): 65% от ФОТ (188,67 руб.)
	0,12
12/100
	ТЕРм08-03-593-10

	126
	Оповещатель световой с надписью "Выход"  "Блик С-12" ц/о:200,0/1,18/5,38*1,03*1,012 =32,84
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Оборудование
	12
	НПО "Болид"       стр.02

	127
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (87,3 руб.): 95% отФОТ (91,89 руб.)
СП (59,73 руб.): 65% от ФОТ (91,89 руб.)
	2
	ТЕРм08-03-573-06

	128
	Щит распределительный навесной с монтажной панелью  ЩРНМ-6 ц/о:4706,3/1,18/5,38*1,03*1,02 =778,85
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Монтаж оборудования
	2
	Прайс-лист       стр.09

	129
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (44,94 руб.): 95% отФОТ (47,3 руб.)
СП (30,75 руб.): 65% от ФОТ (47,3 руб.)
	2
	ТЕРм08-03-526-01

	130
	Автоматический выключатель ВА47-29М-1Р-6А ц/о:43,0/1,18/5,38*1,03*1,02=7,12
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Монтаж оборудования
	2
	Прайс-лист       стр.05

	131
	Комплект приемно-передающего оборудования: на 8 радиоканалов
(1 компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (3566,19 руб.): 92% отФОТ (3876,29 руб.)
СП (2519,59 руб.): 65% от ФОТ (3876,29 руб.)
	1
	ТЕРм10-04-087-03

	132
	Радиомодем версии 6.04 Невод-5      ц/о:10500/1,18/4,47*1,03*1,012 =2075,00
(компл.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	1
	Прайс-лист       стр.33

	133
	Устройство антенное развязывающее
(1 устройство)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
НР (228,22 руб.): 92% отФОТ (248,07 руб.)
СП (161,25 руб.): 65% от ФОТ (248,07 руб.)
	1
	ТЕРм10-04-087-02

	134
	Антенна наружная для радиомодема Невод-5 АГ-433            ц/о:2286/1,18/4,47*1,03*1,012 =451,76
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	1
	Прайс-лист       стр.34

	135
	Конструкция для установки извещателя
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (257,9 руб.): 80% отФОТ (322,38 руб.)
СП (193,43 руб.): 60% от ФОТ (322,38 руб.)
	60
	ТЕРм10-08-002-06

	136
	Монтажный комплект для крепления извещателей в подвесной потолок МК-2.Крепление пружинными скобами. ц/о:4,32*33,10/1,18/4,47*1,03*1,02 =28,48
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования
	60
	НПО "Болид"       стр.02

	137
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (82,42 руб.): 80% отФОТ (103,03 руб.)
СП (61,82 руб.): 60% от ФОТ (103,03 руб.)
	8
	ТЕРм10-08-002-01

	138
	Извещатель пожарный тепловой   максимально-дифференциальный  адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02   ц/о:610,54/1,18/4,47*1,03*1,012 =120,65
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Оборудование
	8
	НПО "Болид"       стр.12

	Кабели, кабельная продукция

	139
	Коробка ответвительная на стене
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (367,66 руб.): 80% отФОТ (459,58 руб.)
СП (275,75 руб.): 60% от ФОТ (459,58 руб.)
	59
55+4
	ТЕРм10-08-019-01

	140
	Коробка универсальная марки: УК-П
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования
	55
	ТСЦ-503-0453

	141
	Коробка телефонная плоская КРТП-2/10 ц/о:175,10/1,18/4,47*1,03*1,02 =34,88
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования
	4
	Прайс-лист   стр.30

	142
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (38,5 руб.): 95% отФОТ (40,53 руб.)
СП (26,34 руб.): 65% от ФОТ (40,53 руб.)
	0,4
40/100
	ТЕРм08-02-412-02

	143
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (135,74 руб.): 95% отФОТ (142,88 руб.)
СП (92,87 руб.): 65% от ФОТ (142,88 руб.)
	2,7
270/100
	ТЕРм08-02-399-01

	144
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования:
НР (10866,47 руб.): 80% отФОТ (13583,09 руб.)
СП (8149,85 руб.): 60% от ФОТ (13583,09 руб.)
	26,05
(3000-395)/100
	ТЕРм10-08-005-03

	145
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 1х2х0.75                                               ц/о:43750,56/1,18/4,47*1,03*1,02 =8714,28
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Электромонтажные работы на других объектах
	1,581
1550*1,02/1000
	Прайс-лист   стр.03

	146
	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, не поддерживающий горения, огнестойкий 1 пара, экранированный  КПСЭнг-FRLS 2х2х0.75                                               ц/о:83010,31/1,18/4,47*1,03*1,02 =16534,07
(1000 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Электромонтажные работы на других объектах
	1,173
1150*1,02/1000
	Прайс-лист    стр.03

	147
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 3х1,5                                ц/о:74608,45/1,18/4,47*1,03*1,02 =14860,58
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Электромонтажные работы на других объектах
	0,153
150*1.02/1000
	Прайс-лист    стр.06

	148
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожаробезопасности с низким дымо- и газоотведением, экранированный, с пределом огнестойкости 180мин.     ВВГнг-FRLS 2х1,5                                ц/о:60399,78/1,18/4,47*1,03*1,02 =12030,49
(км)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Электромонтажные работы на других объектах
	0,153
150*1.02/1000
	Прайс-лист    стр.06

	149
	Кабель коаксиальный волновым сопротивлением 50 Ом RG-213           ц/о:6885/100/1,18/4,47*1,03*1,02 =13,71
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
7 10м СМР=4,47
Монтаж оборудования
	30,6
30*1,02
	Прайс-лист стр.36

	150
	Монтаж гофрированной трубки с затягиванием кабеля.
(100 м трубок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
8 8м СМР=5,38
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (247,58 руб.): 95% отФОТ (260,61 руб.)
СП (169,4 руб.): 65% от ФОТ (260,61 руб.)
	0,85
(55+30)/100
	ТЕРм08-02-413-01

	151
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	56,1
55*1,02
	ТСЦ-103-2405

	152
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	30,6
30*1,02
	ТСЦ-103-2403

	153
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (633,93 руб.): 95% отФОТ (667,29 руб.)
СП (433,74 руб.): 65% от ФОТ (667,29 руб.)
	2,7
(60+75)*2/100
	ТЕРм08-02-390-01

	154
	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	270
(60+75)*2
	ТСЦ-509-1829

	155
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (199,06 руб.): 95% отФОТ (209,54 руб.)
СП (136,2 руб.): 65% от ФОТ (209,54 руб.)
	0,4
40/100
	ТЕРм08-02-411-01

	156
	Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
9 8м с И-1 СМР=6,01
Электромонтажные работы на других объектах
	40,8
40*1,02
	ТСЦ-101-2161


Макарова Надежда Анатольевна

2-58-09

1 МН 02.06.2014 г.

PAGE  

