Ведомость дефектов № 07/179 от 25.05.2012г.

на капитальный ремонт паропровода №4 от ТК-6А до здания… инв. № 300113

| Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению | Необходимые материалы и запчасти |  |  | Отв. исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паропровод №4 диаметром 150мм, протяженностью 431 метр. Участки: -от ТК-6А до ТК-6 (55 метров, прокладка подземная в непроходном канале); -от ТК-6 до ТК-5 (40 метров, прокладка подземная в непроходном канале); -от ТК-5 до зд. 101 (98 метров, прокладка подземная в непроходном канале); - в проходном тоннеле под зданием 101 (61 метр); - от здания 101 до ТК-2 (92 метра, прокладка подземная в непроходном канале); - от ТК-2 до здания 109 (85 метров, прокладка подземная в непроходном канале); Физический износ трубопровода, многочисленная коррозия основного металла, дефекты сварных швов. Отслаивание гидроизоляционного покрытия ж/б каналов; разрушение, трещины бетонных каналов и плит перекрытия; разрушение раствора стыковых швов ж/б каналов и плит перекрытия. Физический износ теплоизоляционного слоя штукатурки, разрушение теплоизоляции. Замена стальных трубопроводов с последующей теплоизоляцией; замена запорной арматуры в тепловых камерах; замена каналов и плит перекрытия с нанесением гидроизоляционного слоя. | Труба стальная бесшовная со снятой фаской из стали 20 (группа В по ГОСТ 8732-78), диаметром159х4,5мм Отвод стальной П90° Рраб=2,2Мпа, Траб=425°С (ОСТ34 10.699-97), диаметром 159х4,5мм Задвижка стальная фланцевая 30С41НЖ (ТУ 3742-019-57146717-2005), Ру=1,6МПа, диаметром 150мм. Задвижка стальная фланцевая 30С41НЖ (ТУ 3742-019-57146717-2005), Ру=1,6МПа, диаметром 100мм. Вентиль стальной фланцевый 15С22НЖ, Ру=1,6МПа, диаметром 50мм Вентиль стальной фланцевый 15С22НЖ, Ру=1,6МПа, диаметром 65мм Фланец стальной, Ру=1,6МПа,диаметром 150мм Фланец стальной, Ру=1,6МПа,диаметром 50мм Фланец стальной, Ру=1,6МПа,диаметром 100мм Фланец стальной, Ру=1,6МПа,диаметром 70мм Теплоизолирующий слой ППУ в оболочке ПЭ по ГОСТ 30732-2006 (теплоизоляция трубопровода цилиндрами из мин. ваты на синтетическом связующем) Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникации объемом до 1,5м3 марки Л 6-5/2 Плиты перекрытия плоские размером до 5,0м2, марки П 8-8. | м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м3 шт. шт. | 431,0 24 5 1 4 1 10 8 2 2 12,0 3 60 |  | Условия производства работ: 1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск-1,5 дня за каждый отработ. месяц; 3)Талоны ЛПП-в дни работы; 4) Полное переодевание в санпропускнике. |