ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

______________ № ______________
Объект:  Капитальный ремонт подстанции 11 центральной распределительной

(выключатель 35 кВ и разъединители 35 кВ). 
Применить коэффициент на стесненность: работы производятся  вблизи  существующих коммуникаций , а также вблизи ВЛ 35-110кВ. 
Условия труда: допустимые (2-й класс).

	№

п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	
	Раздел 1.  Подготовительные работы.
	
	
	

	1.1
	Транспортировка и разгрузка нового оборудования от зд.8  на территорию ОРУ 35-110кВ
	м
т
	1500
2
	

	1.2
	Разборка шести пролетов  ж/б  забора (ж/б панели длиной 4 м)  ОРУ 35-110кВ
	шт.

т
	6

8,4
	

	1.3
	Отсыпка щебнем (фр. 20-40) и планировка площадки около разъединителя и выключателя 35 кВ на ОРУ 35-110кВ
	м3
	40
	

	
	Раздел 2.  Демонтажные работы.
	
	
	

	2.1 
	Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ от выключателя 35 кВ и от разъединителей Р-1 и Р-2 35 кВ
	кол-во контактов
	18
	

	2.2 
	Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ от порталов
	кол-во контактов
	9
	

	2.3 
	Разборка портала крепления проводов ВЛ 35 кВ
	т
	3
	

	2.4 
	Демонтаж ж/б перекрытий кабельного канала от зд. 15 до оборудования 35 кВ
	шт.
	20
	

	2.5 
	Отсоединение контрольных кабелей от выключателя 35 кВ, разъединителей 35 кВ и на щите ЦРП-11
	кол-во контактов
	46
	

	2.6 
	Демонтаж контрольного кабеля от выключателя 35 кВ до щита управления ЦРП-11
	м
	100
	

	2.7 
	Демонтаж  кабеля СВ выключателя 35 кВ 
	м
	100
	

	2.8 
	Демонтаж контрольного кабеля от  разъединителя Р-1 35 кВ  до щита управления ЦРП-11
	м
	110
	

	2.9 
	Демонтаж контрольного кабеля от  разъединителя Р-2 35 кВ  до щита управления ЦРП-11
	м
	120
	

	2.10 
	Демонтаж разъединителя Р-1 35 кВ
	шт.
	1
	

	2.11 
	Демонтаж разъединителя Р-2 35 кВ
	шт.
	1
	

	2.12 
	Демонтаж  выключателя 35 кВ
	шт.
	1
	

	2.13 
	Демонтаж металлической рамы выключателя 35 кВ
	т
	0,2
	

	2.14 
	Демонтаж фундамента выключателя 35 кВ
	м3
	6
	

	
	Раздел 3.  Работы по монтажу 
оборудования. 
	
	
	

	3.1 
	Разработка грунта, для подготовки устройства нового фундамента выключателя 35 кВ
	м3
	8
	

	3.2 
	Устройство нового фундамента вакуумного выключателя 35 кВ
	м3
	6
	

	3.3 
	Обработка фундамента выключателя 35 кВ, фундаментов разъединителей Р-1 и Р-2 праймером
	
	
	

	3.4 
	Засыпка фундамента грунтом, с послойной трамбовкой грунта
	м3
	8
	

	3.5 
	Монтаж кабельных полок в кабельном канале на ОРУ 35 кВ для прокладки кабелей
	шт.
	60
	

	3.6 
	Прокладка кабеля КВВГ 19х2,5 от вакуумного выключателя до щита управления  ЦРП-11
	м
	100
	

	3.7 
	Прокладка  кабеля ВВГ 2х25  питания электромагнита  вакуумного выключателя 35 кВ 
	м
	100
	

	3.8 
	Прокладка кабеля КВВГ 7х2,5 от разъединителя Р-1 35 кВ до щита управления ЦРП-11
	м
	110
	

	3.9 
	Прокладка кабеля КВВГ 7х2,5 от разъединителя Р-2 35 кВ до щита управления ЦРП-11
	м
	120
	

	3.10 
	Монтаж металлической рамы вакуумного выключателя 35 кВ на фундамент
	т
	0,3
	

	3.11 
	Сборка вакуумного выключателя 35 кВ для монтажа
	шт.
	1
	

	3.12 
	Монтаж вакуумного выключателя 35 кВ на металлическую раму
	шт.
	1
	

	3.13 
	Соединение рамы вакуумного выключателя 35 кВ стальной полосой с заземляющим устройством ОРУ 35 кВ
	м
	10
	

	3.14 
	Монтаж трансформаторов тока   35 кВ на металлическую раму вакуумного выключателя 35 кВ
	шт.
	3
	

	3.15 
	Монтаж устройства подогрева выключателя 35 кВ
	шт.
	3
	

	3.16 
	Монтаж привода вакуумного выключателя 35 кВ
	шт.
	1
	

	3.17 
	Монтаж трёхполюсного разъединителя РДЗ-2-35/1000 Н УХЛ1  с заземляющими ножами 
	шт.
	2
	

	3.18 
	Монтаж привода разъединителя  35 кВ 

ПРГ-00-2Б УХЛ1
	шт.
	2
	

	3.19 
	Разделка и подключение контрольных кабелей к оборудованию 35 кВ и на щите управления ЦРП-11
	кол-во контактов
	84
	

	3.20 
	Разделка и подключение кабеля электромагнита выключателя 35 кВ 
	кол-во контактов
	4
	

	3.21 
	Монтаж схемы вторичной  коммутации вакуумного выключателя 35 кВ на щите управления ЦРП-11
	схема
	1
	

	3.22 
	Монтаж схемы сигнализации оборудования 35 кВ
	схема
	3
	

	3.23 
	Монтаж схемы электромагнитных блокировок оборудования 35 кВ
	схема
	3
	

	3.24 
	Монтаж схемы МТЗ вакуумного выключателя 35 кВ
	схема
	1
	

	3.25 
	Монтаж схемы дифференциальной защиты трансформатора  35/6 кВ
	схема
	1
	

	3.26 
	Монтаж схемы устройства подогрева выключателя 35 кВ
	схема
	1
	

	3.27 
	Монтаж  ж/б перекрытий кабельного канала с  монтажом  противопожарных перегородок 
	шт.
	20
	

	3.28 
	Проведение  гидроизоляции кабельного канала
	м2
	10
	

	3.29 
	Сборка портала крепления проводов ВЛ 35 кВ
	т
	3
	

	3.30 
	Монтаж проводов ВЛ 35 кВ к порталам
	кол-во контактов
	9
	

	3.31 
	Монтаж проводов ВЛ 35 кВ к выключателю 35 кВ и к разъединителем Р-1 и Р-2 35 кВ
	кол-во контактов
	18
	

	3.32 
	Установка  шести пролетов  ж/б  забора (ж/б панели длиной 4 м)  ОРУ 35-110кВ
	шт.

т
	6

8,4
	

	
	Раздел 4. Пусконаладочные работы.
	
	
	

	4.1 
	Пусконаладочные работы трёхполюсного разъединителя 35 кВ
	шт.
	2
	

	4.2 
	Пусконаладочные работы вакуумного выключателя 35 кВ
	шт.
	1
	

	4.3 
	Пусконаладочные работы выносного трансформатора тока 35 кВ
	шт.
	3
	

	4.4 
	Проверка схемы электромагнитных блокировок оборудования 35 кВ
	схема
	3
	

	4.5 
	Проверка схемы устройства подогрева выключателя 35 кВ
	схема
	1
	

	4.6 
	Высоковольтные испытания вакуумного выключателя 35 кВ
	испыт.
	3
	

	4.7 
	Высоковольтные испытания разъединителей 35 кВ
	испыт.
	6
	

	4.8 
	Высоковольтные испытания вторичной обмотки выносного трансформатора тока 35 кВ
	испыт.
	9
	

	4.9 
	Замер переходного сопротивления контактов оборудования 35 кВ
	замер
	24
	

	4.10 
	Замер сопротивления изоляции кабелей
	замер
	40
	

	4.11 
	Замер сопротивления изоляции испытания вакуумного выключателя 35 кВ
	замер
	3
	

	4.12 
	Замер сопротивления изоляции трансформаторов тока 35 кВ


	замер
	3
	

	4.13 
	Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными элементами
	замер
	40
	

	4.14 
	Фазировка оборудования
	фазировка
	1
	

	4.15 
	Опробование взаимосвязанной работы оборудования 35 кВ и схем вторичной коммутации в комплексе
	присоединение
	1
	


* по пунктам  1.3, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18  материалы и оборудование приобретаются исполнителем в счёт стоимости работ.           
PAGE  
1

