Приложение №1

к договору от 03.10.2011 №1014

об осуществлении

технологического присоединения

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления технологического присоединения

И. О. Зверкович

_________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №000001014 от 05.09.2011г.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

к электрическим сетям ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ»

- Общая часть

Заявитель: Романенко Михаил Геннадьевич

Наименование объекта (энергопринимающих устройств): электроустановка (строительство и постоянное электроснабжение жилого дома)

Место нахождения объекта (энергопринимающих устройств): Брянский район, д.Глаженка, проезд 1-й Лесной, уч.№32

Максимальная мощность, кВт: 15

Уровень напряжения, В: 380 В

Категория надежности: III

Место хранения ТУ: Сельцовский участок ЭС Р1/50

- Схема выдачи или приема мощности и точки присоединения

Основной источник питания (для нормальной схемы на момент разработки ТУ): Базовая подстанция 110-35кВ: ГПП1 БХЗ

Линия электропередачи 6-10кВ: фид.606 ТП-4 БХЗ

Базовая трансформаторная подстанция 6-10 кВ: ТП-4036

Линия электропередачи до 1000В: проектируемая ВЛИ-0,4кВ от существующей ВЛИ-0,4кВ ТП-4036

Точка присоединения:

1) проектируемая опора ВЛИ-0,4кВ от ТП-4036 (по ТУ №000001013 от 05.09.2011г.), но не далее, чем в 25м от границы участка Заявителя

| 3. Требования, обязательные для исполнения сетевой организацией до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства Заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами: |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Строительство новых линий электропередачи: |
|  | По ТУ №000001013 от 05.09.2011г. достроить ВЛИ-0,4кВ по ул.Лесная до проезда Лесного с установкой ж/бетонных опор СВ-9,5. Провод принять марки СИП 4х35мм.кв. |
| 3.2 | Проверить прибор учета электрической энергии, устройство контроля величины максимальной мощности, вводной защитный аппарат от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния. |
| 3.3 | Разработка проектной документации: |
|  | Выполнить рабочий проект электроустановки с учетом пунктов раздела 3 технических условий согласно Правилам устройства электроустановок. |
| 3.4 | Выполнить физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства Заявителя с объектами электросетевого хозяйства ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» в точке присоединения после выполнения технических условий. |

| - Требования, обязательные для исполнения Заявителем в пределах границ своего участка, на котором расположены энергопринимающие устройства: |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Строительство новых линий электропередачи: |
|  | выполнить ответвление проводом СИП-2А от точки присоединения до ВПУ. |
| 4.2 | Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000В) и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: |
|  | Укомплектовать ВПУ вводным коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, ограничителем мощности (установленное значение срабатывания ограничителя мощности выставить в соответствии с максимальной мощностью - 15кВт). |
| 4.3 | Требования к приборам учета электрической энергии и мощности: |
|  | Учет электроэнергии выполнить в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и Правилами устройства электроустановок (ПУЭ, изд.7, 2005г.) с установкой приборов учета класса точности 2.0 и выше в ВПУ. ВПУ принять в виде металлического шкафа с двумя запираемыми дверьми, с установкой прибора учета и ограничителя мощности за внутренней дверью, которая подлежит пломбировке. Установку ВПУ (выносного пункта учета) предусмотреть на границе участка Заявителя (или на фасаде объекта) с обеспечением возможности доступа персонала ЭСО для проведения контроля показаний. Разрешаемое место установки ВПУ - на опоре (проектируемой опоре) ВЛ-0,4кВ (проектируемой ВЛ-0,4кВ) в точке присоединения на уровне 1,7м от земли. |
| 4.4 | Рекомендуется для обеспечения электро- и пожаробезопасности энергопринимающих устройств Заявителя оснастить вводно-распределительное устройство (ВРУ) защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования. Энергопринимающие устройства Заявителя, в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения» не должны влиять на допустимые значения показателей качества электрической энергии, поставляемой ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» другим потребителям от одного и того же источника питания. В случае попадания в зону строительства в пределах границ участка Заявителя кабельных или воздушных ЛЭП ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» и(или) нарушения их охранной зоны не по вине ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» предусмотреть их вынос за счет средств Заявителя. |
| 4.5 | При наличии у Заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и(или) выдача электроэнергии в сеть. |
| 4.6 | Разработка проектной документации: |
|  | Для обеспечения электро- и пожаробезопасности энергопринимающих устройств Заявителя рекомендуется выполнить рабочий проект электроустановки с учётом пунктов раздела 4 технических условий согласно Правилам устройства электроустановок. До выполнения строительно-монтажных работ проект согласовать с ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» в объёме требований настоящих технических условий. |
| 4.7 | Обеспечить готовность к фактическому соединению (комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение) объектов электросетевого хозяйства Заявителя с объектами электросетевого хозяйства ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» в точке присоединения в соответствии с настоящими ТУ и договором об осуществлении технологического присоединения. |

| 5. Срок действия технических условий: |  |
| --- | --- |
|  | 2 года с даты заключения договора ТП. |

| Начальник ПЭУ | _____________________ | Г.Д. Гришина |
| --- | --- | --- |
| Начальник Сельцовского участка ЭС | _____________________ | А.П. Герасимов |
| исп. Павлюченкова О.А. |  |  |
| тел. 41-22-04 |  |  |