Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
Клапанов запорных 
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, кол-во.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Клапан сильфонный  С 26410-010М

	Общие характеристики:
Предназначен для установки на импульсных трубопроводах или дренажно-продувочных линиях для подключения или отключения приборов КИП в системах атомных станций.
Проход условный, Ду – 10 мм

Давление расчетное (максимальное рабочее)  Рр,  20 МПа

Рабочая среда – теплоноситель I контура, парогазовая смесь, кислота, щелочь, азот, газовые сдувки I контура, вода контура многократной принудительной циркуляции, питательная вода, конденсат
Температура рабочей среды – до 300°С

Направление подачи рабочей среды – на и под золотник

Установочное  положение  – любое

Коэффициент гидравлического сопротивления:
на золотник – не более 48

под золотник не более 71

Класс герметичности В1

Исполнение для АЭС, 2ВIIа

Температура окружающей среды – не более 60° С

Масса не более 0,7 кг

Способ управления – рукоятка 
Материал корпуса – 08Х18Н10Т

Комплект поставки:
Вентиль, ТО, инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию)
Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, номер, товарный знак предприятия-изготовителя).

 Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками).

Приемка ОТК.
	шт.
	12

	2
	Клапан сальниковый С 21152-010

	Общие характеристики:

Предназначен для установки на импульсных линиях к датчикам КИП в качестве запорных устройств.

Проход условный, Ду – 10 мм

Давление рабочее Рр, от 0,003 до 20 МПа

Рабочая среда – пресная вода, воздух, азот, пароводяная смесь

Температура рабочей среды – до 200°С

Направление подачи рабочей среды – под золотник

Рабочее положение клапана – любое

Присоединение вентилей к трубопроводу - сварное

Пропускная способность Кv max -  0,43 т/час

Коэффициент гидравлического сопротивления – 90

Допускаемый перепад давления -  не более 200 кгс/см2
Класс герметичности В1

Исполнение для АЭС, 2ВIIIа

Температура окружающей среды – не более 60° С

Масса не более 0,5 кг

Привод – ручной

Материал основных деталей:

Корпус – 12Х18Н10Т, шток – 14Х17Н2, золотник – ЦН-12М-67

Комплект поставки:

Вентиль, ТО, инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию)

Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, номер, товарный знак предприятия-изготовителя).

 Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками).

Приемка ОТК.
	шт.
	5


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика 

Особые требования:

· обязательное наличие паспорта, руководства по эксплуатации, а также сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия), товар должен быть упакован в транспортную тару;
· гарантийный срок хранения –  не менее одного года;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуск 2014 года;
другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать требованиям технического задания, потребительским свойствам и  характеристикам.
                 Начальник 1205
        Г.Л. Шитарев
