Тип: Теплообменник пластинчатый «пар-вода»

Тепловые Параметры 	греющая сторона	нагреваемая сторона

| Среда: | Steam |  | Water |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность: |  | 2575,37 |  | kW |
| Массовый расход: | 4210 |  | 88000 | kg/h |
| Объемный расход: | 3752,12 |  | 91,35 | m?/h |
| Температура на входе: | 120,00 |  | 80,00 | °C |
| Температура на выходе: | 120,00 |  | 105,00 | °C |
| Потери давления : | 28,883 |  | 18,313 | kPa |
| Рабочее давление на входе: | 0,97 |  | 1,50 | barg |
| Средний температурный напор: |  | 25,49 |  | K |

Свойства среды

| Плотность: | 1,12 | 963,32 | kg/m? |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоемкость: | 2123,96 | 4214,24 | J/kgK |
| Теплопроводность: | 0,02695 | 0,67473 | W/mK |
| Дин. вязкость на входе: | 0,013 | 0,354 | cP |
| Дин. вязкость на выходе: | 0,232 | 0,269 | cP |

Параметры теплообменника

| Тип пластин: |  | NT150S HV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая теплопередающая поверхность |  | 29,12 |  |  |  | m? |
| Количество пластин : |  | 58 |  |  |  |  |
| Толщина пластин: |  | 0,50 |  |  |  | mm |
| Запас по поверхности: |  | 92,3 |  |  |  | % |
| Материал пластин: |  | AISI316 |  |  |  |  |
| Материал уплотнений / Тип уплотнений : |  | EPDM |  | glueless |  |  |
| Схема потока (ходы x каналы): | 1 x 28 |  | 1 x 29 |  |  |  |
| Кол-во рам (паралл./послед./общее): | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Материал рамы / Цвет рамы: | S235-JRG2 |  | painted |  | RAL5002 |  |

Типы и расположение соединений приведены в прилагаемых чертежах

| Температура расчет.: | Мин.: | 0,00 |  | Макс.: | 120,00 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление расчетное: | Мин.: | 0,00 |  | Макс.: | 10,00 | barg |
| Давление испытат.: | 13,00 | barg |  | PED 97/23/EC AD-2000 Checkfactor 1.3 |  |  |