Тип: Теплообменник системы охлаждения турбины

Тепловые Параметры 	греющая сторона	нагреваемая сторона

| Среда: | Water |  | Ethylene glycol 50,0 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность: |  | 500000 |  | kcal/h |
| Массовый расход: | 50218 |  | 62359 | kg/h |
| Объемный расход: | 50,58 |  | 57,92 | m?/h |
| Температура на входе: | 40,00 |  | 25,00 | °C |
| Температура на выходе: | 30,00 |  | 35,00 | °C |
| Потери давления : | 15,337 |  | 28,166 | kPa |
| Рабочее давление на входе: | 5,00 |  | 5,00 | barg |
| Средний температурный напор: |  | 5,00 |  | K |

Свойства среды

| Плотность: | 992,84 | 1076,71 | kg/m? |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоемкость: | 4167,85 | 3356,42 | J/kgK |
| Теплопроводность: | 0,62497 | 0,41387 | W/mK |
| Дин. вязкость на входе: | 0,652 | 3,943 | cP |
| Дин. вязкость на выходе: | 0,798 | 2,918 | cP |

Параметры теплообменника

| Тип пластин: |  | NT100M HV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая теплопередающая поверхность |  | 33,75 |  |  |  | m? |
| Количество пластин : |  | 77 |  |  |  |  |
| Толщина пластин: |  | 0,50 |  |  |  | mm |
| Запас по поверхности: |  | 10,3 |  |  |  | % |
| Материал пластин: |  | AISI316 |  |  |  |  |
| Материал уплотнений / Тип уплотнений : |  | EPDM |  | glueless |  |  |
| Схема потока (ходы x каналы): | 1 x 38 |  | 1 x 38 |  |  |  |
| Кол-во рам (паралл./послед./общее): | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Материал рамы / Цвет рамы: | S235-JRG2 |  | painted |  | RAL5002 |  |

Типы и расположение соединений приведены в прилагаемых чертежах

| Температура расчет.: | Мин.: | 0,00 |  | Макс.: | 100,00 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление расчетное: | Мин.: | 0,00 |  | Макс.: | 16,00 | barg |
| Давление испытат.: | 20,80 | barg |  | PED 97/23/EC AD-2000 Checkfactor 1.3 |  |  |