Тип: Теплообменник сети отопления и вентиляции

Тепловые Параметры 	греющая сторона	нагреваемая сторона

| Среда: | Water Hot |  | Water Cold |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность: |  | 4610000 |  | kcal/h |
| Массовый расход: | 183166 |  | 183785 | kg/h |
| Объемный расход: | 190,14 |  | 189,54 | m?/h |
| Температура на входе: | 105,00 |  | 70,00 | °C |
| Температура на выходе: | 80,00 |  | 95,00 | °C |
| Потери давления : | 33,051 |  | 28,823 | kPa |
| Рабочее давление на входе: | 4,00 |  | 10,00 | barg |
| Средний температурный напор: |  | 10,00 |  | K |

Свойства среды

| Плотность: | 963,32 | 969,63 | kg/m? |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоемкость: | 4214,24 | 4200,06 | J/kgK |
| Теплопроводность: | 0,67473 | 0,66964 | W/mK |
| Дин. вязкость на входе: | 0,269 | 0,403 | cP |
| Дин. вязкость на выходе: | 0,354 | 0,298 | cP |

Параметры теплообменника

| Тип пластин: |  | NT150S HV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая теплопередающая поверхность |  | 70,20 |  |  |  | m? |
| Количество пластин : |  | 137 |  |  |  |  |
| Толщина пластин: |  | 0,50 |  |  |  | mm |
| Запас по поверхности: |  | 1,3 |  |  |  | % |
| Материал пластин: |  | AISI316 |  |  |  |  |
| Материал уплотнений / Тип уплотнений : |  | EPDM |  | glueless |  |  |
| Схема потока (ходы x каналы): | 1 x 68 |  | 1 x 68 |  |  |  |
| Кол-во рам (паралл./послед./общее): | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Материал рамы / Цвет рамы: | S235-JRG2 |  | painted |  | RAL5002 |  |

Типы и расположение соединений приведены в прилагаемых чертежах

| Температура расчет.: | Мин.: | 0,00 |  | Макс.: | 105,00 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление расчетное: | Мин.: | 0,00 |  | Макс.: | 16,00 | barg |
| Давление испытат.: | 20,80 | barg |  | PED 97/23/EC AD-2000 Checkfactor 1.3 |  |  |