Том 2

«Техническая часть»

Предмет закупки: блок питания и преобразования сигналов

2015 
Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Блок питания и преобразования сигналов БППС 4090А/М23 (с поверкой, методикой поверки и приемкой ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой») В соответствии с п.12.2.2б ЕОСЗ закупка эквивалента не предусмотрена, т.к. закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков (приборы являются составной частью систем безопасности СУ ТС СК).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, внесено в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку.

Подраздел 1.3 Код ОКП

422196

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы предназначены для питания преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4…20 mA, измерений и преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических, преобразователей с унифицированными выходными сигналами в унифицированные сигналы постоянного тока 4…20, 0…20 или 0…5 мA. Приборы используются в составе систем управления технологическими процессами на объектах атомной энергетики

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации приборы должны соответствовать группе исполнения С3 при температуре окружающего воздуха от минус 10 оС до плюс 60 оС в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008. Степень защиты приборов от попадания внутрь твердых тел, пыли и воды (в соответствии с ГОСТ 14254-96): для передней панели - IP54, для корпуса - IP20. Группа исполнения III по электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000. Группа исполнения М6 по устойчивости к механическим воздействиям в соответствии с ГОСТ Р 17516.1-90. Категория сейсмостойкости – I по НП-031-01

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры: ШхВхГ, мм, не более: 82х160х198. Масса не более 1,3 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Приборы должны быть: - микропроцессорными, переконфигурируемыми потребителем с индикацией текущих значений преобразуемых величин; - по числу преобразуемых входных сигналов – одноканальными; - по числу выходных сигналов – двухканальными с независимой настройкой каждого канала на срабатывание по любой уставке; - по числу каналов сигнализации – трехканальными с независимой настройкой каждого канала на срабатывание по любой уставке; - по зависимости выходного сигнала от входного – с линейной зависимостью для входных сигналов от термопреобразователей сопротивления, преобразователей термоэлектрических или с линейной зависимостью и с функцией извлечения квадратного корня для унифицированного входного сигнала; - по связи между входными и выходными цепями – без гальванической связи. Диапазон входного унифицированного токового сигнала – 4…20 мА. Диапазон выходного унифицированного токового сигнала – 4…20 мА. Приборы должны выдерживать без повреждений обрыв и короткое замыкание выходных токовых цепей. Приборы должны содержать встроенный источник напряжения, предназначенный для питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока. Сопротивление нагрузки не более 0,5 кОм для выходного токового сигнала 4…20 мА

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Исполнение приборов – повышенной надежности. Ресурс – 30000 ч в течение срока службы 10 лет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Наличие на лицевой панели прибора: - четырехразрядного светодиодного индикатора для отображения значений измеряемых величин; - трех светодиодов индикации состояния каналов сигнализации; - кнопок управления. Наличие на задней панели прибора: - клеммных колодок подключения цепи сетевого питания, релейных каналов коммутации, входных и выходных цепей, цепей интерфейса; - винта защитного заземления. Наличие прижимных планок для монтажа блока в щите

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не установлено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Предел допускаемой дополнительной погрешности не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности при воздействии одного из нижеперечисленных факторов: - при изменении температуры на каждые 10 оС в рабочем диапазоне температур; - при воздействии повышенной влажности до 95 % при 35 оС; - при воздействии постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м; - при изменении напряжения питания от номинального (220 В, 50 Гц) в диапазоне от 90 до 250 В, 50 Гц

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание приборов от сети переменного тока синусоидальной формы частотой от 40 до 100 Гц напряжением от 130 до 249В, при номинальных значениях – частоты 50Гц и напряжения 220В. Выходные характеристики встроенного источника напряжения постоянного тока: - номинальное напряжение 36В; - максимальный ток нагрузки 22 мА. Мощность, потребляемая от сети переменного тока при номинальном напряжении не превышает 16 В∙А

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Метрологические характеристики для измеряемой величины: для диапазона измерений тока 4…20 мA – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 11,2 мкА, пределы допускаемой основной приведенной погрешности 0,07%. Метрологические характеристики для унифицированного выходного сигнала: для диапазона измерений тока 4…20 мA – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 19,2 мкА, пределы допускаемой основной приведенной погрешности 0,12%

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплект поставки на прибор: - прибор; - программное обеспечение; - кабель интерфейсный; - разъемы для присоединения кабелей; - паспорт; - свидетельство о поверке; - руководство по эксплуатации на русском языке (на партию приборов); - методика поверки (на партию приборов).

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 9184-74 Е, ГОСТ Р 51330.10-99. Приборы должны быть опломбированы представителем ОТК предприятия-изготовителя

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка в соответствии с ГОСТ 23170-78 Е, ГОСТ 9181-74 Е

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка приборов ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой». Поставка должна осуществляться в соответствии с годовым графиком поставки оборудования. Последовательность и условия входного контроля в соответствии с документами: - ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения; - СТО-1-2009. Система качества НИТИ. Входной контроль продукции. Общие требования к организации, проведению и оформлению; - Положение о входном контроле продукции общепромышленного применения, предназначенной для монтажа в капитальном строительстве (утвержденного генеральным директором НИТИ 26.02.2004г.); -Указание зам. генерального директора по экономике и финансам 08/79 от 28.04.2008г. «О введении форм актов входного контроля»; - Указание 04/73 от 13.07.2004г. «О входном контроле средств измерений»

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику должны быть переданы: - паспорта на каждый прибор; - свидетельства о поверке на каждый прибор; - руководства по эксплуатации; - методика поверки; - заключение о приемке приборов ОАО «ВПО «Зарубежатомэнергострой»; - программное обеспечение

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Приборы должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 оС с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонт приборов в случае выхода из строя на предприятии-изготовителе по отдельному договору.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поверка приборов с периодичностью не реже одного раза в два года.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приборы не должны содержать вредных материалов и веществ, требующих специальных методов утилизации.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Приборы должны соответствовать классу безопасности 3НУ по ОПБ-88/97

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставлять приборы повышенной надежности, предназначенные для объектов атомной энергетики. Выполнить технологический прогон приборов в течение 72 часов

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Приборы поставить в количестве 12 шт. в сроки, установленные пунктом 5 Извещения о проведении запроса цен.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на каждый прибор отдельно. Свидетельство о поверке на каждый прибор отдельно. Руководство по эксплуатации и методика поверки в виде брошюры на партию приборов. Программное обеспечение на CD диске на партию приборов.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |