# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на оказание услуг по эксплуатации, уборке помещений и прилегающей территории здания на Б.Полянке, д.25, стр.1

том 2 «ТЕХНИЧЕская частЬ»

2014

Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатации, уборке помещений

и прилегающей территории здания на Б.Полянке, д.25, стр.1

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.6 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Оказание услуг по эксплуатации, уборке помещений и прилегающей территории здания на Б.Полянке, д.25, стр.1

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

В рамках заключаемого Договора Исполнитель оказывает услуги на объекте по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.25, стр.1. Объект представляет собой 5 этажное административное здание А класса с подземным паркингом на -1 этаже. Площадь помещений: Учрежденческие – 2583,2 кв.м. Гараж – 503,8 кв.м. (479,4 кв.м. подвальная часть; 24,4 кв.м. пандус на 1-ом этаже) Прочие – 307,9 кв.м. (включая санузлы 54,4 кв.м.) Итого по зданию: 3394,9 кв.м. Площадь прилегающей территории - 555,0 кв.м. Площадь фасада здания - 4.600,00 кв.м. Площадь остекления здания - 600,00 кв.м. Объект сдан в эксплуатацию в 2004 году. Напольные покрытия - ковролин, ламинат, керамическая плитка. Лестницы – 3 шт., из них основных - 2 шт., запасных - 1 шт. Входы – 5 шт., из них основных - 2 шт., запасных - 3 шт. Услуги по эксплуатации здания включают техническую эксплуатацию, обслуживание и ремонт следующих систем, структурных частей и помещений: - Электрические силовые и осветительные системы; - Противопожарные системы; - Система управления и диспетчеризации инженерного оборудования; - Лифты; - Технические средства систем безопасности (далее - ТССБ); - Водопроводно – канализационная сеть; - Система холодного и горячего водоснабжения; - Системы вентиляции и кондиционирование воздуха; - Система отопления; - Дизель-генераторная установка; - Автоматические ворота; - Эфирное телевидение, радиовещание; - Структурные части здания и помещения (несущие железобетонные конструкции, каменные, алюминиевые и гипсокартонные конструкции – фундаменты, колонны, перекрытия, стены, перегородки; ограждающие конструкции – кровля, «мокрый фасад», карнизы, отливы, стальные перила лестниц, лоджий; изоляционные и окрашенные поверхности, столярные изделия – алюминиевые и деревянные окна, стальные, алюминиевые и деревянные двери, люки, ворота; отделка помещений - полы, стены, перегородки). Услуги по уборке (клинингу) включают в себя: - Поддерживающую уборку помещений; - Комплексную уборку помещений; - Уборку прилегающей территории; - Вывоз мусора, уборку и вывоз снега и льда в зимний период, мойку окон и фасадов здания.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Услуги по эксплуатации систем, структурных частей и помещений Здания в соответствии с Графиком планово - предупредительного обслуживания (Приложение №2 к ТЗ): 1.1. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) электрических силовых и осветительных систем. Объём услуг включает: регулярные визуальные осмотры, контрольные замеры с помощью приборов, контроль энергопотребления в соответствии с заявленными величинами, ежедневный контроль энергопотребления, организацию работ подрядной компании по проведению периодических электрозамеров (замеры сопротивления изоляции, петли фаза - ноль и т.д.) электрического оборудования и сетей, автоматических вводов резерва, аккумуляторных стоек, оформление и сдача показаний счётчиков в ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Мосводоканал», ремонт оборудования светильников, розеток, кабелей, проводов; профилактический ремонт отдельных узлов в соответствии с Графиком планово - предупредительного обслуживания, замена расходных материалов (ламп, дроссельных устройств и др.). В качестве резервного (аварийного) источника питания используется Дизель-генераторная установка (ДГУ) марки Volvo Penta TAD 941 GE S/N 7009144222 Stamford AC Generator 106J1749, смонтированная в техническом помещении -1 этажа. 1.2. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) охранных и противопожарных систем. Объём услуг включает: - еженедельный внешний осмотр составных частей систем (шкафов автоматики, приёмно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей) на отсутствие повреждений; - ежедневный контроль функционирования программного обеспечения систем; - еженедельный контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; - профилактические работы, проверка работоспособности в ручном и автономных режимах; - осмотр технологической части и комплексное опробование системы; - измерение сопротивления шлейфа; - проверка загрязненности извещателей и их своевременная замена; - еженедельный контроль состояния огнетушащего вещества в системах газового и порошкового пожаротушения; - ежемесячный контроль состояния огнетушителей, их своевременная заправка и освидетельствование; - ведение журнала учёта и проверки огнетушителей; - перемотка пожарных рукавов на новую складку (кроме латексных); - ежеквартальное проведение инструктажа по мерам пожарной безопасности и охране труда сотрудников, обслуживающих здание. 1.3. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования. Объём услуг включает: - еженедельное тестирование датчиков температуры и влажности, проверка работоспособности и наладка клапанов, задвижек и исполнительных механизмов, - ежедневная проверка функционирования программного обеспечения; - ежемесячная проверка работоспособности шкафов автоматики; - ежедневная (в зимний период) проверка работоспособности комплекса мер по защите от замерзания калориферов, тестирование контроллеров, контроль функционирования входных/выходных модулей контроллеров и электрических схем шкафов управления, коррекция по требованию временных суточных, недельных и годовых программ, значений настроечных параметров; настройка и коррекция графиков отопления центрального теплового пункта, с учетом обеспечения комфортных условий в помещениях и энергосберегающих мероприятий, - проверка алгоритмов управления VRV-установками, помпами и электрическими клапанами на холодоносителях в различных температурных условиях и при различной степени загрузки, ремонт кабелей. 1.4. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) водопроводно - канализационной сети, системы холодного водоснабжения. Объём услуг включает: - ежедневные регулярные визуальные осмотры, контроль потребления воды по показаниям водомера в соответствии с заявленными величинами, - профилактика возможных засоров, в том числе очистка сифонов, трапов в санузлах и кухне, сливного приямка в подвале, ремонт запорной и регулирующей арматуры, ремонт оборудования и трубопроводов, замена расходных материалов. 1.5. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) систем отопления и водопроводов вентиляции. Объём услуг включает: - периодические визуальные осмотры; - ежедневный контроль параметров теплоносителя в соответствии с сетевыми графиками; - подготовку оборудования индивидуального теплового пункта к отопительному сезону, промывку теплообменников, поверку манометров; - контроль теплопотребления, разработку энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение теплопотребления с обеспечением комфортных условий в помещениях; - оформление и сдача отчётов по указаниям узла учёта тепла в 8-й район ОАО «МОЭК»; - проверку приборов учёта; - контроль соблюдения комфортных температурных условий в помещениях; - ремонт, в том числе профилактический, оборудования, трубопроводов. 1.6. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) систем вентиляции и кондиционирования. Объём услуг включает: - ежемесячное обследование электрики и механики; - ежедневный визуальный и ежеквартальный инструментальный контроль работы воздухозаборных устройств, клапанов, заслонок, фильтров, калориферов, воздухоохладителей, вент-агрегатов, воздухораспределительных устройств; - ежемесячную чистку фильтров и поверхностей теплообменников; - ежемесячную проверку работы вентилятора VRV-машин; - ежемесячное тестирование цепи управления; - ежемесячную проверку герметичности фреонового контура; - консервацию VRV-машин на зимний период/ расконсервацию и запуск в летний период; - замену расходных материалов (фильтров и т.д.). 1.7. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) автоматических ворот. Объём услуг включает: - еженедельные регулярные визуальные осмотры, ремонт, контроль работы ворот. 1.8. Услуги по эксплуатации (осмотру и обслуживанию) систем эфирного телевидения, радиовещания. Объём услуг в отношении услуг систем эфирного телевидения, радиовещания и громкой связи включает: - еженедельные регулярные визуальные осмотры с предоставлением в случае необходимости рекомендаций. 1.9. Услуги по эксплуатации (техническому обслуживанию и ремонту) структурных частей здания и помещений. Объём услуг включает: - ежедневные регулярные осмотры перекрытий стен, кровли на предмет выявления протечек, деформаций и иных дефектов. - локализацию и устранение мелких дефектов собственными силами. - контроль работ, производимых третьими лицами, привлечёнными для устранения соответствующих дефектов, - регулировку, замену замков, навесов, ручек, уплотнений, доводчиков на дверях, окнах и фрамугах. 1.10. Услуги по техническому обслуживанию лифтов. Объём услуг включает: - ежедневный контроль работоспособности лифтов и принятие мер по оперативному устранению неисправностей; - разработку положения об организации осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации лифтов; - разработку должностных инструкций специалиста по лифтам и ответственного по промышленной безопасности; - разработку производственной инструкции лифтера, оператора, инструкции по технике безопасности лифтера, оператора; - наличие аттестации по электробезопасности специалистов и лифтеров; - наличие аттестованного специалиста по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности, а также приказ о его назначении и назначении дублера на время его отсутствия; - наличие аттестованного специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, а также приказ о его назначении и закреплении за ним лифтов; - контроль проведения освидетельствования лифтов. 1.11. Услуги по обслуживанию технических средств систем безопасности (техническое обслуживание): - Еженедельный внешний осмотр составных частей систем: - системы контроля и управления доступом; - системы охранной сигнализации; - системы внутреннего видеонаблюдения и регистрации; - системы внешнего видеонаблюдения и регистрации. - Проверка надежности крепления контактных групп в шкафах управления; - Комплексная проверка функционирования (отображения и управления) работоспособности системы; - Проверка состояния резервного источника питания; - Проверка перехода станции на резервный источник питания; - Проверка работы на резервном источнике питания; - Проверка работоспособности и качества работы видеокамер, мультиплексоров, турникетов; - Выборочная проверка работоспособности считывателей, кнопок, контроллеров, замков; - Уведомление Заказчика о выявленных неисправностях. - В рамках заключаемого Договора Исполнитель оказывает Услуги по управлению зданием и персоналом (далее также - административная работа и диспетчерский контроль состояния инженерных систем), которые включают: 2.1. Регулярный контроль состояния помещений. Указанный контроль осуществляется круглосуточно дежурным персоналом Исполнителя. Инженерно-технический персонал осуществляет контроль в рабочие дни с 9-00 до 18-00. В соответствии с запросом Заказчика и в случае обоснованной необходимости указанный контроль может иметь место в выходные и праздничные дни. 2.2. Взаимодействие с городскими (государственными) органами власти и поставщиками коммунальных услуг. Исполнитель осуществляет взаимодействие с городскими органами власти и поставщиками коммунальных услуг по вопросам, входящим в ее компетенцию в соответствии с Договором и имеющим непосредственное отношение к Услугам. 2.3. Контроль над потреблением и оплатой коммунальных услуг, проведение мероприятий по энергосбережению. Заказчик заключает прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, Исполнитель ведет договоры, проверяет счета, контролирует потребление, тарифы, ставки, осуществляет иные действия, связанные с выполнением указанных договоров. При этом оговаривается, что Исполнитель не будет выступать абонентом, субабонентом и/или плательщиком по таким договорам. 2.4. Выполнение обязанностей лиц, ответственных за электро-, тепловое и лифтовое хозяйства. Означает выполнение представителями или представителем от Исполнителя обязанностей лиц, ответственных за электрохозяйство, тепловое хозяйство (в т.ч. вентиляцию и кондиционирование), водоснабжение (водопроводно - канализационная сеть) и за лифтовое хозяйство Здания и несение соответствующей ответственности (в пределах обязательств по действующему Договору) перед следующими организациями: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнергосбыт», «Мосэнергонадзор», «Госэнергонадзор», «Госгортехнадзор», «Госпожнадзор» и др., а также осуществление всех необходимых для этого процедур. 2.5. Круглосуточное реагирование на аварийные ситуации. Означает комплекс мер, направленных на локализацию и уменьшение возможных неблагоприятных последствий, причиняемых аварийными ситуациями до прибытия специализированных городских служб или специальных подрядных организаций. Для устранения неисправностей осуществляется круглосуточное дежурство штатными специалистами Исполнителя. 2.6. Контроль за работой субподрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) в рамках заключаемого Договора, а также заключающих прямые контракты с Заказчиком. Означает контроль со стороны Исполнителя за действиями таких организаций и в необходимых случаях предоставление Заказчику соответствующих рекомендаций. 2.7. Приобретение и снабжение Здания необходимыми материалами, запасными частями и инструментами. Данная категория включает материалы для ремонта, эксплуатации и обслуживания и представляет собой: запасные части, расходные материалы (электролампы, трансформаторы для светильников, воздушные фильтры, приводные ремни, сантехнические комплектующие), пожарные датчики, смазочные и лакокрасочные материалы и т.д., которые необходимы для проведения планово - предупредительного обслуживания и оказания Услуг. При этом Исполнитель не обязан приобретать соответствующие материалы для ремонта, эксплуатации и обслуживания сверх указанных сумм, такие расходы Исполнителя относятся к Дополнительным расходам. 2.8. Услуги по транспортировке материалов, запасных частей и инструментов для проведения технического обслуживания (по мере необходимости) силами и за счет Исполнителя. 2.9. Осуществление координации действий с ответственным представителем Заказчика и ежемесячная отчетность за оказываемые Услуги. - Услуги по уборке помещений Здания и прилегающей территории оказываются в соответствии с Графиком (Приложение №3 к ТЗ) и включают: - поддерживающую уборку помещений: 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) с 8:00 до 17:00. - комплексную уборку помещений: 5 дней в неделю (с воскресенья по четверг) с 22:00 до 06:00. Мероприятия, проводимые в рамках оказания услуг по уборке помещений: - протирка пыли с крышек столов, полок, шкафов, тумбочек, ручек дверей, подоконников и прочих поверхностей, чистка зеркал и стеклянных поверхностей; - уборка дверных блоков, лестничных пролетов и площадок; - вынос мусора из мусорных корзинок, бумагоуничтожительных машин, замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, чистка пепельниц и их протирка; - удаление пыли с подлокотников и крестовин стульев; - уборка полов, мягких, твердых, полутвердых (вакуумная обработка, подметание, мойка); - удаление пыли с плинтусов, удаление пятен и липких субстанций (жевательной резинки, пластилина и т.п.) с полов, ковров, ковровых покрытий, мягкой мебели; - протирка батарей, радиаторов; - чистка и дезинфекция кафельной стенки высотой не более 1 м, унитазов, раковин, биде, писсуаров (включая удаление ржавчины, мочевого, водного и известкового камня), дезодорация; - натирка полиролью мебели и элементов интерьера из цветных металлов; - удаление пыли с рам, не включая стекла, удаление пятен с тканевых перегородок, мягкой мебели; - удаление пыли с декоративных экранов радиаторов, с искусственных растений, с элементов декоративного оформления; - мойка и дезинфекция мусорных корзин; - дезинфекция помещения высотой не более 3 м, дезинфекция и дезодорация сливных отверстий; - полировка стен из кафеля и др.; - чистка стекол настенных и потолочных светильников снаружи и внутри при высоте не более 3 м.; - удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции на потолках и стенах; - чистка компьютеров, оргтехники, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, жалюзи, мягкой мебели, ковров и ковровых покрытий; - уход за полами (кристаллизация, нанесение защитных составов); - уборка дверных блоков, лестниц, протирка стеклянных поверхностей, вывесок, указателей; - мойка окон, стеклянных стен на любой высоте снаружи и внутри; - мойка фасада; - складирование в контейнеры и вывоз мусора - очистка алюминиевых переплетов, латунных табличек. Мероприятия, проводимые в рамках оказания услуг по уборке территории: - подметание мусора, листвы, вынос мусора и вставка полиэтиленовых пакетов в урны; - влажная уборка территории; - протирка ограждений и выездных ворот, козырьков и навесов; - чистка сливных решеток; - очистка от снега и льда, вывоз снега. В Приложении №4 приведен перечень и количество расходных материалов, чистящих и моющих средств, применяемых Исполнителем в процессе оказания Услуг.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям: - ГОСТ Р 51870 2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 51617 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 51929-2002 «Жилищно-коммунальные услуги. Термины и определения», других нормативных документов, а также действующим технологическим документам на услуги конкретного вида. При оказании услуг по уборке должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья персонала Заказчика, сохранность имущества Заказчика, требования пожарной безопасности, правила техники безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенические требования. Оказание услуг не должно создавать неудобств для персонала Заказчика. Используемые материалы и технологии оказания услуг должны соответствовать действующим нормативным актам и не быть причиной ускоренного износа или разрушения движимого и недвижимого имущества Заказчика. Исполнитель за свой счет обеспечивает персонал, непосредственно оказывающий услуги по уборке помещений, спецодеждой, инвентарем, техническими средствами, расходными материалами (бумага туалетная, бумажные полотенца, VIP-сидения на унитазы и жидкое мыло) и санитарно-гигиеническими средствами согласно перечню. Уборка проводится с применением спецсредств, разрешенных к применению на территории РФ и соответствующих гигиеническим нормам. Согласование обслуживающего персонала с Заказчиком. Требования к количеству персонала по эксплуатации здания Специальность; Количество единиц, чел.; График работы. Инженер по эксплуатации; 1; 5/2 с 09-00 до 18-00. Электрик; 1; 5/2 с 9-00 до 18-00. Слесарь-ремонтник; 4; 1/3 с 8-00 до 8-00. Диспетчер; 4; 1/3 с 8-00 до 8-00. Итого:; 10. Требования к количеству персонала по уборке здания и прилегающей территории Специальность; Количество единиц, чел.; График работы. Менеджер дневной уборки; 1; 5/2 с 8-00 до 17-00. Менеджер ночной уборки; 1; 5/2 с 22-00 до 06-00. Оператор внутренней уборки; 3; 5/2 с 8-00 до 17-00. Оператор внутренней уборки; 3; 5/2 с 22-00 до 6-00. Дворник; 1; 5/2 с 8-00 до 17-00. Итого:; 9.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества (применительно к осуществлению деятельности по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту инженерных систем и клинингу) требованиям ISO 9001. Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие качество расходных материалов, чистящих и моющих средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности информации, касающейся любых фактов, данных и информации, полученных в процессе исполнения Договора. При этом Исполнитель вправе предоставлять документы по настоящему Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства в государственные или судебные органы с уведомлением об этом Заказчика.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг

Не менее 2 работников с допуском к работе в электроустановках до 1000В не ниже III группы. Не менее 2 работников с допуском к работе по организации эксплуатации тепловых энергоустановок. Наличие лицензии, выданной МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При выполнении работ по Договору соблюдать требования: - ГОСТ Р.50571.16-99, - Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", - ПУЭ (утверждённые Минэнерго России от 08.07.2002 г.), - ПТЭЭП (утверждённые Минэнерго России от 13.01.2003 г.), -ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00 и нормативно-технической документации на средства защиты. При производстве работ Исполнитель соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда и правил электробезопасности. Ответственность за охрану труда, пожарную безопасность, соблюдение правил электробезопасности во время проведения работ возлагается на Исполнителя. Все работы производить сертифицированными и поверенными приборами (инструментами). Исполнитель обеспечивает каждого своего сотрудника поверенными средствами индивидуальной защиты.

Подраздел 3.5 Требования к составу технического предложения участника

В составе технического предложения участник предоставляет полный комплект следующих документов: - Лицензия, выданная МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. - Удостоверения не менее 2 работников с допуском к работе в электроустановках до 1000В не ниже III группы. - Удостоверения не менее 2 работников с допуском к работе по организации эксплуатации тепловых энергоустановок. - Свидетельство об обучении по программе: «Комплексная защита объектов инженерно-техническими средствами охраны и техническими средствами антитеррористической защиты». - Сертификат о прохождении обучения у производителя (либо дистрибьютора, или дилера) оборудования по эксплуатации и обслуживанию систем пожарной сигнализации ESSER. Допускается предоставление сертификатов по построению, пусконаладке или программированию систем пожарной сигнализации ESSER. - Сертификат о прохождении обучения у производителя (либо дистрибьютора, или дилера) оборудования по эксплуатации и обслуживанию систем оповещения при пожаре Inter-M. Допускается предоставление сертификатов по построению или пусконаладке систем оповещения при пожаре Inter-M. - Сертификат о прохождении обучения у производителя (либо дистрибьютора, или дилера) оборудования по эксплуатации и обслуживанию систем кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries. Допускается предоставление сертификатов по построению или пусконаладке систем кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries. - Сертификат соответствия системы менеджмента качества (применительно к осуществлению деятельности по технической эксплуатации, обслуживанию, ремонту инженерных систем и клинингу) требованиям ISO 9001. Все вышеперечисленные документы должны быть действующими. Если документ заканчивает свое действие в период с момента размещения извещения и конкурсной документации на официальном сайте до момента выбора победителя конкурса, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в конкурсе включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа. Для определения точного объема работ Заказчик предоставляет возможность осмотра здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее, чем за один день (кроме субботы, воскресенья).

Подраздел 3.6 Специальные требования

Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Исполнитель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении отчетного периода (1 месяц) представлять Заказчику подписанные со своей стороны Акты приема-передачи Услуг, оказанных за данный отчетный период, а также счет-фактуру на оказанные Услуги.

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В течение 2 (двух) рабочих дней по истечении отчетного периода (1 месяц) Исполнитель вместе с Актом приема-передачи Услуг предоставляет Заказчику отчет об управлении и эксплуатации Здания.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |
| 2 | ТССБ | Технические средства систем безопасности |
| 3 | АВP | Автоматическое включение резерва |
| 4 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 5 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 6 | ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| 7 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 8 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 9 | ХВС | Холодное водоснабжение |
| 10 | УЗО | Устройство защитного отключения |
| 11 | АКБ | Аккумуляторная батарея |
| 11 | АРМ | Автоматизированное рабочее место |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оборудования инженерных систем | 14 |
| 2 | График планово-предупредительного обслуживания | 16 |
| 3 | График проведения уборки помещений здания и прилегающей территории | 25 |
| 4 | Перечень расходных материалов, чистящих и моющих средств | 29 |

Приложение №1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

| # № п/п | # Наименование | # Количество |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # Электрические силовые и осветительные системы |  |
| # 1.1. | # - источники бесперебойного питания свыше 1 кВА | - 2 |
| # 1.2. | # - аккумуляторные стойки | - 2 |
| # 1.3. | # - щиты распределительные и АВP | - 28 |
| # 1.4. | # - электрические тепловые завесы | - 2 |
| # 1.5. | # - системы обогрева кровли, желобов, водостоков | - 1 |
| # 1.6. | # - внутренняя электросеть | - 1 |
| # 1.7. | # - наружное освещение | - 1 |
| # 2. | # Противопожарные системы |  |
| # 2.1. | # - система пожарной сигнализации | - 1 |
| # 2.2. | # - система оповещения при пожаре | - 1 |
| # 2.3. | # - системы газового и порошкового пожаротушения | - 2 |
| # 2.4. | # - система водяного пожаротушения | - 1 |
| # 2.5. | # - система дымоудаления | - 1 |
| # 3. | # Система управления и диспетчеризации инженерного оборудования |  |
| # 3.1. | # - контроллер мониторинга и управления системами | - 6 |
| # 3.2. | # - центральный контроллер | - 1 |
| # 3.3. | # - шкаф автоматики | - 6 |
| # 3.4. | # - АРМ диспетчера | - 1 |
| # 4. | # Водопроводно-канализационная сеть |  |
| # 4.1. | # - внутренний контур ХВС | - 1 |
| # 4.2. | # - внутренний контур ГВС | - 1 |
| # 4.3. | # - бытовая и ливневая канализация | - 3 |
| # 5. | # Вентиляция и кондиционирование воздуха |  |
| # 5.1. | # - приточные установки | # 4 |
| # 5.2. | # - вытяжные установки | # 11 |
| # 5.3. | # - VRV-системы кондиционирования | # 9 |
| # 5.4. | # - сплит-системы кондиционирования | - 25 |
| # 6. | # Система отопления |  |
| # 6.1. | # - тепловой пункт | - 1 |
| # 6.2. | # - внутренний контур систем отопления | - 1 |
| # 7. | # Система холодного водоснабжения |  |
| # 7.1. | # - хозяйственно-питьевой водопровод | - 1 |
| # 7.2. | # - пожарный водопровод | - 1 |
| # 8. | # Дизель-генераторная установка | - 1 |
| # 9. | # Автоматические ворота | - 1 |
| # 10. | # Эфирное телевидение, радиовещание | - 1 |
| # 11. | # Лифты грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг | - 2 |
| # 12. | # Технические средства систем безопасности |  |
| # 12.1. | # - система контроля и управления доступом | - 1 |
| # 12.2. | # - система охранной сигнализации | - 1 |
| # 12.3. | # - система внутреннего видеонаблюдения и регистрации | - 1 |
| # 12.4. | # - система внешнего видеонаблюдения и регистрации | - 1 |

Приложение №2

к Техническому заданию

ГРАФИК ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Наименование оборудования | Место расположения | Состав и периодичность работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все нижеперечисленные системы здания и их структурные составляющие | все здание | Ежедневный визуальный осмотр. |
| 1) Электрические силовые и осветительные системы |  |  |  |
| 1 | Электрощиты ВРУ-1, ВРУ-2, АВР | подвал | Замер заземляющего контура здания, замер петли фаза-ноль, замер изоляции и тока срабатывания УЗО – 2 раза в год (май, ноябрь). |
| 2 | Электрощитовая распределительных щитов | 1 этаж |  |
| 3 | Поэтажные распределительные щиты в т. ч. щиты освещения силовые, компьюторного питания, аварийного освещения | Лифтовые холлы, 1-5 этажи |  |
| 4 | Внутреннее освещение | все здание |  |
| 5 | Наружнее освещение | фасад |  |
| 6 | Силовая линия | все здание |  |
| 7 | Источники бесперебойного питания | 1 этаж, подвал | Замеры ёмкости аккумуляторов, проверка работы системы в аварийном режиме – 2 раза в год (январь, июль). |
| 8 | Аккумулятор стойки | 1 этаж |  |
| 9 | Электрические тепловые завесы | вход в здание | Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 3 раза в год (январь, апрель, октябрь). |
| 10 | Система обогрева кровли, желобов, водостоков | крыша |  |
| 2) Противопожарные системы |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный | 1 этаж | Ежемесячный комплексный осмотр, проверка приборов, шлейфов сигнализации на обрыв, протяжка контактных клемм при необходимости. Тестирование всех узлов, проверка огнетушащих средств в системах пожаротушения, проверка работоспособности в ручном и автономных режимах – 3 раза в год (март, июль, ноябрь). |
| 2 | Блок питания | 1 этаж |  |
| 3 | Пульт контроля и управления | подвал |  |
| 4 | Пожарные извещатели | 1-5 этажи; подвал |  |
| 5 | Щит электрический автоматики всех типов ШАК | 1 этаж |  |
| 6 | Прибор приемно-контрольный | 1 этаж |  |
| 7 | Усилитель системы речевого оповещения | 1 этаж |  |
| 8 | Громкоговорители настенные | 1-5 этажи; подвал |  |
| 9 | Вентилятор системы дымоудаления | крыша |  |
| 10 | Вентилятор подпора воздуха | подвал |  |
| 11 | Пожарные клапаны | подвал, 1-5 этажи |  |
| 3) Система управления и диспетчеризации инженерного оборудования |  |  |  |
| 1 | Контролеры мониторинга и управления системами | подвал, 1-5 этажи | Тестирование контроллеров управления датчиков, термостатов, проверка работоспособности электроклапанов, проверка электрических соединений – 2 раза в год (май, ноябрь). Проверка алгоритмов управления VRV-установками, насосами и электрическими клапанами при различной степени нагрузки – 2 раза в год (май, ноябрь). |
| 2 | Шкафы автоматики | подвал, 1-5 этажи |  |
| 3 | Датчики температур | подвал, 1-5 этажи |  |
| 4 | Датчики влажности | подвал, 1-5 этажи |  |
| 5 | Электроклапана | подвал, 1-5 этажи |  |
| 6 | Термостаты | подвал |  |
| 7 | Датчики перепада давления | подвал |  |
| 8 | АРМ диспетчера, программное обеспечение | 1 этаж |  |
| 4.1) Водопроводно-канализационная сеть |  |  |  |
| 1 | Внутренний контур ХВС | все здание | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). |
| а) | Повысительный насос ХВС | подвал | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 3 раза в год (январь, апрель, октябрь). |
| б) | Запорная арматура | подвал, 1-5 этажи | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). |
| в) | Смесители | 1-5 этажи; кухня | Ежедневный осмотр, |
| 2 | Внутренний контур ГВС | все здание | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). |
| а) | Циркуляционный насос ГВС | подвал | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 3 раза в год (январь, апрель, октябрь). |
| б) | Запорная арматура | все здание | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). |
| 3 | Бытовая и ливневая канализация | все здание |  |
| а) | Трапы | кухня | Профилактическая прочистка с применением механических и химических средств – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь). |
| б) | Сифоны | с/у; 1-5 этажи; кухня |  |
| в) | Приямок сливной | подвал |  |
| г) | Дренажный насос | подвал | Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 4 раза в год (январь, апрель, июль, октябрь). |
| 4.2) Вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |
| 1 | Приточные установки | подвал |  |
| а) | Жалюзи | подвал | Ежедневный осмотр, контроль замерзания в зимний период. |
| б) | Фильтры | подвал | Замена фильтров – 3 раза в год (февраль, июнь, октябрь). |
| в) | Теплообменники | подвал | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июнь). Освидетельствование измеряющих приборов в соответствующих инстанциях - 2 раза в год (сентябрь, декабрь). |
| г) | Вентиляторы | подвал | Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 3 раза в год (февраль, июнь, октябрь). |
| д) | Подающий трубопровод | подвал | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июнь). |
| е) | грязевые фильтры | подвал | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июнь). Освидетельствование измеряющих приборов в соответствующих инстанциях - 2 раза в год (сентябрь, декабрь). |
| ж) | Запорная арматура | подвал | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июнь). |
| 2 | Вытяжные установки |  |  |
| а) | вентиляторы | крыша | Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 3 раза в год (февраль, июнь, октябрь). |
| 3 | VRV-установки |  |  |
| а) | внутренние блоки | 1-5 этажи | Сезонная консервация (расконсервация) оборудования – 2 раза в год (апрель, ноябрь). Проверка исправности дренажной системы, контроль температур на входе и выходе, очистка входных и выходных жалюзей, чистка фильтров внутреннего блока – с мая по октябрь. Проверка герметичности соединений контура прохождения хладона, проверка состояния силовых и управляющих цепей, проверка исправности электродвигателя и лопастей – 2 раза в год (июнь, сентябрь). |
| б) | наружние блоки | крыша | Сезонная консервация (расконсервация) оборудования – 2 раза в год (апрель, ноябрь). Очистка деталей и узлов от загрязнений – 2 раза в год (май, август). |
| 4 | Сплит-системы |  |  |
| а) | внутренние блоки | 1-5 этажи | Сезонная консервация (расконсервация) оборудования – 2 раза в год (апрель, ноябрь). Проверка исправности дренажной системы, контроль температур на входе и выходе, очистка входных и выходных жалюзей, чистка фильтров внутреннего блока – с мая по октябрь. Проверка герметичности соединений контура прохождения хладона, проверка состояния силовых и управляющих цепей, проверка исправности электродвигателя и лопастей – 2 раза в год (июнь, сентябрь). |
| б) | наружние блоки | фасад здания | Сезонная консервация (расконсервация) оборудования – 2 раза в год (апрель, ноябрь). Очистка деталей и узлов от загрязнений – 2 раза в год (июль, октябрь). |
| 4.3) Система отопления |  |  |  |
| Тепловой пункт |  |  |  |
| 1 | Теплообменник отопления | ЦТП подвал | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июнь). |
| 2 | Теплообменник ГВС | ЦТП подвал |  |
| 3 | Регулятор давления | ЦТП подвал |  |
| 4 | Манометры, термометры | ЦТП подвал |  |
| 5 | Обратные клапана | ЦТП подвал |  |
| 6 | Запорная арматура | ЦТП подвал |  |
| 7 | Радиаторы | Все здание |  |
| 8 | Запорная арматура | Все здание |  |
| 9 | Фильтры грязевые | ЦТП подвал | Очистка деталей и узлов от загрязнений – 3 раза в год (март, сентябрь, декабрь). Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июнь). |
| 10 | Циркуляционные насосы ГВС | ЦТП подвал | Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 2 раза в год (сентябрь, декаюрь). Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июнь). Замеры ёмкости аккумуляторов, проверка работы системы в аварийном режиме – 1 раз в год (март). |
| 11 | Циркуляционные насосы отопления | ЦТП подвал |  |
| 12 | Узел учета "ВИСТ" | ЦТП | Освидетельствование измеряющих приборов в соответствующих инстанциях – 1 раз в год (июнь). |
| 4.4) Система холодного водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевой водопровод |  | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). |
| а) | водомерный узел | подвал | Освидетельствование измеряющих приборов в соответствующих инстанциях – 1 раз в год (октябрь). |
| б) | грязевой фильтр | подвал | Очистка деталей и узлов от загрязнений – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь). Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). |
| в) | запорная арматура | подвал | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (июль). |
| 2 | пожарный водопровод |  | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (август). |
| а) | пожарные насосы | подвал | Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 3 раза в год (февраль, май, ноябрь). Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (август). |
| б) | запорная арматура | подвал; 1-5 этажи | Промывка узлов оборудования, опрессовка, проверка режимов работы, протяжка резьбовых соединений, замена прокладок фланцевых соединений, калибровка манометров и термометров, предоставление документов готовности в инженерные службы города – 1 раз в год (август). |
| 5) Дизель-генераторная установка |  |  |  |
| 1 | Проверка заземления | -1 этаж | Ежемесячно |
| 2 | Проверка количества охлаждающей жидкости | -1 этаж | Ежемесячно |
| 3 | Проверка уровня масла в картере | -1 этаж | Ежемесячно или каждые 8 часов наработки |
| 4 | Проверка давления масла по датчику | -1 этаж | Ежемесячно |
| 5 | Внешний осмотр установки на предмет наличия подтекания тех. жидкостей и топлива. Визуальная проверка крепления и состояния шлангов, патрубков и воздуховодов | -1 этаж | Ежемесячно |
| 6 | Проверка надежности соединений проводов силовых линий | -1 этаж | Ежемесячно |
| 7 | Осмотр стартерной батареи (уровень электролита, надежность затяжки клемм) | -1 этаж | Ежемесячно |
| 8 | Осмотр индикатора воздушного фильтра | -1 этаж | Ежемесячно |
| 9 | Проверка натяжения и состояния приводного ремня | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 10 | Слив воды из фильтра предварительной очистки топлива | -1 этаж | Ежемесячно |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции обмоток генератора, надежность контактов | -1 этаж | Каждые 500 часов наработки или раз в 24 месяца |
| 12 | Проверка выходных параметров генератора (напряжение, частота) и при необходимости их регулировка | -1 этаж | Ежемесячно |
| 13 | Испытание ДГУ в режиме «Тест» | -1 этаж | Ежемесячно |
| 14 | Проверка АКБ (плотность электролита, тестирование нагрузочной вилкой). | -1 этаж | Раз в 6 месяцев |
| 15 | Проверка работоспособности подогревателя охлаждающей жидкости (для ДГУ с жидкостным охлаждением) | -1 этаж | Ежемесячно |
| 16 | Замена моторного масла | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 17 | Замена масляного фильтра (-ов) | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 18 | Замена топливного фильтра (-ов) | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 19 | Проверка воздушного фильтра, при необходимости замена | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 20 | Испытание ДГУ в режиме «Авто» на реальной нагрузке с записью параметров работы ДГУ, не менее 8 часов работы | -1 этаж | Ежемесячно |
| 21 | Очистка отстойника и фильтра топливоподкачивающего насоса | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 22 | Проверка работы регулятора оборотов двигателя (при необходимости его статическая и динамическая настройка). | -1 этаж | Ежемесячно |
| 23 | Проверка зазоров клапанов и регулировка их, если необходимо | -1 этаж | Каждые 500 часов наработки или 6 месяцев |
| 24 | Проверка форсунок | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 25 | Замена фильтра охлаждающей жидкости | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 26 | Замена охлаждающей жидкости | -1 этаж | Каждые 250 часов наработки или 6 месяцев |
| 6) Автоматические ворота |  |  |  |
| 1 | Автоматические ворота | подвал | Проверка исправности электродвигателей, подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, зачистка контактов – 4 раза в год (январь, апрель, июль, октябрь). |
| 7) Эфирное телевидение и вещание |  |  |  |
| 1 | Приемное антенное устройство | кровля | Проверка прочности крепления устройства, контроль целостности антенного кабеля – 2 раза в год (март, октябрь). |
| 8) Структурные части здания |  |  |  |
| 1 | Структурные части здания | все здание | Ежедневный визуальный осмотр. |
| 9) Лифты |  |  |  |
| 1 | Лифты | в здании | Ежедневный визуальный осмотр. |
| 9) Технические средства систем безопасности |  |  |  |
| 1 | Система контроля и управления доступом | в здании | Еженедельный осмотр, проверка функционирования составных частей систем, контроль целостности шлейфов. Ежемесячно: - проверка надежности крепления контактных групп в шкафах управления; - комплексная проверка функционирования (отображения и управления) работоспособности систем; - проверка состояния резервного источника питания; - проверка перехода на резервный источник питания; - проверка работы на резервном источнике питания; - проверка работоспособности и качества работы видеокамер, мультиплексоров, турникетов; - выборочная проверка работоспособности считывателей, кнопок, контроллеров, замков; - уведомление заказчика о выявленных неисправностях. |
| 2 | Система охранной сигнализации | в здании |  |
| 3 | Системы внутреннего видеонаблюдения и регистрации | в здании |  |
| 4 | Системы внешнего видеонаблюдения и регистрации | периметр здания, прилегающая территория |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

| #№ п/п | Описание работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ УБОРКА |  |  |
| 1 | Входная группа, холл |  |
| 1.1 | Вынос мусора; замена мусорных пакетов | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 1.2 | Чистка пепельниц | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 1.3 | Сухая уборка пылесосом ковровых покрытий (при необходимости) | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 1.4 | Влажная уборка твердого пола | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 2 | Туалетные комнаты |  |
| 2.1 | Вынос мусора; замена мусорных пакетов | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 2.2 | Дезинфекция раковин, сантехники, стен, унитазов (включая сиденья с обеих сторон) с использованием специальных моющих средств | 1 раз в 2 часа |
| 2.3 | Контроль наличия туалетной бумаги, бумажных полотенец, мыла, освежителей воздуха | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 2.4 | Влажная уборка твердого пола | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 3 | Коридоры, лифтовые холлы, лестницы |  |
| 3.1 | Вынос мусора; замена мусорных пакетов | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 3.2 | Чистка грязезащитных ковров пылесосом | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 3.3 | Влажная уборка пола с твердым покрытиями | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 4 | Лифты |  |
| 4.1 | Влажная уборка пола | Ежедневно (пн.-пт.) |
| КОМПЛЕКСНАЯ УБОРКА |  |  |
| 5 | Офисные помещения |  |
| 5.1 | Вынос мусора; замена мусорных пакетов | Ежедневно |
| 5.2 | Удаление пыли с телефонов, факсов, компьютеров | Ежедневно |
| 5.3 | Удаление пыли, пятен с рабочих столов (со свободной от документов поверхности) | Ежедневно |
| 5.4 | Удаление пыли, пятен с подлокотников кресел, стульев | Ежедневно |
| 5.5 | Удаление пыли, пятен с дверей, ручек, дверных блоков | Ежедневно |
| 5.6 | Удаление пыли, пятен со стеклянных перегородок, мебели на высоту до 2-х метров | 1 раз в неделю |
| 5.7 | Протирка и полировка зеркал | Ежедневно |
| 5.8 | Протирка верхних частей поверхности шкафов | Ежедневно |
| 5.9 | Сухая уборка пылесосом ковровых покрытий | Ежедневно |
| 5.10 | Сбор и уничтожение мусора в шредерах из специальных мусорных корзин; замена мусорных пакетов | Ежедневно |
| 5.11 | Влажная уборка твердого пола | Ежедневно |
| 5.12 | Удаление пыли, пятен с искусственных цветов | 1 раз в неделю |
| 5.13 | Поливка цветов | Ежедневно |
| 5.14 | Удаление пыли, пятен с ножек стульев, столов и кресел | Ежедневно |
| 5.15 | Удаление пыли, пятен с подоконников, радиаторов снаружи, плинтусов | 1 раз в неделю |
| 5.16 | Удаление пыли, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей высотой до 3-х метров | 1 раз в неделю |
| 5.17 | Удаление пыли с розеток, выключателей | 1 раз в неделю |
| 5.18 | Чистка настенных и подвесных светильников | 1 раз в месяц |
| 5.19 | Мойка и дезинфекция мусорных корзин | 1 раз в месяц |
| 5.20 | Удаление пыли с кондиционеров, вентиляционных отверстий | 1 раз в месяц |
| 5.21 | Протирка мягкой мебели | Ежедневно |
| 5.22 | Удаление пыли и загрязнений с жалюзи | 1 раз в неделю |
| 5.23 | Химчистка ковровых покрытий с пятновыведением | 1 раз в месяц |
| 5.24 | Чистка твердого пола механическим способом | 1 раз в месяц |
| 5.25 | Химчистка мягкой мебели | 1 раз в месяц |
| 5.26 | Натирка железных поручней специальным составом | 1 раз в месяц |
| 5.27 | Чистка кожаной мебели | 1 раз в месяц |
| 6 | Коридоры, холлы, лестницы |  |
| 6.1 | Уборка крыльца, входа, помещения охраны | Ежедневно |
| 6.2 | Вынос мусора, замена мусорных пакетов | Ежедневно |
| 6.3 | Уборка на запасной лестнице (мойка твердых полов, перил, промывка пепельниц, подоконников) | Ежедневно |
| 6.4 | Удаление локальных загрязнений с внутренней стороны окон | 1 раз в неделю |
| 6.5 | Протирка мягкой мебели | Ежедневно |
| 6.6 | Удаление пыли, пятен с дверей, дверных рам и ручек | Ежедневно |
| 6.7 | Удаление пыли, пятен со стен, со стеклянных перегородок на высоту до 2-х метров | 1 раз в неделю |
| 6.8 | Чистка настенных и подвесных светильников | 1 раз в неделю |
| 6.9 | Протирка верхних частей поверхности шкафов | 1 раз в неделю |
| 6.10 | Удаление пыли, пятен с искусственных цветов | 1 раз в неделю |
| 6.11 | Удаление пыли, пятен с ножек стульев, столов и кресел | Ежедневно |
| 6.12 | Удаление пыли, пятен с плинтусов, подоконников, перил | 1 раз в неделю |
| 6.13 | Удаление пыли, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей до 3-м | 1 раз в неделю |
| 6.14 |  |  |
| 6.15 | Сухая уборка пылесосом ковровых покрытий | Ежедневно |
| 6.16 | Влажная уборка твердого пола | Ежедневно |
| 6.17 | Удаление пыли с кондиционеров, вентиляционных отверстий | 1 раз в месяц |
| 6.18 | Химчистка ковровых покрытий с пятновыведением | 1 раз в месяц |
| 6.19 | Чистка твердого пола механическим способом | 1 раз в месяц |
| 6.20 | Чистка мягкой мебели | 1 раз в месяц |
| 6.21 | Натирка железных поручней специальным составом | 1 раз в месяц |
| 7 | Лифты |  |
| 7.1 | Мойка и полировка зеркал | Ежедневно |
| 7.2 | Влажная протирка кнопок в лифтах | Ежедневно |
| 7.3 | Удаление пыли со светильников | 1 раз в неделю |
| 7.4 | Протирка и удаление пыли, пятен с дверей, стен | Ежедневно |
| 7.5 | Влажная уборка пола | Ежедневно |
| 7.6 | Удаление мусора и протирка направляющих полозьев дверей | Ежедневно |
| 8 | Туалетные комнаты |  |
| 8.1 | Вынос мусора; замена мусорных пакетов | Ежедневно |
| 8.2 | Чистка и дезинфекция раковин и унитазов, включая сиденья с обеих сторон | Ежедневно |
| 8.3 | Полировка хромированных и металлических поверхностей | 1 раз в неделю |
| 8.4 | Чистка и дезинфекция кафельной плитки и перегородок на высоту до 1 м. | 1 раз в неделю |
| 8.5 | Чистка настенных и подвесных светильников | 1 раз в неделю |
| 8.6 | Удаление пыли, пятен с дверей, ручек, дверных блоков | Ежедневно |
| 8.7 | Чистка зеркал, сантехники, сушки для рук | Ежедневно |
| 8.8 | Контроль наличия туалетной бумаги, бумажных полотенец, мыла, освежителей воздуха | Ежедневно |
| 8.9 | Влажная уборка твердого пола | Ежедневно |
| 8.10 | Удаление пыли с кондиционеров, вентиляционных отверстий | 1 раз в месяц |
| 8.11 | Чистка и дезинфекция кафельной плитки и перегородок на высоту до 2 м. | 1 раз в неделю |
| 8.12 | Генеральная уборка: отмывка стен, включая швы между плиткой, отмывка плитки пола, включая швы между плиткой, удаление пыли, пятен со светильников. | 1 раз в месяц |
| 8.13 | Чистка твердого пола механическим способом | 1 раз в месяц |
| 9 | Гараж |  |
| 9.1 | Сбор мусора | Ежедневно |
| 9.2 | Уборка прилегающих к гаражу помещений и комнат, а также въездных ворот (Здание №1) | Ежедневно |
| 9.3 | Удаление пыли, пятен с дверей, ручек, дверных блоков | Ежедневно |
| 9.4 | Удаление пыли, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей до 2м | 1 раз в неделю |
| 9.5 | Удаление пыли, пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей до 3м | 1 раз в неделю |
| 9.6 | Удаление масляных пятен в зоне парковки | Ежедневно |
| 9.7 | Влажная уборка пола мопом на лестнице | 1 раз в неделю |
| 9.8 | Уборка пола в гараже | Ежедневно |
| 9.9 | Удаление пыли с труб канализации, вентиляционных коробов и трубопроводов отопления, водоснабжения | 1 раз в месяц |
| УБОРКА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 10.1 | Уборка прилегающей территории от мусора и листвы | Ежедневно (пн.-пт.), круглый год |
| 10.2 | Очистка урн, вынос мусора в контейнеры, замена полиэтиленовых пакетов | Ежедневно (пн.-пт.), круглый год |
| 10.3 | Протирка цоколя здания | 1 раз в месяц |
| 10.4 | Уборка территории от снега и льда | По мере необходимости |
| 10.5 | Подметание и очистка от мусора, снега, наледи поверхностей ступеней, пандусов и площадок крылец главного и запасных входов/выходов в здания | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 10.6 | Мытье урн | 1 раз в неделю |
| 10.7 | Очистка противогололедных покрытий и грязезащитных решеток | Ежедневно (пн.-пт.) |
| 10.8 | Мойка фасадов высотой до 2-х метров | 1 раз в неделю в летний период |
| 10.9 | Чистка входных дверей, перил и прочих поверхностей на высоте до 2-х метров | 1 раз в неделю |
| 10.10 | Чистка входных дверей, перил и прочих поверхностей на высоте до 2-х метров | 1 раз в неделю |
| 10.11 | Очистка крыши от снега, сосулек и наледи, обработка проходных зон антискользящими средствами | По мере необходимости, в зимний период |
| 10.12 | Вывоз снега (недопустимо складирование снега) | По мере необходимости |
| 10.13 | Уборка балконов | 1 раз в неделю |
| 10.14 | Мойка окон и фасада здания промышленными альпинистами | 2 раза в год |
| Примечание: Уборка территории: 5 дней в неделю. Летний период: 01 апреля по 31 октября. Зимний период: 01 ноября по 31 марта. |  |  |

Работы, проводимые по мере необходимости:

- оперативное вмешательство и выполнение работ по уборке помещений в случае чрезвычайных обстоятельств (уборка, удаление воды, различных загрязнений при прорывах, срабатывании различных систем и других форс-мажорных обстоятельств локального характера).

Приложение №4

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во за 1 год | Кол-во за 3 года | Произв-ль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tork Advansed листовая туалетная бумага арт. 114271 или аналог* | Листовая туалетная бумага. Цвет белый. Изготовлена из переработанного сырья. 2-х слойная. Размер листа 19*11 см. Листов в упаковке 242. Упаковок в коробке 35 шт. каждая упаковка в индивидуальной бумажной обертке. Время растворения в воде -10 сек. Совместима с диспенсером ТОРК арт.556000 для листовой т/б. | уп. | 4840 | 14520 | SCA Hygiene Products |
| 2 | Tork Premium жидкое мыло-крем для рук мини 0,475л арт. 421502 или аналог* | Одноразовый картридж с дозирующим клапаном, 475 мл = 475 порций по1мл Применение: для любых туалетных комнат Очищает и смягчает кожу рук. Безопасная мягкая формула, pH 5,5. Цвет: перламутр. Система S2 Tork - Жидкое мыло мини Размеры: высота 164 мм, ширина 92 мм. длина 92 мм, объем 1.4 дм3, масса нетто 489 г масса брутто 524 г. Совместим с Tork Elevation S2 мини-диспенсер арт. 561000, 561008 | шт. | 100 | 300 | SCA Hygiene Products |
| 3 | Освежитель воздуха ТМ Глейд или аналог* | Концентрированный освежитель воздуха эффективно уничтожает неприятные запахи, изготовлен на основе натуральных компонентов, имеет аромат свежести. Состав: пропеллент-бутан, отдушка, ПАВ, растворители, щелочь, консервант, деионизированная вода. Упаковка: металлический баллончик -спрей. Объём 300 мл. Аромат- в ассортименте, кроме «Морской» и «Цитрусовый» | шт. | 404 | 1212 | Glade |
| 4 | Tork Advanced Индивидуальные покрытия на унитаз арт. 750160 или аналог* | Подходят к унитазу любой формы, можно смывать в унитаз, быстро растворяются в воде, защищает бумагу от внешних загрязнений. Гигиеничный и бесконтактный отбор сидений, сидение полностью разворачивается при отборе. Система - V1 Tork, слойность-1, цвет белый ,ширина листа 42.0см, длина листа 36.5 см, цвет тиснения -нет. Количество в упаковке -250 шт. Размеры упаковки: высота 23 мм, ширина 265 мм, длина 380 мм, масса нетто/брутто 520 г/625г. Совместим с Tork Диспенсер для покрытий на унитаз Tork арт. 344080, 344088 | уп. | 202 | 606 | SCA Hygiene Products |
| 5 | Tork Advanced полотенца сложение ZZ арт.290182 или аналог* | 2-слойные полотенца, переработанное сырье, белого цвета с тиснением, 200 штук в пачке, система Н3, ширина листа-23,0см, длина листа-23,0см, длина сложенного листа-11,5см.Размеры упаковки: высота 130мм, ширина 115мм, длина 230мм, масса нетто/брутто 438г/443г. Совместимость с Tork Диспенсер мини для полотенец сложение ZZ | уп. | 3528 | 10584 | SCA Hygiene Products |
| 6 | Мешки для мусора 120л. PAKLAN professional или аналог* | Полиэтилен высокого давления (ПВД) Размер- 68 х 105 см.Плотность- 40 мкм. Мешки предназначены для пищевых, химических, строительных отходов. Выдерживают от 10 до 40 килограмм мусора., 50шт в рулоне | рул. | 68 | 204 | PAKLAN |
| 7 | Мешки для мусора 60л. PAKLAN professional или аналог* | Полиэтилен низкого давления (ПНД). Размер- 58 х 68 см. Плотность – 7.8 мкм Выдерживают до 7 килограмм бумажных и пищевых отходов. 50шт в рулоне | рул. | 270 | 810 | PAKLAN |
| 8 | Мешки для мусора 35л. PAKLAN professional или аналог* | Полиэтилен низкого давления (ПНД) Размер- 47 х 57 см. Плотность – 7.3 мкм Выдерживают до 7 килограмм бумажных и пищевых отходов. 50шт в рулоне | рул. | 756 | 2268 | PAKLAN |

* Примечания: в случае применения эквивалентных расходных материалов обязательно согласование с Заказчиком и предоставление образцов продукции и документов производителя или импортера, разрешающих применение продукции в соответствии с нормативными актами РФ. Указаны минимальные количества расходных материалов, которые должны быть предоставлены силами и за счет Исполнителя при исполнении договора. Исполнитель должен обеспечить постоянное наличие указанных расходных материалов в санузлах и других помещениях на объекте. Для выполнения работ (оказания услуг) по уборке помещений и прилегающей территории Исполнитель обязан обеспечить персонал необходимым оборудованием (пылесосы, поломоечные, экстракторные и роторные машины и т.д.).